## Dados base
EE à entrada
EE intermédia
Sobrepressora
Reservatório
Furo de captação
Nome da EG
|  | Ano de referência | -
|  | Cota mínima do sistema | m | 3.0726
|  | Cota mínima do eixo da bomba submersível (caso aplicável) | m
|  | Água entrada | m3/ano | 1789745
|  | Consumo autorizado total | m3/ano | 1707395
|  | Consumo faturado | m3/ano | 1676512
|  | Perdas de água totais | m3/ano | 40243.135
|  | Custos de energia | €/ano
|  | Custos correntes | €/ano
|  | Custo unitário de energia | €/m3
*Preenchimento obrigatório
Símbolos |  | Layout do sistema |  |  | Subsistema* | Designação | Tipos de ineficiência* | Descrição | Tipos de soluções em implementação | Observação | Subsistema* | Designação | Tipos de ações já implementadas* | Descrição | Observação
Sistema I
Captação superficial
Captação subterrânea
Reservatório elevado
Reservatório apoiado/Câmara de aspiração
Grupo eletrobomba
Válvula de controlo de caudal ou de pressão
Rede de distribuição
Conduta gravítica puramente adutora
Conduta elevatória puramente adutora
Conduta gravítica adutora-distribuidora
Conduta elevatória adutora-distribuidora
Limite do subsistema
Reservatório IQ
Pinheiros Altos
EE Pinheiros Altos
EE Princ
Quinta do Lago
Reservatório Cerro do Galo
Varandas do lago
Quinta das Salinas

## Fornecido
Energia fornecida ao sistema | kWh | 386138.607
Ponto de cota mínima | m | 3.0726
Volume fornecido ao sistema | m3 | 1799110
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR GRAVIDADE | kWh | 13989.78
VOLUME TOTAL FORNECIDO NOS PONTOS DE ENTREGA | m3 | 162765
Pontos de entrega no sistema | Unidades
Designação do ponto de entrega | - | Varandas Lago | Quinta de Salinas
Designação do subsistema (opcional) | - | Varandas do Lago | Quinta de Salinas
Cota do ponto de entrega | m | 33 | 27.76
Pressão média | m c.a. | 3.2 | 3
Volume anual entrado no sistema | m3 | 116280 | 46485
Energia entrada por gravidade | kWh | 10486.1472 | 3503.6328
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR GRAVIDADE | kWh | 179624.827
VOLUME TOTAL FORNECIDO NOS RESERVATÓRIOS | m3 | 1636345
Reservatórios de entrada (não incluir reserv. intermédios) | Unidades
Designação do reservatório | - | Principal
Designação do subsistema (opcional) | - | Infraquinta
Cota de soleira do reservatório | m | 40.667
Altura mínima de exploração | m | 2.44
Altura máxima de exploração | m | 3.02
Altura média de exploração (opcional) | m | 2.73
Volume anual abastecido | m3 | 1636345
Variação da altura | m | 0.58
Nível médio relativo à cota mínima | m | 40.3244
Energia entrada por gravidade | kWh | 179624.827
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR GRAVIDADE | kWh | 0
VOLUME TOTAL FORNECIDO NOS RESERVATÓRIOS | m3 | 0
Reservatórios de entrada DAS ÁREAS DE ANÁLISE (Res. Intermédios) | Unidades
Designação do reservatório | -
Designação do subsistema (opcional) | -
Cota de soleira do reservatório | m
Altura mínima de exploração | m
Altura máxima de exploração | m
Altura média de exploração (opcional) | m
Volume anual abastecido | m3
Variação da altura | m
Nível médio relativo à cota mínima | m
Energia entrada por gravidade | kWh
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR BOMBEAMENTO (FATURAS) | kWh | 192524
CÁLCULO DA ENERGIA POTENCIAL | kWh | 0
CÁLCULO DA ENERGIA ÚTIL NO BOMBEAMENTO | kWh | 97354.9722
CÁLCULO DA ENERGIA DISSIPADA NO BOMBEAMENTO | kWh | 122400.5791
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS | kWh/m3/100 m | 0.53833
VOLUME TOTAL FORNECIDO POR BOMBEAMENTO | m3 | 0
FATOR DE UNIFORMIZAÇÃO | m3/ano∙100m | 357630.51
Estações elevatórias | Unidades
Designação da EE* | - | Simplificado | Simplificado | Simplificado | Simplificado
Designação do conjunto de grupos* | - | Pressurizada | Pinheiros Altos | Conrad | Quinta Verde
Localização da EE no sistema |  | EE à entrada | EE à entrada | EE à entrada | EE à entrada
Tipo de EE | - | Reservatório | Reservatório | Reservatório | Reservatório
Cota do eixo das bombas | m | 40.62 | 39.43 | 39.15 | 39.15
Pressão a montante do grupo ou altura piezométrica de montante (caso sobrepressora) | m c.a. | 2.777 | 3.967 | 4.247 | 4.247
Pressão a jusante do grupo | m c.a. | 24.777 | 28.967 | 44.247 | 30.247
Altura de elevação | m c.a. | 22 | 25 | 40 | 26
Rendimento da bomba (opcional) | %
Volume anual bombeado | m3 | 1170892 | 338511 | 8537 | 46122
Energia elétrica anual consumida (fatura energética) | kWh | 192524
Energia potencial associada à localização da EE (apenas EE de entrada)** | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
Energia potencial associada à localização da EE (areas de analise) | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
Energia de pressão fornecida | kWh | 70123.4209 | 23037.5542 | 929.5844 | 3264.4127
Energia útil fornecida relativa à cota de referência | kWh | 70123.4209 | 23037.5542 | 929.5844 | 3264.4127
Eficiência do bombeamento | - | 0.50568
Energia dissipada no bombeamento | kWh | 122400.5791
Fator de uniformização | m3/ano∙100m | 357630.51
Eficiência energética das estações elevatórias | kWh/m3/100 m | 0.53833
Volume fornecido por bombeamento | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
*Quando na EE existam grupos diferentes ou com condições de operação distintas, devem listar-se em colunas separadas as caracteristicas de cada conjunto de grupos. Caso energia elétrica anual consumida (fatura energética) não seja separável por conjunto de grupo, preencher apenas o valor na primeira coluna.
** calculada em relação à cota mínima
Note on D13: Regina Casimiro: Volume entrado via conduta do litora, i.e., sem incluir o volume fornecido via reservatório principal
Note on A63: Introduzir dados do reservatório de montante na secção acima, caso reserv. de entrada
Note on A69: Valores negativos são esperados sempre que o nível dinâmico dos furos é inferior à cota de referência.

## Mínimo
Energia mínima | kWh | 153234.115
Ponto de cota mínima | m | 3.0726
Volume consumo autorizado | m3 | 1549452
Zonas de pressão "constante" | Unidades
Designação da zona de análise* | - | Pressurizada | Pinheiros Altos | Conrad | Quinta Verde
Designação do subsistema (opcional)
Cota média | m | 18 | 20 | 41.28 | 29.35
Cota máxima (ponto de consumo) | m
Cota mínima (ponto de consumo) | m
Pressão mínima requerida | m c.a. | 20 | 20 | 20 | 20
Volume anual consumido (c. autorizado) | m3 | 1182313 | 275086 | 48347 | 43706
Energia mínima (ponto de cota média) | kWh | 112414.4908 | 27652.9071 | 7660.7503 | 5505.9668
* Podem não corresponder às "areas de análise" do balanço hídrico, uma vez que estas áreas deverão ter associada uma pressão mínima constante.
Zonas de pressão "constante" | Unidades
Designação da zona de análise* | -
Designação do subsistema (opcional)
Cota média | m
Pressão mínima requerida | m c.a.
Volume anual fornecido (consumido+perdas, só componente de distribuição) | m3
Volume anual consumido (c. autorizado) | m3
Energia mínima (associada Vconsumido só da distribuição, exclui abastecimento aos reservatorios intermédios) | kWh
Percurso da gota de água (análise da eficiência do abastecimento) | Unidades
Designação da zona de análise* | -
Designação do subsistema (opcional)
Ponderação de volumes (quando necessário) | %
Energia Fornecida (potencial gravítica) | kWh
Energia Fornecida (bombeamento) | kWh
Fator de uniformização | m3/ano∙100m
Energia Mínima (percurso, entrega nos reservatorios intermédios) | kWh
Volume Fornecido | m3
Volume C. Autorizado | m3
Eficiência energética das estações elevatórias | kWh/m3/100 m
E1= Energia em excesso /Vfornecido | kWh/m3
E2= Energia em excesso /Vfaturado | kWh/m3
E3 = Efornecida/Eminima | -
E3CA associado a consumo autorizado | -
E3PA associado a perdas de água | -
E3GRAV energia potencial gravítica | -
E3BOMB energia de pressão (bombeamento) | -
Área de análise (hierarquização de áreas de análise) | Unidades
Designação da zona de análise* | -
Ponderação de volumes (quando necessário) | %
Energia Fornecida (potencial gravítica) | kWh
Energia Fornecida (bombeamento) | kWh
Fator de uniformização | m3/ano∙100m
Energia Mínima (percurso, entrega nos reservatorios intermédios) | kWh
Volume Fornecido | m3
Volume C. Autorizado | m3
Eficiência energética das estações elevatórias | kWh/m3/100 m
E1= Energia em excesso /Vfornecido | kWh/m3
E2= Energia em excesso /Vfaturado | kWh/m3
E3 = Efornecida/Eminima | -
E3CA associado a consumo autorizado | -
E3PA associado a perdas de água | -
E3GRAV energia potencial gravítica | -
E3BOMB energia de pressão (bombeamento) | -
Note on F9: Regina Casimiro: cota média conjunta: Quinta Verde: 25.95 Valverde:32.75
Note on F13: Regina Casimiro: consumo autorizado abastecido pela central de bombagem QV

## Turbinado
Energia recuperada em microturbinas | kWh | 0
Energia dissipada em microturbinas | kWh | 0
Caudal | m3/h | 0
Volume | m3 | 0
Turbinas | Unidades
Caudal turbinado | m3/h
Queda útil | m
Rendimento da turbina | %
Δt | h
Potencia turbinada | kW
Energia turbinada | kWh
Potencia dissipada na turbina | kW
Energia dissipada na turbina | kWh

## Output 1 (hidden)
Natural input energy | Total energy input | 372148.827 | Energy associated to authorized consumption | Energy delivered to users | Minimum energy required
153234.115
Superfluous energy
|  |  |  | Energy dissipated | … in conduits
… in valves
… in pumps
3.0726
179624.827 |  |  |  |  | … in turbines
Shaft input energy |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Energy recovered | … from authorized consumption
|  |  | Energy associated with water losses |  | … from water losses
0
Energy in the nodes where losses occur
Energy dissipated (conduits, pumps, valves, turbines)
192524

## BE (kWh)
Energia potencial (gravítica) | Energia fornecidao sistema | 386138.607 | Energia associada a consumo autorizado | Energa entregue aos consumidores | Energia mínima
153234.115
Energia supérflua
|  |  |  | Energia dissipada associada a consumo autorizado | … nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas
105415.3565
193614.607 |  |  |  |  | … nas turbinas
Energia de pressão (para bombeamento) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Energia recuperada | … associada a consumo
|  |  | 332555.1172 |  | 0
|  |  | Energia associada a perdas de água |  | … associada a perdas
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Energia dissipada associada a perdas de água | … nos pontos onde ocorrem as perdas
… nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas
16985.2226
… nas turbinas
192524 |  |  | 53583.4898 |  | 0
em kWh/ano

## Output 1 (3) (hidden)
Energia potencial (gravítica) | Energia fornecidao sistema | Energia associada ao consumo autorizado | Energa entregue aos consumidores | Energia mínima | Energia mínima | Legenda:
Definir procedimentos para o cálculo
|  |  |  | Energia supérflua | Energia em excesso |  | Calculadas por diferença
Calcular posteriormente
|  |  | Energia dissipada | … nas condutas |  |  | Necessita de modelação
Calcular posteriormente
… nas válvulas /res. Intermédios
… nas bombas
… nas turbinas
Energia de pressão (para bombeamento)
|  |  | Energia recuperada | … a partir do consumo autorizado | Energia recuperada
|  | Energia associada às perdas de água |  | … a partir das perdas de água
|  |  | Energia perdida associada às perdas de água | Energia nos pontos onde ocorrem as perdas | Energia em excesso
Energia dissipada (nas condutas, bombas, válvulas, res. Intermédios, turbinas)

## BE (%)
Energia potencial (gravítica) | Energia fornecidao sistema | 100% | Energia associada a consumo autorizado | Energa entregue aos consumidores | Energia mínima
39.68%
Energia supérflua
|  |  |  | Energia dissipada associada a consumo autorizado | … nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas
27.3%
50.14% |  |  |  |  | … nas turbinas
Energia de pressão (para bombeamento) |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Energia recuperada | … associada a consumo
|  |  | 86.12% |  | 0%
|  |  | Energia associada a perdas de água |  | … associada a perdas
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | Energia dissipada associada a perdas de água | … nos pontos onde ocorrem as perdas
… nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas
4.399%
… nas turbinas
49.86% |  |  | 13.88% |  | 0%
em %

## Indicadores sistema
Indicadores de eficiência energética |  | ANO 0 |  | ANO ____
0
Eficiência energética das estações elevatórias | kWh/m3/100 m | 0.53833
Energia total consumida nas estações elevatórias durante o período de referência / ∑ (volume bombeado durante o período de referência x altura manométrica / 100) |  |  | Poupança anual [kWh/ano] | Preencher ano de análise e meta
|  |  | Poupança anual [Eur/ano] | Preencher ano de análise e meta e custo unitário de energia (na folha Dados base)
E1 | kWh/m3 | 0.12946
Energia em excesso por volume de água entrada no sistema. Este índice traduz o potencial teórico de redução de energia por m3 de água entrada no sistema.
E2 | kWh/m3 | 0.15031
Energia em excesso por volume de consumo autorizado. Traduz o potencial teórico de redução de energia por m3 de água facturada.
E3 | - | 2.5199
Rácio energia fornecida/energia mínima. Traduz de forma muito direta o número de vezes que a energia fornecida ao sistema é superior à energia mínima teoricamente necessária
E3CA associado a consumo autorizado | - | 2.1702
E3PA associado a perdas de água | - | 0.34968
E3GRAV energia potencial gravítica | - | 1.2635
E3BOMB energia de pressão (bombeamento) | - | 1.2564
Emissões devido às estações elevatórias | ton CO2equiv | #VALUE!
Custos energia/Custos correntes | % | #DIV/0!
| Energia | Volume |  | Análise de sensibilidade à cota mínima usada
| kWh | m3 |  | cota mínima [m]
Valor fornecido | 386138.607 | 1799110 |  | E1 [kWh/m3]
Valor consumo autorizado | 332555.1172 | 1549452 |  | E2 [kWh/m3]
Valor recuperado | 0 | 0 |  | E3 [-]
Valor mínimo necessário | 153234.115 | 1549452 |  | E3, captação [-]
Valor faturado (BH) |  | 1676512 |  | Observações:
Valor em excesso | 232904.492 | 249658
Valor fornecido Energia elétrica | 192524
Energy mix | (g/kWh)
Ineficiências irrelevantes |  | Perdas de água - Gestão de pressões
Não sabe |  | Perdas de água - Reparação de roturas
Perdas de água - Perdas reais |  | Perdas de água - Controlo ativo
Perdas de água - Perdas aparentes |  | Perdas de água - Reabilitação
Perdas de água - Outro |  | Perdas de água - Outro
Estações elevatórias - Grupos ineficientes por dimensionamento inadequado |  | Estações elevatórias - Realização de auditorias energéticas
Estações elevatórias - Grupos ineficientes por operação ineficiente |  | Estações elevatórias - Reabilitação ou substituição de componentes
Estações elevatórias - Grupos ineficientes equipamento degradado |  | Estações elevatórias - Outro
Estações elevatórias - Configuração da EE por ineficiência de aspiração/compressão |  | Válvulas - Alteração da regulação das válvulas
Estações elevatórias - Configuração da EE por perdas de carga excessivas em válvulas de controlo |  | Válvulas - Outro
Estações elevatórias - Outro |  | Condutas - Outro
Válvulas - Perdas de carga excessivas em válvulas de regulação de pressão |  | Condutas - Reabilitação de condutas
Válvulas - Perdas de carga excessivas em válvulas de regulação de caudal |  | Operação do sistema - Outro
Válvulas - Outro
Condutas - Elevadas perdas por fricção
Condutas - Outro
Operação do sistema - Modo de operação da EE
Operação do sistema - Modo de operação dos reservatórios
Operação do sistema - Outro
Configuração do sistema - Planeamento inexistente/inadequado
Configuração do sistema - Uuso inadequado de válvulas
Configuração do sistema - Outro
Note on C2: colocar ano inicial
Note on E2: colocar ano de análise
Note on E3: colocar metas
Note on F25: ex.: cota mínima abastecimento
Note on G25: ex.: nível dinâmico mínimo
Note on E29: permite avaliar a componente de E3 associada a captações
Note on A33: http://www.edpsu.pt/pt/origemdaenergia/Pages/OrigensdaEnergia.aspx

## Output2 (hidden)
Subsistema | SS1 | SS2 | Global
grav |  |  | 0
elev |  |  | 0
Energia fornecida ao sistema
Energia mínima
E1
E2
E3

## Levantamento de valvulas (hidden)
Válvulas
Função | DN | Tipo | Pressão a montante | Pressão a jusante
Válvula de seccionamento a jusante de res. e ee |  | Borboleta
Válvula redutora de pressão |  | Cunha
Válvula de controlo de caudal |  | Esférica
Outra 1 |  | Globo
Outra 2 |  | Outras
os medidores de caudal provocam grandes perdas de carga |  |  | esta dentro da gama de erros dos manómetros