## Fornecida
Ponto de cota mínima | m | 3.38 | 5
Consumo autorizado/Água entrada | - | 1 | Não se consideram perdas
Energia fornecida ao sistema | kWh | 141083.7227
Volume fornecido ao sistema | m3 | 821093.05
Energia associada ao consumo autorizado | kWh | 141083.7227
Energia associada às perdas | kWh | 0
Ponto de cota mínima | m | 0
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR GRAVIDADE | kWh | 90793.7325
VOLUME TOTAL FORNECIDO NOS RESERVATÓRIOS | m3 | 821093.05
Reservatórios | Unidades
Designação do reservatório | - | RNF
Designação do subsistema (opcional) | -
Cota de soleira do reservatório | m | 40
Altura mínima de exploração | m
Altura máxima de exploração | m | 4
Altura média de exploração (opcional) | m | 44
Caudal | l/s | 52.0734 | Retirado do EPANET em m3/h multiplicada pela componente associada à zona funcional
Volume semestral abastecido | m3 | 821093.05 | Volume para 6 meses
Variação da altura | m | 4
Nível médio relativo à cota mínima | m | 40.62
Energia entrada por gravidade | kWh | 90793.7325
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR BOMBEAMENTO | kWh | 50289.9902
CÁLCULO DA ENERGIA DISSIPADA NO BOMBEAMENTO | kWh | 10057.998
Cálculo da energia dissipada associada ao consumo autorizado | kWh | 10057.998
Cálculo da energia dissipada associada às perdas de água | kWh | 0
CONSUMO DE ENERGIA NORMALIZADO | kWh/m3/100 m | 0.34027
VOLUME TOTAL FORNECIDO POR BOMBEAMENTO | m3 | 0
Estações elevatórias | Unidades
Designação da EE* | - | Simplificado | Rigoroso
Designação do conjunto de grupos* | - | RNF | RNF
Localização da EE no sistema |  | EE à entrada | EE à entrada
Tipo de EE | - | reservatorio | reservatorio
Cota do eixo das bombas | m | 40 | 40 |  | soleira do reservatorio
Diferença entre a cota do nível de aspiração e a cota do eixo da bomba (se EE associada a reservatório) ou altura piezométrica a montante da bomba (se EE sobrepressora) | m | 4 | 4 |  | 4
Altura de elevação | m | 17.9996 | 17.9996 |  | 30
Rendimento da bomba | % | 0.8 | 0.8 |  | 0.8
Caudal | l/s | 52.0734 | 52.0734 | Multiplicado pela percentagem da componente respectiva (pressurizada ou gravitica)
Energia elétrica anual consumida (fatura energética) | kWh
Volume semestral bombeado | m3 | 821093.05 | 821093.05
Energia potencial associada à cota da EE (apenas para EE de entrada)** | kWh | 0 | 0
Energia de pressão a montante | kWh | 0 | 0
Energia de pressão fornecida | kWh | 50290.7851 | 50289.9902 | Conversão para uma hora (substituir 0.25 por 1) e conversão para 6 meses (365/2)
Energia total fornecida para bombeamento | kWh | 50290.7851 | 50289.9902
Eficiência do bombeamento | - | 0.8 | 0.8
Energia dissipada no bombeamento | kWh | 10058.157 | 10057.998
Energia dissipada no bombeamento associada ao consumo autorizado | kWh | 10058.157 | 10057.998
Energia dissipada no bombeamento associada às perdas de água | kWh | 0 | 0
Fator de uniformização | m3/ano∙100m | 147793.3278 | 147793.3278
Consumo de energia normalizado | kWh/m3/100 m | 0.34028 | 0.34027
Volume fornecido por bombeamento | m3 | 0 | 0
*Quando na EE existam grupos diferentes ou com condições de operação distintas, devem listar-se em colunas separadas as caracteristicas de cada conjunto de grupos. Caso energia elétrica anual consumida (fatura energética) não seja separável por conjunto de grupo, preencha apenas o valor na primeira coluna. |  | 0.001581%
** calculada em relação à cota mínima
Energia associada ao consumo autorizado | kWh | 141083.7227
Energia associada às perdas | kWh | 0
Primeira aproximação | Unidades
Rácio consumo autorizado/água entrada | % | 100
Energia associada ao consumo autorizado | kWh | 141083.7227
Energia associada às perdas | kWh | 0
Cálculos auxiliares | Ficheiro "Complete data in excel"
| Nome da folha: |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Bomba 1 | Node head | Altura | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61.99 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
| Link flows | Caudal | 203.12 | 151.96 | 158.04 | 206.48 | 261.49 | 315.48 | 273.59 | 210.9 | 221.88 | 192.2 | 160.64 | 160.99 | 147.95 | 130.66 | 147.19 | 148.54 | 134.64 | 141.54 | 131.54 | 116.66 | 149.88 | 200.51 | 256.12 | 277.14 | 11.16%
|  | Energia | 9.9529 | 7.446 | 7.744 | 10.1175 | 12.813 | 15.4499 | 13.4059 | 10.3341 | 10.8721 | 9.4178 | 7.8714 | 7.8885 | 7.2496 | 6.4023 | 7.2123 | 7.2785 | 6.5974 | 6.9355 | 6.4455 | 5.7163 | 7.3441 | 9.825 | 12.5499 | 13.5799
EE à entrada
EE intermédia
sobrepressora
reservatorio
furo de captação
Note on C41: Na folha “Node head” calcular altura de elevação média e subtrair 150 m (altura média do reservatório)
Note on C43: Na folha "link flows" calcular o caudal médio da linha correspondente à bomba. Atenção: fazer a média dos 96 valores apenas

## Minima
Energia mínima | kWh | 84231.0897
Ponto de cota mínima | m | 3.38
Volume autorizado consumido nos pontos de consumo | m3 | 821093.05
Zonas de pressão "constante" | Unidades
Designação da zona de análise* | - | Simplificado | Rigoroso
Designação do subsistema (opcional)
Cota média | m | 18.0215
Pressão mínima requerida | m c.a. | 20
Caudal consumo autorizado (sem perdas) | l/s | 52.0734
Hmin | m | 38.0215 | 0 | cota média + Pmin
Volume semestral consumido | m3 | 821093.05 | 0
Energia mínima (ponto de cota média) | kWh | 77430.5764 | 84231.0897
| erro | -8.074%
* Podem não corresponder às "areas de análise" do balanço hídrico, uma vez que estas áreas deverão ter associada uma pressão mínima constante.
Cálculos auxiliares | Ficheiro Epanet INP "Baseform EpaNet Excel" |  | ID | 000000006 | 000000013 | 000000014 | 000000022 | 000000025 | 000000026 | 000000027 | 000000034 | 000000037 | 000000038 | 000000042 | 000000044 | 000000046 | 000000048 | 000000108 | 000001001 | 000001002 | 000001003 | 000001004 | 000001005 | 000001006 | 000001007 | 000001008 | 000001009 | 000001010 | 000001011 | 000001012 | 000001014 | 000001016 | 000001018 | 000001019 | 000001020 | 000001024 | 000001026 | 000001028 | 000001030 | 000001031 | 000001032 | 000001033 | 000001034 | 000001035 | 000001036 | 000001037 | 000001038 | 000001039 | 000001040 | 000001041 | 000001043 | 000001044 | 000001045 | 000001046 | 000001047 | 000001048 | 000001049 | 000001050 | 000001052 | 000001054 | 000001055 | 000001056 | 000001101 | 000001102 | 000001103 | 000001104 | 000001105 | 000001106 | 000001108 | 000001110 | 000001111 | 000001112 | 000001113 | 000001114 | 000001115 | 000001116 | 000001117 | 000001118 | 000001120 | 000001121 | 000001122 | 000001128 | 000001129 | 000001130 | 000001131 | 000001132 | 000001133 | 000001134 | 000001136 | 000001137 | 000001138 | 000001139 | 000001140 | 000001141 | 000001142 | 000001143 | 000001144 | 000001145 | 000001146 | 000001147 | 000001148 | 000001149 | 000001150 | 000001151 | 000001153 | 000001154 | 000001201 | 000001202 | 000001205 | 000001206 | 000001207 | 000001208 | 000001209 | 000001210 | 000001211 | 000001212 | 000001213 | 000001214 | 000001215 | 000001216 | 000001217 | 000001218 | 000001219 | 000001220 | 000001221 | 000001222 | 000001223 | 000001224 | 000001225 | 000001226 | 000001227 | 000001228 | 000001301 | 000001302 | 000001303 | 000001304 | 000001305 | 000001306 | 000001307 | 000001308 | 000001309 | 000001310 | 000001311 | 000001312 | 000001313 | 000001314 | 000001316 | 000001317 | 000001318 | 000001319 | 000001320 | 000001401 | 000001402 | 000001403 | 000001404 | 000001405 | 000001406 | 000001407 | 000001408 | 000001409 | 000001410 | 000001412 | 000001413 | 000001414 | 000001415 | 000001416 | 000001417 | 000001418 | 000001419 | 000001420 | 000001422 | 000001423 | 000001425 | 000001426 | 000001427 | 000001429 | 000001430 | 000001432 | 000001433 | 000001435 | 000001436 | 000001437 | 000001438 | 000001439 | 000001440 | 000001441 | 000001442 | 000001444 | 000001445 | 000001446 | 000001447 | 000001448 | 000001450 | 000001501 | 000001502 | 000001503 | 000001505 | 000001506 | 000001507 | 000001508 | 000001509 | 000001510 | 000001511 | 000001512 | 000001513 | 000001514 | 000001515 | 000001516 | 000001517 | 000001518 | 000001519 | 000001520 | 000001521 | 000001522 | 000001523 | 000001524 | 000001525 | 000001526 | 000001527 | 000001529 | 000001530 | 000001531 | 000001532 | 000001533 | 000001534 | 000001536 | 000001538 | 000001539 | 000001540 | 000001541 | 000001542 | 000001543 | 000001544 | 000001545 | 000001546 | 000001547 | 000001548 | 000001549 | 000001550 | 000001601 | 000001602 | 000001603 | 000001604 | 000001605 | 000001606 | 000001607 | 000001608 | 000001609 | 000001610 | 000001611 | 000001707 | 000001708 | 000001710 | 000001711 | 000001712 | 000001714 | 000001801 | 000001802 | 000001803 | 000001804 | 000001904 | 000001906 | 000002001 | 000002003 | 000002004 | 000002005 | 000002006 | 000002007 | 000002008 | 000002009 | 000002010 | 000002011 | 000002012 | 000002014 | 000002015 | 000002017 | 000002018 | 000002019 | 000002020 | 000002021 | 000002024 | 000002027 | 000002028 | 000002030 | 000002031 | 000002032 | 000002033 | 000002034 | 000002035 | 000002036 | 000002037 | 000002038 | 000002039 | 000002040 | 000002041 | 000002042 | 000002043 | 000002044 | 000002046 | 000002047 | 000002048 | 000002049 | 000002050 | 000002051 | 000002052 | 000002053 | 000002054 | 000002055 | 000002056 | 000002057 | 000002059 | 000002062 | 000002063 | 000002064 | 000002065 | 000002066 | 000002076 | 000002077 | 000002080 | 000002081 | 000002082 | 000002083 | 000002084 | 000002086 | 000002088 | 000002089 | 000002090 | 000002091 | 000002093 | 000002094 | 000002095 | 000002097 | 000002099 | 000002100 | 000002102 | 000002103 | 000002104 | 000002105 | 000002106 | 000002108 | 000002109 | 000002110 | 000002111 | 000002112 | 000002113 | 000002114 | 000002115 | 000002116 | 000002117 | 000002118 | 000002119 | 000002121 | 000002122 | 000002123 | 000002124 | 000002125 | 000002126 | 000002127 | 000002128 | 000002129 | 000002131 | 000002134 | 000002135 | 000002136 | 000002137 | 000002138 | 000002140 | 000002141 | 000002142 | 000002143 | 000002145 | 000002146 | 000002147 | 000002148 | 000002201 | 000002202 | 000002203 | 000002204 | 000002205 | 000002206 | 000002207 | 000002208 | 000002209 | 000002210 | 000002211 | 000002212 | 000002213 | 000002214 | 000002215 | 000002217 | 000002301 | 000002302 | 000002304 | 000002305 | 000002306 | 000002307 | 000002401 | 000002402 | 000002501 | 000002502 | 000002504 | 000002505 | 000002506 | 000002507 | 000002508 | 000002509 | 000002510 | 000002511 | 000002512 | 000002513 | 000002516 | 000002517 | 000002518 | 000002519 | 000002520 | 000002521 | 000002522 | 000002523 | 000002524 | 000002525 | 000002526 | 000002527 | 000002528 | 000002529 | 000002530 | 000002532 | 000002533 | 000002534 | 000002535 | 000002536 | 000002537 | 000002538 | 000002601 | 000002602 | 000002603 | 000002604 | 000002605 | 000002606 | 000002607 | 000002608 | 000002609 | 000002610 | 000002611 | 000002612 | 000002613 | 000002614 | 000002615 | 000002616 | 000002617 | 000002618 | 000002619 | 000002620 | 000002621 | 000002622 | 000002623 | 000002625 | 000002626 | 000002627 | 000002628 | 000002629 | 000002630 | 000002631 | 000002632 | 000002633 | 000002634 | 000002635 | 000002636 | 000002638 | 000002639 | 000002641 | 000002642 | 000002643 | 000002645 | 000002701 | 000002702 | 000002703 | 000002704 | 000002705 | 000002707 | 000002709 | 000002711 | 000002712 | 000002713 | 000002714 | 000002716 | 000002717 | 000002719 | 000002721 | 000002723 | 000002724 | 000002725 | 000002726 | 000002727 | 000002728 | 000002729 | 000002730 | 000002731 | 000002732 | 000002801 | 000002802 | 000002803 | 000002804 | 000002805 | 000002806 | 000002807 | 000002808 | 000002809 | 000002810 | 000002811 | 000002812 | 000002813 | 000002814 | 000003014 | 000003021 | 000003023 | 000004003 | 000004005 | 000004007 | 000004009 | 000004011 | 000004013 | 000004015 | 000004017 | 000004019 | 000004021 | 000004023 | 000004025 | 000004026 | 000004028 | 000004029 | 000004031 | 000004032 | 000004034 | 000004035 | 000004037 | 000004038 | 000004040 | 000004042 | 000004044 | 000004046 | 000004048 | 000004050 | 000004052 | 000004054 | 000005007 | 000005032 | 000005033 | 000005034 | 000005101 | 000005102 | 000005104 | 000005105 | 000005107 | 000005108 | 000005109 | 000005201 | 000005202 | 000005203 | 000005204 | 000005205 | 000005301 | 000005302 | 000005303 | 000005304 | 000005305 | 000005306 | 000005307 | 000005308 | 000005401 | 000005402 | 000005403 | 000005404 | 000005405 | 000005406 | 000005407 | 000005408 | 000005409 | 000005410 | 000005411 | 000005412 | 000005413 | 000005414 | 000005415 | 000005417 | 000005418 | 000005419 | 000005420 | 000005421 | 000005422 | 000005423 | 000005424 | 000005425 | 000005427 | 000005428 | 000005429 | 000005430 | 000005431 | 000005432 | 000005433 | 000005434 | 000005435 | 000005436 | 000005437 | 000005438 | 000005439 | 000005440 | 000005442 | 000005443 | 000005444 | 000005445 | 000005446 | 000005447 | 000005448 | 000005449 | 000005450 | 000005451 | 000005452 | 000005453 | 000005454 | 000005456 | 000005457 | 000005458 | 000005459 | 000005460 | 000005463 | 000005464 | 000005465 | 000005466 | 000005467 | 000005468 | 000005469 | 000005470 | 000005471 | 000005472 | 000005473 | 000005474 | 000005475 | 000005476 | 000005477 | 000005478 | 000005479 | 000005480 | 000005482 | 000005483 | 000005484 | 000005485 | 000005486 | 000005487 | 000005489 | 000005490 | 000005491 | 000005492 | 000005493 | 000006003 | 000006006 | 000006009 | 000006011 | 000006014 | 000006016 | 000006017 | 000006019 | 000006021 | 000006022 | 000006023 | 000006025 | 000006026 | 000006028 | 000006029 | 000006031 | 000006033 | 000006036 | 000006039 | 000006041 | 000006043 | 000006044 | 000006046 | 000006048 | 000006050 | 000006052 | 000006055 | 000006057 | 000006060 | 000006063 | 000006065 | 000006067 | 000006070 | 000006073 | 000006075 | 000006076 | 000006077 | 000006080 | 000006083 | 000006084 | 000006085 | 000006086 | 000006087 | 000006090 | 000006093 | 000006131 | 000040000 | 000040001 | 000040004 | 000040006 | 000040007 | 000040008 | 000040010 | 000040011 | 000040012 | 000040013 | 000040021 | 000040024 | 000040025 | 000040026 | 000040029 | 000040030 | 000040032 | 000040033 | 000040034 | 000040035 | 000040038 | 000040039 | 000040040 | 000040041 | 000040045 | 000040046 | 000040047 | 000040050 | 000040051 | 000040052 | 000040054 | 000040055 | 000040089 | 000040091 | 000040093 | 000040095 | 000040128 | 000040130 | 000040133 | 000040236 | 000040237 | 000040339 | 000040341 | 000040422 | 000040426 | 000040551 | 000040553 | 000040556 | 000040643 | 000040645 | 000040648 | 000040712 | 000040714 | 000040717 | 000040720 | 000040801 | 000040803 | 000040804 | 000040905 | 000040907 | 000040910 | 000041081 | 000041083 | 000041085 | 000041087 | 000041173 | 000041175 | 000041178 | 000041258 | 000041260 | 000041262 | 000041264 | 000041366 | 000041368 | 000041370 | 000041372 | 000043021 | 000043100 | 000043101 | 000043102 | 000043103 | 000043104 | 000043105 | 000043106 | 000043107 | 000043109 | 000043112 | 000043114 | 000043115 | 000043116 | 000043117 | 000043118 | 000043119 | 000043120 | 000043122 | 000043123 | 000043124 | 000043125 | 000043126 | 000043127 | 000043128 | 000043129 | 000043130 | 000043131 | 000043132 | 000043135 | 000044001 | 000044002 | 000044004 | 000044009 | 000044010 | 000044011 | 000100012 | 000100061 | 000100063 | 000100065 | 000100066 | 000100068 | 000100141 | 000100142 | 000100145 | 000100242 | 000100261 | 000100262 | 000100264 | 000100283 | 000100284 | 000100302 | 000100305 | 000100341 | 000100382 | 000100441 | 000100611 | 000100613 | 000101061 | 000101062 | 000101063 | 000115511 | 000140001 | 000160011 | 000307011 | 000307012 | 000307021 | 000307022 | 000307031 | 000307032 | 000307041 | 000307042 | 000307051 | 000307052 | 000307061 | 000307062 | 000307071 | 000307072 | 000307081 | 000307082 | 000307091 | 000307092 | 000307101 | 000307102 | 000307141 | 000307142 | 000307151 | 000307152 | 000307161 | 000307162 | 000307171 | 000307172 | 000307181 | 000307182 | 000307191 | 000307192 | 000307201 | 000307202 | 000307211 | 000307212 | 000307221 | 000307222 | 000307231 | 000307232 | 000307241 | 000307242 | 000307400 | 000307410 | 000307420 | 000307430 | 000307590 | 000307600 | 000307610 | 000307620 | 000307630 | 000307640 | 000307650 | 000307660 | 000500001 | 000500002 | 000500004 | 000500005 | 000500006 | 000500009 | 000500371 | 000501281 | 000501301 | 000504241 | 003170003 | 003170004 | 010100005 | 010100006 | 010100009 | 100100012 | 100100013 | 100100017 | 100100018 | 100100020 | 100100023 | 100100024 | 100100025 | 100100026 | 100100027 | 100100028 | 100100029 | 100100030 | 100100031 | 100100032 | 100100033 | 100100034 | 100100035 | 100100036 | 100100037 | 100100038 | 100100040 | 100100041 | 100100042 | 100100044 | 100100047 | 100100049 | 100100050 | 100100051 | 100100052 | 100100056 | 100100057 | 100100060 | 100100061 | 100100065 | 100100068 | 100100069 | 100100076 | 100100077 | 100100084 | aMC412150114 | aMC414150128 | aMC415150128 | aMC416150128
| Nome da folha: | Junctions | Elev | 29.4754 | 4.027 | 3.9997 | 28.6385 | 14.3721 | 12.1907 | 13.3833 | 24.1314 | 20.2943 | 7.9535 | 37.6752 | 27.1554 | 26.9559 | 38.526 | 10.8641 | 18.1452 | 22.502 | 22.1368 | 22.4608 | 19.7028 | 22.2322 | 20.5903 | 19.9423 | 18.1247 | 16.5813 | 15.1103 | 13.7687 | 11.8242 | 11.4171 | 15.7609 | 17.4296 | 17.724 | 11.6203 | 9.9889 | 9.7753 | 6.8277 | 8.0057 | 8.0005 | 8.4695 | 8.6734 | 8.696 | 9.8397 | 10.737 | 11.7849 | 14.8664 | 20.615 | 22.0006 | 19.0462 | 22.3475 | 21.9713 | 21.8978 | 21.8843 | 22.3009 | 24.1572 | 24.2389 | 24.2378 | 19.9788 | 21.0006 | 21.8375 | 32.6843 | 33.2658 | 34.0763 | 34.1343 | 31.8784 | 38 | 37.2703 | 36.7366 | 36.8248 | 36.8975 | 37.0032 | 37.9443 | 36.3302 | 34.0288 | 33.7375 | 30.878 | 23.5219 | 22.0094 | 21.7322 | 31.5655 | 30.2478 | 29.5932 | 28.4035 | 30.5981 | 31.9749 | 32.1419 | 33.7364 | 33.8732 | 34.2159 | 31.2013 | 30.7156 | 27.6629 | 28.9564 | 32.1643 | 35.2092 | 36.0549 | 32.8499 | 31.0055 | 28.146 | 29.1835 | 31.9765 | 33.7234 | 31.6686 | 30.5311 | 25.2523 | 25.6508 | 27.0187 | 26.5335 | 25.6192 | 26.4884 | 26.5482 | 26.1058 | 24.3276 | 20.511 | 26.1508 | 11.7044 | 10.613 | 14.0737 | 10.6802 | 10.0059 | 12.952 | 22.0243 | 23.1809 | 22.2434 | 22.9024 | 23.9224 | 27.072 | 28.9869 | 29.2077 | 28.2978 | 19.4343 | 20.0098 | 20.5397 | 24.7485 | 25.0827 | 23.5584 | 24.051 | 26.7582 | 27.2607 | 28.098 | 26.9651 | 26.1022 | 25.3146 | 25.9642 | 14.9888 | 14.5131 | 14.0375 | 14 | 12.0905 | 15.339 | 15.0381 | 15.0057 | 17.663 | 19.0536 | 20.6821 | 26.6793 | 28.3602 | 32.4721 | 32.745 | 34.0375 | 33.9999 | 32.8634 | 32.531 | 32.0224 | 31.5661 | 31.102 | 30.1476 | 28.9993 | 28.8229 | 28.6225 | 22.3677 | 30.0416 | 30.0571 | 30.7887 | 31.8555 | 33.0174 | 32.5096 | 29.4866 | 25.9584 | 25.3064 | 23.5349 | 24.2767 | 26.1299 | 28.1796 | 28.8882 | 28.9622 | 28.8582 | 27.784 | 23.2568 | 24.7923 | 20.9536 | 26.9624 | 26.554 | 26.9182 | 28.2848 | 28.1979 | 28.0952 | 27.9912 | 28.0023 | 26.8376 | 26.4909 | 27.3391 | 29.7408 | 30.7054 | 31.9671 | 32.1291 | 32.0071 | 31.0634 | 29.3726 | 28.4134 | 27.6862 | 28.4642 | 28.607 | 25.0648 | 24.6458 | 26.786 | 31.1224 | 34.0384 | 33.7322 | 32.8343 | 31.7413 | 28.5956 | 28.729 | 29.4376 | 29.2659 | 29.2275 | 29.224 | 32.7395 | 31.7893 | 30.0652 | 28.1937 | 28.0675 | 26.1125 | 26.0793 | 27.6954 | 32.4407 | 32.0414 | 4 | 4.0218 | 4.2628 | 4.0872 | 3.9532 | 4.6003 | 6.5985 | 6.2586 | 6.008 | 4.9466 | 4.5587 | 8 | 8.0756 | 7.3829 | 6.6108 | 7.2993 | 8.4657 | 35.7189 | 36.0012 | 35.487 | 37.7264 | 27.2313 | 29.355 | 19.1947 | 17.7179 | 17.4071 | 18.207 | 18.3793 | 19.7599 | 19.7987 | 20.8253 | 21.3793 | 21.5833 | 21.0728 | 15.6309 | 15.83 | 14.9147 | 13.5533 | 13.093 | 13.5299 | 16.5377 | 14.5439 | 12.8166 | 14.2444 | 16.6 | 17.1013 | 17.6776 | 18.0003 | 18.1643 | 17.3057 | 16.4167 | 16.1077 | 16.4676 | 19.5427 | 18.4243 | 18.0589 | 18.142 | 19.1088 | 20.5191 | 17.3781 | 17.9192 | 18.9451 | 18.5372 | 17.8804 | 18.4631 | 19.7832 | 21.5943 | 21.617 | 21.2194 | 20.5208 | 20.5639 | 16.9328 | 14.3999 | 18.0707 | 17.8413 | 18.1977 | 18.0856 | 20.22 | 19.7471 | 18 | 17.8895 | 16.5207 | 16.4417 | 15.3732 | 14.8771 | 13.7453 | 12.1931 | 10.0122 | 9.3063 | 7.9455 | 9.0867 | 9.9891 | 9.9951 | 8.1547 | 8.1846 | 9.4983 | 10.032 | 10.2971 | 11.6106 | 9.9605 | 10.3858 | 9.7667 | 10.6163 | 11.1405 | 9.5872 | 9.8921 | 11.1321 | 12.2168 | 13.9966 | 12.8465 | 11.5647 | 13.4789 | 14.0979 | 14.2961 | 15.0648 | 14.974 | 14.0604 | 13.226 | 11.4734 | 15.963 | 16.1015 | 16.3003 | 19.1035 | 18.4533 | 17.277 | 17.3043 | 15.6716 | 13.7681 | 15.1938 | 15.3562 | 15.0777 | 12.7659 | 10.2526 | 9.8876 | 10.2808 | 27.2468 | 26.0049 | 25.9248 | 25.8438 | 27.2622 | 28.2253 | 28.8614 | 29.777 | 28.0622 | 24.9141 | 23.9845 | 25.1274 | 26.0881 | 25.3895 | 17.5276 | 15.1348 | 14.6885 | 16.001 | 15.4476 | 14.0893 | 16.3023 | 16.2572 | 21.4751 | 21.7825 | 22.3203 | 24.2776 | 24 | 24.2615 | 24.0501 | 22.4769 | 21.4609 | 18.1307 | 14.4694 | 13.3295 | 12 | 10.5263 | 12.1967 | 12.9563 | 14.4885 | 15.1066 | 16.7142 | 17.7973 | 18.4326 | 19.5324 | 20.015 | 20.1208 | 19.8038 | 19.9977 | 19.9938 | 19.9387 | 19.3194 | 18.097 | 20.2715 | 23.8188 | 24.1951 | 24.2636 | 24.1855 | 24.675 | 32.0107 | 32 | 32.1943 | 32.2493 | 34.2156 | 34.912 | 35.0291 | 35.4209 | 33.3958 | 33.9945 | 34.0169 | 31.0384 | 29.8832 | 32.9347 | 35.8273 | 34.789 | 32.8496 | 31.7911 | 31.8629 | 31.9057 | 31.5717 | 30.5453 | 30.2142 | 30.3731 | 30.9528 | 30.6298 | 30.5318 | 32.1077 | 33.9513 | 34.0894 | 34 | 31.9928 | 29.1023 | 31.2874 | 32.6442 | 30.3284 | 21.8839 | 19.9424 | 21.4891 | 16.5939 | 18.0615 | 5.2893 | 5.748 | 7.3693 | 8.2029 | 8.4452 | 8.003 | 7.0983 | 6.6391 | 5.8155 | 5.3207 | 3.9984 | 7.2298 | 9.631 | 8 | 4.0451 | 4.6127 | 6.0683 | 8.2683 | 9.1561 | 8.612 | 8.4161 | 9.8435 | 10 | 8.6296 | 8.19 | 35.8221 | 33.9882 | 33.8801 | 29.8977 | 30.4045 | 32.7494 | 35.5882 | 35.017 | 33.085 | 30.0043 | 30.0688 | 33.0308 | 31.5738 | 31.9491 | 12.4352 | 6.4646 | 9.3364 | 9.1225 | 8.7399 | 8.8269 | 9.2984 | 9.326 | 9.3552 | 9.3518 | 8.3166 | 8.1703 | 7.0838 | 7.1484 | 6.5658 | 6.5696 | 6.6938 | 6.6535 | 6.4838 | 6.4645 | 6.2023 | 6.1388 | 6.0196 | 6.0358 | 5.7387 | 5.767 | 5.326 | 5.3617 | 5.3737 | 5.3805 | 5.1227 | 4.9589 | 7.9369 | 24.1188 | 24.1463 | 23.1813 | 5.5816 | 4.6552 | 5.203 | 5.3242 | 5.5919 | 5.1174 | 4.4943 | 4.0009 | 4.0065 | 4.0191 | 4.0199 | 4.0093 | 4.1364 | 4.0537 | 4.0359 | 4.0124 | 4.1224 | 4.0556 | 4.0312 | 4.0043 | 7.8181 | 8.227 | 8.8024 | 9.3865 | 9.2362 | 9.9116 | 11.8174 | 12.8328 | 13.4706 | 13.7022 | 13.9886 | 14.9055 | 15.4069 | 15.735 | 15.176 | 17.2457 | 17.6517 | 17.7515 | 16.873 | 17.3649 | 18.369 | 19.0107 | 18.0875 | 17.7749 | 18.2175 | 20.1208 | 21.2666 | 21.5964 | 21.5687 | 24.0663 | 24.133 | 24.0428 | 24.4834 | 23.3739 | 22.2841 | 22.0151 | 21.0071 | 20.5911 | 7.6854 | 8.113 | 9.7912 | 11.9134 | 11.9629 | 11.9724 | 11.968 | 11.6625 | 9.9798 | 8.4101 | 7.4028 | 15.9831 | 16.2833 | 18.7572 | 19.938 | 21.1292 | 24.0721 | 24.2248 | 23.559 | 23.9195 | 22.9575 | 22.3533 | 20.238 | 19.8753 | 18.0652 | 17.5635 | 15.8575 | 14.8397 | 14.2617 | 14.0537 | 13.8558 | 13.8047 | 13.6904 | 12.8577 | 12.4594 | 12.1563 | 11.9876 | 11.4527 | 9.5078 | 9.1506 | 8.6188 | 8.1102 | 7.6165 | 7.8083 | 12.0468 | 12.4556 | 13.1484 | 6.1347 | 6.6535 | 7.075 | 8.118 | 8.2553 | 7.3967 | 7.9315 | 6.983 | 6.4868 | 6.5378 | 6.4336 | 6.8201 | 6.3406 | 6.5347 | 6.0021 | 5.1836 | 6.0245 | 6.0042 | 5.6015 | 6 | 6 | 6 | 6.261 | 6.8584 | 7.6132 | 8 | 8.0689 | 8.2267 | 8.5979 | 9.2422 | 9.3564 | 9.5168 | 9.6195 | 9.7268 | 9.6852 | 9.6897 | 9.5344 | 9.4866 | 9.5628 | 9.8853 | 10.1923 | 10.0026 | 10.453 | 10.5739 | 10.7414 | 7.9812 | 6.6601 | 6.0911 | 7.2231 | 8.9384 | 8.1389 | 8.045 | 8.2997 | 11.678 | 10.7305 | 9.9853 | 12.8109 | 12.0005 | 12.3003 | 11.7708 | 10.7312 | 12.0268 | 13.7033 | 13.6928 | 17.2563 | 19.3116 | 22.9289 | 19.9622 | 19.6668 | 17.8311 | 24.547 | 23.9686 | 22.3246 | 14.7109 | 13.5234 | 13.1992 | 12.2882 | 12.2916 | 14.65 | 12.9859 | 12.909 | 12.1029 | 11.6276 | 12.2764 | 12.9779 | 12.2613 | 12.2626 | 9.5417 | 9.514 | 15.0339 | 14.7156 | 11.9953 | 12.6391 | 13.0978 | 9.8614 | 9.9195 | 9.9981 | 13.2372 | 13.3654 | 13.4697 | 13.5554 | 18.8958 | 19.3175 | 19.8352 | 17.4015 | 17.846 | 18.0004 | 11.5884 | 12.1895 | 12.5832 | 13.0651 | 12.1401 | 12.6587 | 13.267 | 13.8796 | 14.0122 | 14.797 | 15.539 | 16.6341 | 17.513 | 19.311 | 17.7753 | 12.081 | 17.9987 | 16.3437 | 15.0971 | 14.999 | 14.9898 | 14.506 | 14.2517 | 11.7937 | 11.4606 | 12.9876 | 11.8896 | 10.3567 | 10.2435 | 11.2656 | 11.7335 | 12.0418 | 12.0167 | 13.2853 | 13.3164 | 13.9872 | 14.1184 | 13.3425 | 12.0478 | 11.8107 | 10.608 | 10.3241 | 10 | 9.9902 | 20.5694 | 10.4925 | 8.8789 | 20.3264 | 21.4136 | 11.7989 | 9.9753 | 39.5047 | 5.8939 | 25.8296 | 30.0448 | 30.4642 | 3.973 | 4.3853 | 13.5067 | 6.6184 | 32.0012 | 11.289 | 8.0734 | 12.1074 | 5.8344 | 8.0131 | 11.0145 | 12.2173 | 25.9975 | 7.7856 | 26.9172 | 3.4164 | 27.9617 | 26.0349 | 11.7613 | 3.9643 | 32.0355 | 9.1647 | 4.8329 | 20.8641 | 20.6427 | 21.0854 | 21.0838 | 20.9711 | 21.043 | 20.8432 | 20.9928 | 21.8196 | 21.8088 | 22.0034 | 22 | 22.0992 | 22.1196 | 19.9057 | 19.8811 | 19.9348 | 19.8775 | 19.9567 | 20 | 21.9968 | 21.9928 | 22 | 21.9866 | 22.1482 | 22.0826 | 15.994 | 15.9589 | 15.614 | 15.4336 | 15.5725 | 15.5612 | 13.0409 | 12.8374 | 12.2235 | 12.1359 | 19.4417 | 19.0812 | 18.7048 | 18.4974 | 18.1652 | 18.0443 | 15.2004 | 15.0771 | 14.8477 | 14.6157 | 14.7637 | 14.409 | 14.2649 | 14.1559 | 14.1202 | 14.0803 | 14.0129 | 14 | 8.7519 | 8.4307 | 13.4424 | 19.0195 | 13.4714 | 13.6337 | 23.408 | 10.7208 | 11.7289 | 15.0131 | 18.9795 | 21.9948 | 5.6564 | 6.6692 | 3.9892 | 16.9292 | 33.779 | 26.8885 | 23.9578 | 25.9918 | 31.747 | 15.6702 | 20.0483 | 13.3717 | 13.057 | 20.0631 | 15.9997 | 18.7026 | 14.7188 | 24.9192 | 7.8753 | 3.3767 | 3.904 | 8.6558 | 8.5071 | 27.9009 | 31.7377 | 12.2839 | 12.4255 | 18.7942 | 32.0581 | 4.2162 | 5.0002 | 32.0014 | 15.6712 | 23.8578 | 14.0889 | 4.2749 | 8.0326 | 18.0022 | 17.2671 | 6.3672 | 8.9364 | 28.0031 | 21.289 | 40 | 7.3736 | 40.039 | 39.9643

## Energia Minima rigoroso
ID | Cota ref | Elevation | Pmin | 00:00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
000000006 | 3.38 | 29.4754 | 20 | 5.7251 | 4.5801 | 3.2061 | 3.4351 | 3.2061 | 4.8091 | 7.7862 | 12.5952 | 15.3433 | 16.2593 | 18.5494 | 18.7784 | 19.6944 | 21.2974 | 20.1524 | 19.2364 | 17.8624 | 16.9463 | 13.5113 | 9.3892 | 7.7862 | 8.0152 | 6.6411 | 5.4961
000000013 | 3.38 | 4.027 | 20 | 1.3335 | 1.2309 | 1.4361 | 1.4361 | 11.6936 | 11.7962 | 6.1545 | 7.7957 | 6.1545 | 9.1292 | 10.3601 | 8.206 | 5.2313 | 6.5648 | 7.7957 | 10.0524 | 10.7704 | 8.6163 | 6.6674 | 1.1283 | 1.1283 | 1.0258 | 1.2309 | 1.4361
000000014 | 3.38 | 3.9997 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000000022 | 3.38 | 28.6385 | 20 | 22.2598 | 17.3132 | 16.189 | 17.3132 | 15.9641 | 21.8101 | 47.8924 | 90.8381 | 118.7191 | 102.755 | 78.4715 | 64.9807 | 56.8862 | 67.6789 | 72.4007 | 74.874 | 95.7847 | 128.8372 | 127.0384 | 76.8976 | 58.685 | 58.4602 | 43.6203 | 27.881
000000025 | 3.38 | 14.3721 | 20 | 124.8701 | 184.4566 | 140.575 | 51.888 | 142.1147 | 140.2671 | 37.7228 | 70.2105 | 190.4615 | 226.3366 | 105.3158 | 54.0436 | 85.9155 | 96.2315 | 78.063 | 58.9707 | 51.2722 | 61.8961 | 54.9675 | 67.747 | 60.5104 | 105.9317 | 49.5785 | 4.3112
000000026 | 3.38 | 12.1907 | 20 | 0 | 0 | 0.14313 | 0.4294 | 0 | 1.2882 | 2.0039 | 2.147 | 3.5783 | 4.1509 | 4.1509 | 4.5803 | 4.8665 | 4.8665 | 5.0097 | 4.5803 | 3.8646 | 2.0039 | 2.4333 | 1.2882 | 0.28627 | 0.14313 | 0.14313 | 0
000000027 | 3.38 | 13.3833 | 20 | 1.7887 | 1.0434 | 18.6323 | 62.3063 | 236.108 | 262.4912 | 279.4839 | 312.2766 | 298.8614 | 73.1875 | 17.1417 | 16.5454 | 15.6511 | 22.8059 | 18.036 | 23.4021 | 18.7813 | 22.8059 | 15.502 | 10.7322 | 14.1605 | 8.4963 | 8.6454 | 3.2793
000000034 | 3.38 | 24.1314 | 20 | 28.3437 | 25.3069 | 22.8774 | 22.675 | 19.2332 | 22.4725 | 45.1475 | 58.9145 | 145.3628 | 203.8724 | 182.0072 | 123.7001 | 73.8962 | 138.6818 | 153.0561 | 128.5591 | 125.5222 | 99.0006 | 72.0741 | 53.6506 | 43.7303 | 43.123 | 38.8714 | 28.3437
000000037 | 3.38 | 20.2943 | 20 | 17.2389 | 21.0901 | 7.1523 | 11.5537 | 2.0173 | 8.436 | 25.1247 | 28.4258 | 15.5883 | 15.405 | 18.1558 | 23.841 | 15.5883 | 22.5573 | 22.3739 | 30.0763 | 29.8929 | 27.8756 | 18.8894 | 12.6541 | 16.3219 | 18.706 | 29.8929 | 19.2562
000000038 | 3.38 | 7.9535 | 20 | 0 | 0.12208 | 0.12208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | 2.4417 | 2.3196 | 1.9533 | 0.36625 | 0.24417 | 0.36625 | 0.61041 | 0.7325 | 0.61041 | 0.36625 | 0.24417 | 0.12208 | 0 | 0 | 0 | 0
000000042 | 3.38 | 37.6752 | 20 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 6.2041 | 5.6646 | 4.8553 | 8.0922 | 5.6646 | 13.4871 | 5.9343 | 9.7107 | 8.0922 | 5.3948 | 1.6184 | 1.079 | 1.3487 | 1.079 | 1.3487 | 1.079 | 1.079
000000044 | 3.38 | 27.1554 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21748 | 0.86991 | 0.65244 | 0.86991 | 1.0874 | 1.0874 | 0.86991 | 0.65244 | 0.65244 | 0.65244 | 0.65244 | 0.43496 | 0.86991 | 0.65244 | 0.65244 | 0.21748 | 0 | 0
000000046 | 3.38 | 26.9559 | 20 | 66.0287 | 17.319 | 38.9677 | 33.5556 | 17.752 | 27.4939 | 95.904 | 49.3591 | 71.0079 | 207.1785 | 116.2538 | 196.3542 | 96.1204 | 79.2344 | 121.233 | 175.7878 | 101.9656 | 78.585 | 124.6968 | 109.3262 | 25.762 | 37.2358 | 21.6487 | 111.7075
000000048 | 3.38 | 38.526 | 20 | 1.9178 | 2.1917 | 2.1917 | 2.1917 | 2.1917 | 3.0137 | 3.0137 | 6.0273 | 13.6984 | 17.8079 | 18.0819 | 17.26 | 17.534 | 17.26 | 13.9724 | 10.9587 | 8.493 | 3.8356 | 4.1095 | 2.1917 | 1.9178 | 1.9178 | 1.9178 | 1.9178
000000108 | 3.38 | 10.8641 | 20 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2289 | 1.0923 | 0.9558 | 2.1847 | 5.3252 | 6.0079 | 3.5501 | 0.9558 | 1.6385 | 3.1405 | 1.502 | 1.0923 | 10.5138 | 6.8271 | 3.0039 | 2.7309 | 2.5943 | 2.3212 | 1.7751 | 1.0923 | 0.9558 | 14.0639
000001001 | 3.38 | 18.1452 | 20 | 0.17272 | 0.17272 | 0.17272 | 0.17272 | 0.17272 | 1.3817 | 1.7272 | 1.7272 | 1.8999 | 1.8999 | 2.0726 | 1.8999 | 1.7272 | 1.7272 | 1.3817 | 1.0363 | 1.5544 | 1.7272 | 0.86358 | 0.69086 | 1.209 | 0.86358 | 0.34543 | 0.17272
000001002 | 3.38 | 22.502 | 20 | 146.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5428 | 150.8236 | 170.8427 | 121.2808 | 0.38872 | 0.19436 | 0.19436 | 0.19436 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8951
000001003 | 3.38 | 22.1368 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57764 | 3.4658 | 10.0124 | 5.7764 | 6.1615 | 2.5031 | 2.5031 | 0.77018 | 0.57764 | 0.19255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001004 | 3.38 | 22.4608 | 20 | 1.9416 | 18.8331 | 19.998 | 19.2214 | 17.474 | 15.9208 | 17.0857 | 19.6097 | 19.8039 | 19.998 | 20.1922 | 20.3863 | 10.8727 | 3.689 | 2.7182 | 3.4948 | 2.1357 | 1.5532 | 1.5532 | 1.5532 | 1.5532 | 1.5532 | 1.3591 | 1.1649
000001005 | 3.38 | 19.7028 | 20 | 0.18045 | 0 | 0 | 0 | -0.18045 | 0 | 0.18045 | 0 | 0 | 0.18045 | 0.18045 | 0 | 0.36091 | 0.18045 | 0.18045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18045
000001006 | 3.38 | 22.2322 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38604 | 0.77208 | 0.77208 | 0.9651 | 0.9651 | 2.8953 | 1.7372 | 0.77208 | 1.1581 | 0.57906 | 0.57906 | 0.57906 | 0.77208 | 0.77208 | 0.77208 | 0.38604 | 0.19302 | 0.19302 | 0.19302
000001007 | 3.38 | 20.5903 | 20 | 0.55459 | 0.18486 | 0.36973 | 2.2184 | 0.18486 | 0.18486 | 4.2518 | 1.8486 | 0.92431 | 1.4789 | 1.1092 | 0.73945 | 0.92431 | 0.73945 | 1.8486 | 0.73945 | 1.8486 | 1.6638 | 3.1427 | 3.3275 | 0.92431 | 0.36973 | 0.18486 | 3.1427
000001008 | 3.38 | 19.9423 | 20 | 2.543 | 57.7626 | 52.1317 | 1.2715 | 54.6747 | 52.3133 | 3.2696 | 1.2715 | 1.0899 | 2.7247 | 2.543 | 1.9981 | 1.2715 | 0.90822 | 0.72657 | 0.72657 | 0.72657 | 0.90822 | 0.90822 | 0.72657 | 0.72657 | 0.54493 | 55.9462 | 52.1317
000001009 | 3.38 | 18.1247 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17261 | 0 | 0 | 0 | 0.69045 | 2.4166 | 1.2083 | 0.17261 | 0.17261 | 0 | 0.17261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001010 | 3.38 | 16.5813 | 20 | 9.072 | 0.49484 | 0.32989 | 0.16495 | 73.7308 | 58.7207 | 7.7525 | 0.82473 | 0.98968 | 0.98968 | 0.82473 | 1.1546 | 3.134 | 25.7316 | 18.8038 | 3.7938 | 1.1546 | 0.49484 | 0.32989 | 0.16495 | 0.32989 | 0.16495 | 79.0091 | 59.7104
000001011 | 3.38 | 15.1103 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2562 | 0.31528 | 1.1035 | 1.2611 | 2.5222 | 4.0986 | 11.3499 | 3.3104 | 0 | 1.1035 | 13.8721 | 0.94583 | 1.5764 | 0.47291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7047 | 0
000001012 | 3.38 | 13.7687 | 20 | 47.4054 | 51.7837 | 51.7837 | 38.0451 | 0.45292 | 0.15097 | 0.15097 | 48.0093 | 50.2739 | 50.8778 | 45.2918 | 1.6607 | 0.45292 | 0.60389 | 0.75486 | 0.30195 | 1.5097 | 0.75486 | 1.2078 | 0.15097 | 0.15097 | 0.30195 | 1.9626 | 4.3782
000001014 | 3.38 | 11.8242 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001016 | 3.38 | 11.4171 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4822 | 2.3679 | 0.83574 | 2.6465 | 1.8108 | 3.9001 | 2.0893 | 2.7858 | 2.2286 | 3.0644 | 3.0644 | 1.6715 | 0.13929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001018 | 3.38 | 12.1579 | 20 | 0.14297 | 0.14297 | 0.14297 | 0.14297 | 0.14297 | 0.14297 | 0.14297 | 0.14297 | 0.42891 | 0.42891 | 0.28594 | 0.42891 | 0.57188 | 0.85782 | 0.57188 | 0.42891 | 0.42891 | 0.42891 | 0.28594 | 0.28594 | 0.28594 | 0.28594 | 0.14297 | 0.14297
000001019 | 3.38 | 15.7609 | 20 | 46.0089 | 33.7827 | 0.32174 | 49.0654 | 51.1567 | 43.5958 | 39.4132 | 46.8132 | 23.0044 | 13.1913 | 12.7087 | 4.1826 | 3.8609 | 8.5261 | 7.7218 | 12.5479 | 25.7392 | 4.6652 | 2.0913 | 56.948 | 59.2002 | 1.287 | 0.32174 | 19.6262
000001020 | 3.38 | 17.4296 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67664 | 1.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50748 | 0 | 0.16916 | 1.015 | 0.50748 | 0.16916 | 0.33832
000001024 | 3.38 | 17.724 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001026 | 3.38 | 18.607 | 20 | 27.8265 | 37.9771 | 9.1005 | 1.5751 | 1.0501 | 0.87505 | 34.4769 | 25.5514 | 21.1762 | 35.527 | 33.7769 | 47.9527 | 24.8514 | 17.851 | 33.0768 | 35.877 | 46.2026 | 13.1257 | 20.4761 | 21.3512 | 11.3756 | 23.9763 | 4.0252 | 1.0501
000001028 | 3.38 | 11.6203 | 20 | 0.1403 | 0.4209 | 44.1943 | 62.1526 | 36.1972 | 1.8239 | 0.9821 | 1.403 | 3.3672 | 4.9105 | 11.9254 | 14.5911 | 10.6628 | 4.209 | 0.5612 | 0.5612 | 0.5612 | 0.5612 | 1.1224 | 0.8418 | 0.5612 | 0.5612 | 0.2806 | 0.1403
000001030 | 3.38 | 11.8669 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28305 | 0.28305 | 0.28305 | 0.28305 | 0.14152 | 0.28305 | 0.28305 | 0.42457 | 0.42457 | 0.28305 | 0.14152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001031 | 3.38 | 9.9889 | 20 | 3.9658 | 4.2302 | 4.2302 | 3.9658 | 5.0234 | 5.42 | 3.7014 | 4.098 | 3.9658 | 3.8336 | 4.6268 | 4.098 | 4.098 | 4.3624 | 8.5926 | 3.5693 | 0.79317 | 1.8507 | 4.3624 | 4.4946 | 4.3624 | 5.6844 | 6.4775 | 3.8336
000001032 | 3.38 | 7.6306 | 20 | 0.12048 | 0.12048 | 0.12048 | 0.24096 | 0.24096 | 0.12048 | 0.24096 | 0 | 0.24096 | 0.36143 | 9.5178 | 5.301 | 0.12048 | 0.12048 | 2.1686 | 2.4096 | 1.5662 | 0.12048 | 0.24096 | 0.24096 | 0.36143 | 0.48191 | 0.24096 | 0.36143
000001033 | 3.38 | 9.7753 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13113 | 0.91793 | 1.8359 | 3.0161 | 3.4095 | 2.2293 | 1.1802 | 0.7868 | 0.7868 | 0.91793 | 0.65567 | 1.0491 | 0.26227 | 0.13113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001034 | 3.38 | 6.7565 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 2.2066 | 2.2066 | 1.5098 | 0.46454 | 0.81295 | 1.2775 | 1.8582 | 1.9743 | 0.11614 | 0.11614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001035 | 3.38 | 6.8277 | 20 | 1.7473 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.7473 | 2.2133 | 4.5431 | 5.3585 | 4.3101 | 3.4947 | 3.4947 | 3.7277 | 3.7277 | 3.3782 | 1.6309 | 1.3979 | 1.6309 | 2.4463 | 2.0968 | 1.9803 | 1.9803 | 1.9803 | 1.8638 | 1.7473
000001036 | 3.38 | 8.0057 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001037 | 3.38 | 8.0005 | 20 | 0.24463 | 0.12232 | 0.12232 | 0.12232 | 0.12232 | 0.12232 | 0.48926 | 0.48926 | 0.48926 | 0.36695 | 0.36695 | 0.24463 | 0.24463 | 0.24463 | 0.24463 | 0.36695 | 0.48926 | 0.97853 | 0.7339 | 0.48926 | 0.48926 | 0.61158 | 0.48926 | 0.24463
000001038 | 3.38 | 8.4695 | 20 | 0.12465 | 0.12465 | 0.12465 | 0.12465 | 0 | 0 | 0 | 0.24929 | 0.37394 | 0.49858 | 0.62323 | 0.37394 | 0.49858 | 0.62323 | 0.74788 | 0.62323 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394 | 0.24929 | 0.12465 | 0
000001039 | 3.38 | 8.6734 | 20 | 0.12566 | 0.25132 | 0.25132 | 0.12566 | 0 | 0 | 0.12566 | 1.1309 | 1.3822 | 0.50264 | 0.75395 | 0.50264 | 1.1309 | 2.1362 | 1.5079 | 0.50264 | 1.0053 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37698 | 0.25132 | 0.12566 | 0
000001040 | 3.38 | 8.696 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12577 | 0.25154 | 0.62886 | 2.5154 | 2.767 | 1.0062 | 0.50309 | 1.1319 | 1.0062 | 1.0062 | 0.50309 | 0.37731 | 0.75463 | 0.25154 | 0.62886 | 0.25154 | 0.12577 | 0 | 0
000001041 | 3.38 | 9.8397 | 20 | 0.13145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2347 | 3.4178 | 4.4694 | 2.7605 | 0.78872 | 1.3145 | 1.5774 | 3.1549 | 3.0234 | 1.446 | 0.92017 | 0.39436 | 0.39436 | 0.52581 | 0.13145 | 0.13145 | 0.13145 | 0.13145
000001043 | 3.38 | 10.737 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001044 | 3.38 | 11.7849 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14112 | 0.14112 | 0.56447 | 0.70559 | 0.42335 | 0.28223 | 0.14112 | 0 | 0.28223 | 0.42335 | 0 | 0 | 0.28223 | 0.56447 | 0.28223 | 0.42335 | 0.14112 | 0
000001045 | 3.38 | 14.8664 | 20 | 0.46928 | 0.46928 | 0.46928 | 0.46928 | 0.46928 | 0.31285 | 0.31285 | 0.46928 | 0.46928 | 0.6257 | 0.6257 | 0.6257 | 0.6257 | 0.46928 | 0.46928 | 0.46928 | 0.46928 | 0.46928 | 0.46928 | 0.46928 | 0.46928 | 0.46928 | 0.46928 | 0.31285
000001046 | 3.38 | 20.615 | 20 | 1.4799 | 0.92493 | 0.73994 | 0.36997 | 54.3858 | 28.3028 | 1.4799 | 1.4799 | 3.6997 | 3.5147 | 4.9946 | 3.3297 | 24.973 | 0.92493 | 1.1099 | 0.92493 | 1.1099 | 2.2198 | 1.8499 | 0.55496 | 0.55496 | 0.36997 | 10.3592 | 19.2385
000001047 | 3.38 | 22.0006 | 20 | 0.76748 | 0.76748 | 0.95935 | 0.95935 | 0.76748 | 0.57561 | 1.7268 | 3.8374 | 1.7268 | 1.7268 | 1.1512 | 1.3431 | 1.535 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3431 | 1.1512 | 1.7268 | 3.0699 | 1.3431 | 0.95935 | 1.1512 | 0.95935 | 0.57561
000001048 | 3.38 | 19.0462 | 20 | 0.17719 | 0.35438 | 0.35438 | 0.35438 | 0.17719 | 57.4101 | 15.2385 | 1.9491 | 0.53157 | 4.607 | 1.7719 | 0.35438 | 0.35438 | 0.35438 | 0.35438 | 0.35438 | 0.35438 | 0.35438 | 0.35438 | 0.35438 | 0.35438 | 4.7842 | 1.4175 | 0
000001049 | 3.38 | 22.3475 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19359 | 0.96796 | 0.19359 | 0 | 0 | 0.58078 | 0.58078 | 0 | 0.19359 | 0.19359 | 0.19359 | 0.19359 | 0.19359 | 0 | 0
000001050 | 3.38 | 21.9713 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95862 | 1.5338 | 3.0676 | 5.3683 | 3.0676 | 3.2593 | 7.0938 | 9.7779 | 9.3945 | 1.7255 | 1.3421 | 0.95862 | 0.38345 | 0.76689 | 0.38345 | 0 | 0
000001052 | 3.38 | 21.8978 | 20 | 0.19136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57408 | 2.1049 | 1.7222 | 1.1482 | 1.7222 | 0.95679 | 0.76543 | 0.38272 | 0.19136 | 0.57408 | 0.57408 | 0.57408 | 0.38272 | 0.19136 | 0.19136 | 0.38272 | 0.38272 | 0.19136
000001054 | 3.38 | 21.8843 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19129 | 0.57387 | 1.339 | 2.2955 | 1.5303 | 0.57387 | 0.38258 | 0.19129 | 0.57387 | 1.7216 | 0.19129 | 0.38258 | 0.76517 | 0.38258 | 0.38258 | 0.19129 | 0.38258 | 0.19129 | 0.19129
000001055 | 3.38 | 22.3009 | 20 | 0.19336 | 0.19336 | 0.19336 | 0.19336 | 0.19336 | 0.19336 | 0.19336 | 0.19336 | 0.38672 | 0.58008 | 0.58008 | 0.58008 | 0.58008 | 0.38672 | 0.38672 | 0.58008 | 0.38672 | 0.38672 | 0.38672 | 0.19336 | 0.19336 | 0.19336 | 0.19336 | 0
000001056 | 3.38 | 24.1572 | 20 | 0.81033 | 1.0129 | 1.0129 | 0.81033 | 0.60775 | 0.40517 | 0.81033 | 1.2155 | 1.6207 | 1.8233 | 1.8233 | 1.6207 | 1.8233 | 1.8233 | 1.8233 | 1.8233 | 1.4181 | 2.0258 | 2.0258 | 1.8233 | 1.2155 | 1.0129 | 0.81033 | 0.60775
000001101 | 3.38 | 24.2389 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001102 | 3.38 | 24.2378 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20298 | 0.40597 | 0.60895 | 3.0448 | 2.6388 | 2.8418 | 2.4358 | 2.4358 | 2.0298 | 0.20298 | 0.40597 | 0.40597 | 0.40597 | 0.40597 | 1.8269 | 2.8418 | 2.8418 | 2.2328 | 0.81194
000001103 | 3.38 | 19.9788 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18182 | 0.18182 | 0 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001104 | 3.38 | 21.0006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001105 | 3.38 | 21.8375 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19106 | 0.19106 | 0 | 0.19106 | 0.19106 | 0 | 0.19106 | 0.38212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001106 | 3.38 | 32.6843 | 20 | 0.24495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48989 | 0.48989 | 0.97979 | 1.7146 | 2.9394 | 1.4697 | 1.2247 | 0.48989 | 2.6944 | 1.9596 | 1.2247 | 1.7146 | 2.6944 | 0.97979 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495
000001108 | 3.38 | 33.2658 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49567 | 0.74351 | 4.2132 | 17.8442 | 9.4177 | 6.4437 | 3.7175 | 1.2392 | 0.49567 | 0.99134 | 3.9654 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 0.49567 | 0.24784 | 0 | 0.24784 | 0
000001110 | 3.38 | 34.0763 | 20 | 0.25186 | 0 | 2.0149 | 0.25186 | 1.0074 | 0.25186 | 0.25186 | 0 | 1.763 | 0.50372 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186 | 0.25186
000001111 | 3.38 | 34.1343 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001112 | 3.38 | 31.8784 | 20 | 2.6504 | 1.4457 | 1.4457 | 1.6866 | 1.2047 | 1.4457 | 1.6866 | 2.1685 | 3.3732 | 4.096 | 2.6504 | 1.9275 | 1.4457 | 7.9511 | 2.1685 | 1.9275 | 1.6866 | 2.1685 | 1.6866 | 0.72283 | 0.72283 | 0.72283 | 0.48189 | 6.7464
000001113 | 3.38 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54271 | 2.1708 | 14.6532 | 6.7839 | 14.9245 | 8.6834 | 15.4672 | 22.7938 | 21.4371 | 14.9245 | 18.4522 | 12.4823 | 14.3818 | 13.8391 | 13.2964 | 5.6985 | 0.27136 | 0.27136
000001114 | 3.38 | 37.2703 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001115 | 3.38 | 36.7366 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79524 | 2.9159 | 2.1206 | 2.3857 | 3.446 | 1.8555 | 1.3254 | 6.0968 | 4.5063 | 4.5063 | 3.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001116 | 3.38 | 36.8248 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001117 | 3.38 | 36.8975 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001118 | 3.38 | 37.0032 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001120 | 3.38 | 37.9443 | 20 | 0 | 0.27108 | 0.27108 | 0.27108 | 0 | 0.27108 | 0.81324 | 0.81324 | 1.3554 | 1.3554 | 1.0843 | 1.6265 | 0.54216 | 0.54216 | 0.54216 | 0.27108 | 0.27108 | 0.54216 | 0.27108 | 0.27108 | 0.27108 | 0.54216 | 0.27108 | 0
000001121 | 3.38 | 36.3302 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001122 | 3.38 | 34.0288 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001128 | 3.38 | 33.7375 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001129 | 3.38 | 30.878 | 20 | 1.6518 | 1.8878 | 1.6518 | 1.6518 | 1.6518 | 1.6518 | 2.1238 | 0.94389 | 0.94389 | 1.4158 | 1.6518 | 0.94389 | 1.4158 | 2.1238 | 1.4158 | 0.47195 | 1.8878 | 2.1238 | 1.8878 | 2.3597 | 2.1238 | 2.3597 | 2.1238 | 1.8878
000001130 | 3.38 | 23.5219 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001131 | 3.38 | 22.0094 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001132 | 3.38 | 21.7322 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001133 | 3.38 | 31.5655 | 20 | 0.23939 | 0.23939 | 0.95755 | 0.23939 | 0.23939 | 0.23939 | 1.1969 | 0.47878 | 3.5908 | 4.309 | 1.4363 | 0.47878 | 0.47878 | 0.47878 | 0.47878 | 0.47878 | 0.47878 | 0.23939 | 0.23939 | 0.23939 | 0.95755 | 0.71816 | 0.23939 | 0.23939
000001134 | 3.38 | 30.2478 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001136 | 3.38 | 29.5932 | 20 | 2.5255 | 2.5255 | 2.7551 | 2.5255 | 2.2959 | 2.7551 | 11.4795 | 31.6834 | 23.1886 | 20.6631 | 15.3825 | 8.7244 | 9.6428 | 11.7091 | 11.7091 | 10.5611 | 12.3978 | 9.1836 | 3.903 | 4.3622 | 4.1326 | 4.5918 | 3.903 | 3.6734
000001137 | 3.38 | 28.4035 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44736 | 0.67104 | 1.3421 | 1.5658 | 1.1184 | 1.1184 | 0.67104 | 0.22368 | 0.22368 | 0.22368 | 0.67104 | 0.44736 | 0.22368 | 0.22368 | 0.22368 | 0.22368 | 0.22368 | 0 | 0
000001138 | 3.38 | 30.5981 | 20 | 1.4075 | 0.70375 | 0.46916 | 0.23458 | 0 | 0 | 1.6421 | 0.93833 | 1.1729 | 2.5804 | 2.3458 | 1.1729 | 1.6421 | 0.70375 | 1.6421 | 0.46916 | 0.70375 | 1.1729 | 0.70375 | 0.70375 | 0.70375 | 0.46916 | 0.70375 | 0.23458
000001139 | 3.38 | 31.9749 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8284 | 2.1728 | 4.1042 | 1.9314 | 0.48284 | 0.96569 | 4.8284 | 3.3799 | 3.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001140 | 3.38 | 32.1419 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24225 | 0 | 0 | 0 | 0.24225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001141 | 3.38 | 33.7364 | 20 | 4.7533 | 4.7533 | 4.7533 | 4.5031 | 4.5031 | 4.2529 | 5.5038 | 5.2536 | 5.2536 | 5.5038 | 5.5038 | 5.2536 | 5.2536 | 5.5038 | 5.754 | 5.5038 | 5.2536 | 5.754 | 6.2543 | 6.2543 | 5.5038 | 5.2536 | 4.5031 | 4.5031
000001142 | 3.38 | 33.8732 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2543 | 0.75256 | 0.75256 | 0.50171 | 0.75256 | 1.0034 | 0.50171 | 1.0034 | 1.0034 | 0.50171 | 0.75256 | 1.5051 | 0.50171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001143 | 3.38 | 34.2159 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25256 | 1.5153 | 3.2832 | 2.273 | 2.273 | 3.0307 | 2.273 | 3.5358 | 1.5153 | 0.25256 | 0.50511 | 0.25256 | 0 | 0 | 0.25256 | 0.25256 | 0
000001144 | 3.38 | 31.2013 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001145 | 3.38 | 30.7156 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23517 | 0.94066 | 2.3517 | 1.8813 | 1.8813 | 1.1758 | 0.23517 | 1.1758 | 1.6462 | 1.1758 | 1.8813 | 0.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001146 | 3.38 | 27.6629 | 20 | 3.52 | 41.58 | 45.54 | 31.24 | 3.52 | 3.3 | 52.8 | 33.66 | 3.74 | 3.74 | 4.4 | 4.84 | 3.3 | 3.08 | 3.52 | 2.86 | 3.96 | 2.64 | 3.08 | 3.74 | 41.8 | 45.32 | 74.58 | 32.56
000001147 | 3.38 | 28.9564 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22643 | 1.3586 | 1.1321 | 0.9057 | 1.1321 | 1.3586 | 0.9057 | 0.9057 | 1.1321 | 1.3586 | 1.3586 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001148 | 3.38 | 32.1643 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24236 | 0.72709 | 2.9084 | 2.666 | 0.96945 | 0.48473 | 0.24236 | 0.24236 | 0.24236 | 0.24236 | 0.96945 | 0.24236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001149 | 3.38 | 35.2092 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001150 | 3.38 | 36.0549 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001151 | 3.38 | 32.8499 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.2119 | 0.49154 | 0 | 0.49154 | 0.98308 | 1.7204 | 1.4746 | 1.9662 | 2.4577 | 1.2288 | 3.4408 | 1.9662 | 0 | 1.9662 | 2.4577 | 2.2119 | 1.4746 | 4.9154 | 2.7035 | 2.2119 | 0
000001153 | 3.38 | 31.0055 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001154 | 3.38 | 28.146 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001201 | 3.38 | 29.1835 | 20 | 9.1022 | 9.7848 | 9.7848 | 9.5573 | 9.1022 | 0.91022 | 5.6889 | 9.5573 | 10.2399 | 9.7848 | 10.9226 | 10.4675 | 11.3777 | 10.9226 | 10.6951 | 18.2043 | 16.839 | 10.0124 | 10.2399 | 10.2399 | 10.2399 | 9.7848 | 9.5573 | 8.4195
000001202 | 3.38 | 31.9765 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001205 | 3.38 | 33.7234 | 20 | 0 | 24.0104 | 27.2619 | 0 | 43.5189 | 38.7669 | 36.0157 | 0 | 0 | 2.7512 | 0 | 0 | 3.2514 | 4.0017 | 4.0017 | 3.5015 | 3.5015 | 5.5024 | 5.5024 | 4.7521 | 52.773 | 51.5224 | 42.0183 | 2.251
000001206 | 3.38 | 31.6686 | 20 | 6.4773 | 5.7576 | 22.0708 | 4.0783 | 2.6389 | 33.3462 | 22.7905 | 11.995 | 6.7172 | 9.3561 | 11.0354 | 11.0354 | 10.0758 | 8.1566 | 6.9571 | 6.2374 | 5.5177 | 5.5177 | 6.4773 | 5.7576 | 5.7576 | 5.2778 | 43.1821 | 17.9925
000001207 | 3.38 | 30.5311 | 20 | 5.622 | 5.8562 | 5.8562 | 5.8562 | 5.1535 | 4.9192 | 5.1535 | 6.0905 | 3.9822 | 5.622 | 4.4507 | 4.9192 | 7.496 | 7.496 | 6.7932 | 7.0275 | 7.2617 | 7.7302 | 7.496 | 7.2617 | 6.7932 | 6.559 | 5.8562 | 5.3877
000001208 | 3.38 | 25.2523 | 20 | 0.20802 | 0.41605 | 0 | 0 | 0.20802 | 2.0802 | 3.3284 | 3.3284 | 2.4963 | 0.8321 | 1.6642 | 1.0401 | 0.41605 | 0.41605 | 0.41605 | 0.8321 | 0.62407 | 0.62407 | 0.62407 | 0.41605 | 0.20802 | 0.62407 | 0 | 0
000001209 | 3.38 | 25.6508 | 20 | 5.4601 | 6.0901 | 5.4601 | 4.8301 | 3.7801 | 2.9401 | 3.9901 | 6.3001 | 6.3001 | 5.6701 | 4.4101 | 4.4101 | 5.6701 | 6.7201 | 7.1401 | 6.3001 | 6.0901 | 6.5101 | 6.7201 | 6.0901 | 6.0901 | 5.2501 | 4.4101 | 3.9901
000001210 | 3.38 | 26.7861 | 20 | 2.3721 | 3.019 | 2.3721 | 2.5877 | 2.5877 | 2.3721 | 2.8034 | 5.6067 | 4.9598 | 6.685 | 18.9767 | 17.2515 | 20.9175 | 23.2895 | 34.503 | 36.8751 | 35.15 | 29.7589 | 29.7589 | 24.7991 | 23.2895 | 19.408 | 9.9196 | 2.3721
000001211 | 3.38 | 27.0187 | 20 | 58.3191 | 54.1999 | 56.3679 | 48.5631 | 46.6119 | 37.9399 | 17.5608 | 6.9376 | 17.344 | 5.8536 | 7.588 | 13.2248 | 8.0216 | 3.6856 | 7.3712 | 20.8128 | 8.8888 | 20.3792 | 3.9024 | 2.6016 | 2.6016 | 2.6016 | 2.3848 | 17.9944
000001212 | 3.38 | 26.5335 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9295 | 2.5727 | 2.5727 | 1.7151 | 3.6446 | 1.9295 | 0.42878 | 1.7151 | 1.5007 | 3.859 | 3.2158 | 0.85756 | 0.64317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001213 | 3.38 | 25.6192 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001214 | 3.38 | 26.4884 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4992 | 2.9983 | 4.2833 | 89.0926 | 6.4249 | 0.64249 | 0.85666 | 0.64249 | 0.42833 | 0.42833 | 0.21416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21416
000001215 | 3.38 | 26.5482 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0049 | 4.9326 | 0 | 0 | 0.21446 | 0.64339 | 0.42892 | 1.2868 | 0.42892 | 1.5012 | 0.85785 | 0.21446 | 0.42892 | 0.42892 | 0 | 12.6533 | 0 | 0 | 0 | 0
000001216 | 3.38 | 26.1058 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3349 | 81.2972 | 4.6698 | 0.21226 | 4.6698 | 5.0943 | 1.2736 | 1.4858 | 0.21226 | 0.63679 | 1.2736 | 0.84906 | 0.42453 | 0.42453 | 0.21226 | 0 | 1.9104 | 87.4528 | 4.033
000001217 | 3.38 | 24.3276 | 20 | 0.20343 | 0.20343 | 0.20343 | 0.20343 | 0.20343 | 0.20343 | 0.20343 | 0.20343 | 1.424 | 1.6274 | 1.6274 | 1.424 | 0.61029 | 0.61029 | 1.424 | 1.6274 | 0.61029 | 0.20343 | 0.20343 | 0.20343 | 0.20343 | 0.20343 | 0.20343 | 0.20343
000001218 | 3.38 | 20.511 | 20 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.36894 | 0.36894 | 0.36894 | 0.55341 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.36894 | 0.36894 | 0.36894 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447
000001219 | 3.38 | 26.1508 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84995 | 0.63746 | 0.42498 | 1.0624 | 0.63746 | 0.63746 | 0.21249 | 1.4874 | 1.6999 | 1.9124 | 1.4874 | 1.0624 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001220 | 3.38 | 11.7044 | 20 | 0.14072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 3.2365 | 9.2873 | 10.8352 | 4.9251 | 1.4072 | 0.70359 | 2.3922 | 2.3922 | 2.1108 | 1.5479 | 1.5479 | 0.98502 | 0.28143 | 2.3922 | 0 | 0 | 0
000001221 | 3.38 | 10.613 | 20 | 0.27059 | 0.27059 | 0.27059 | 0.27059 | 0.27059 | 0.27059 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.94707 | 0.94707 | 1.8941 | 2.4353 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.54118 | 0.40589 | 0.27059 | 0.27059
000001222 | 3.38 | 14.0737 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30498 | 0.45746 | 0.30498 | 0.45746 | 0.60995 | 0.30498 | 0.30498 | 0.15249 | 0.15249 | 0.15249 | 0.30498 | 0.45746 | 1.0674 | 0.15249 | 0 | 0.15249 | 0.15249 | 0.15249 | 0
000001223 | 3.38 | 10.6802 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13563 | 0.54252 | 1.085 | 0.9494 | 0.54252 | 0.27126 | 0.13563 | 0.13563 | 0 | 0.13563 | 0.27126 | 0.13563 | 0.13563 | 0.13563 | 0 | 0 | 0.27126 | 0.9494
000001224 | 3.38 | 10.0059 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1905 | 0.66139 | 0.13228 | 0.92595 | 0 | 0.26456 | 1.3228 | 2.1165 | 1.5873 | 0.26456 | 0.26456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001225 | 3.38 | 12.952 | 20 | 0 | 0.14692 | 6.4643 | 2.0568 | 0 | 0 | 1.4692 | 1.1753 | 0.58766 | 0.58766 | 1.0284 | 0.14692 | 0.29383 | 0.29383 | 1.0284 | 0.88149 | 1.3222 | 4.1136 | 2.0568 | 0.14692 | 0.14692 | 0.14692 | 0.29383 | 0.14692
000001226 | 3.38 | 22.0243 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001227 | 3.38 | 23.1809 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19773 | 0.5932 | 0.5932 | 0.19773 | 0.19773 | 0.19773 | 0.19773 | 0.19773 | 0.5932 | 0.39547 | 0.39547 | 0.79093 | 0.39547 | 0.19773 | 0.19773 | 0 | 0.19773
000001228 | 3.38 | 22.2434 | 20 | 0.19308 | 0.19308 | 0.19308 | 0.19308 | 0.19308 | 0.19308 | 0.19308 | 0.38615 | 0.38615 | 0.7723 | 0.96538 | 0.7723 | 0.38615 | 0.57923 | 0.57923 | 0.38615 | 0.38615 | 0.19308 | 0.19308 | 0.38615 | 0.19308 | 0.38615 | 0.19308 | 0.19308
000001301 | 3.38 | 22.9024 | 20 | 0.3927 | 0.19635 | 0.3927 | 1.7671 | 1.5708 | 2.1598 | 0.7854 | 1.7671 | 2.5525 | 3.3379 | 3.3379 | 3.7306 | 4.516 | 3.927 | 1.5708 | 1.3744 | 2.1598 | 4.9087 | 3.5343 | 3.5343 | 4.3197 | 1.3744 | 1.1781 | 0.58905
000001302 | 3.38 | 23.9224 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60425 | 0.60425 | 1.0071 | 1.4099 | 0.40283 | 0.60425 | 0.40283 | 0.40283 | 0.20142 | 0.20142 | 0.20142 | 0.60425 | 0.40283 | 0.40283 | 0.20142 | 0.20142 | 0 | 0 | 0
000001303 | 3.38 | 27.072 | 20 | 0.65119 | 0.65119 | 0.43413 | 0.43413 | 0.43413 | 0.65119 | 0.65119 | 0.65119 | 1.0853 | 0.86826 | 0.86826 | 1.0853 | 0.65119 | 0.65119 | 0.65119 | 0.65119 | 0.86826 | 0.65119 | 0.65119 | 0.65119 | 0.65119 | 0.65119 | 0.65119 | 0.43413
000001304 | 3.38 | 28.9869 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3595 | 0.67973 | 2.4924 | 3.6252 | 0.67973 | 0.45316 | 1.3595 | 0.22658 | 1.586 | 0.90631 | 0.22658 | 0.22658 | 0 | 0 | 0 | 0
000001305 | 3.38 | 29.2077 | 20 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 1.1384 | 1.8214 | 2.2767 | 2.0491 | 1.8214 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1384 | 1.366 | 1.1384 | 1.1384 | 0.9107 | 0.9107 | 1.1384 | 0.9107
000001306 | 3.38 | 28.2978 | 20 | 15.3976 | 2.0084 | 77.8808 | 52.8875 | 30.7953 | 78.5503 | 14.505 | 2.0084 | 5.1325 | 3.3473 | 3.3473 | 2.2315 | 2.2315 | 1.7852 | 2.2315 | 4.9094 | 3.3473 | 0.66946 | 1.1158 | 1.3389 | 1.3389 | 2.0084 | 31.2416 | 81.4513
000001307 | 3.38 | 19.4343 | 20 | 0.17912 | 0.17912 | 0.17912 | 34.2119 | 63.2293 | 21.1361 | 0.71648 | 2.8659 | 2.5077 | 1.6121 | 1.7912 | 3.9406 | 1.9703 | 1.9703 | 2.1494 | 1.6121 | 2.6868 | 2.6868 | 1.433 | 1.0747 | 0.71648 | 0.71648 | 0.53736 | 0.35824
000001308 | 3.38 | 20.0098 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001309 | 3.38 | 20.5397 | 20 | 0.36922 | 0.36922 | 0 | 0 | 0.18461 | 0.18461 | 0.36922 | 0.73845 | 1.2923 | 3.1384 | 2.9538 | 1.2923 | 0.55383 | 0.73845 | 1.1077 | 0.55383 | 0.55383 | 0.73845 | 0.92306 | 0.36922 | 0.36922 | 0.36922 | 0.36922 | 0.36922
000001310 | 3.38 | 24.7485 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.20552 | 0 | 0.20552 | 0.41104 | 0.82208 | 1.2331 | 0.82208 | 0.41104 | 0.20552 | 0.61656 | 0.20552 | 0.20552 | 0.20552 | 0.20552 | 0.61656 | 0.61656 | 0.20552 | 0.20552 | 0.41104 | 0.41104 | 0.41104
000001311 | 3.38 | 25.0827 | 20 | 46.6158 | 46.2014 | 17.6104 | 0.41436 | 43.0937 | 47.6517 | 17.1961 | 0 | 0 | 1.8646 | 3.1077 | 1.4503 | 0.62154 | 0.20718 | 0.20718 | 0.20718 | 0.20718 | 0.20718 | 0.20718 | 0.20718 | 0.20718 | 0.20718 | 46.6158 | 0.41436
000001312 | 3.38 | 23.5584 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19961 | 0.59883 | 0.79843 | 0.99804 | 0.79843 | 0.39922 | 0.59883 | 0.39922 | 0.59883 | 0.39922 | 0.19961 | 0.79843 | 1.9961 | 0.79843 | 1.3973 | 0.59883 | 0.59883 | 0.39922 | 0.19961
000001313 | 3.38 | 24.051 | 20 | 2.4247 | 0.40411 | 0.40411 | 0.40411 | 43.442 | 41.4214 | 21.2159 | 2.6267 | 0.40411 | 0.40411 | 0.40411 | 0.40411 | 0.80822 | 0.40411 | 0.40411 | 0.40411 | 0.40411 | 0.40411 | 0.40411 | 0.40411 | 0.40411 | 15.9624 | 16.5686 | 15.5583
000001314 | 3.38 | 26.7582 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001316 | 3.38 | 27.2607 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 41.6383 | 14.1701 | 2.834 | 2.398 | 0.87201 | 1.526 | 1.09 | 0.87201 | 1.962 | 1.744 | 0.87201 | 1.09 | 0.65401 | 0.65401 | 0.218 | 46.4344 | 11.9901 | 0 | 0
000001317 | 3.38 | 28.098 | 20 | 0.22216 | 0.22216 | 0.22216 | 0.22216 | 0.22216 | 0.22216 | 0.22216 | 0.88865 | 1.5551 | 3.7767 | 1.9995 | 0.44432 | 0.44432 | 0.66648 | 3.1103 | 0.88865 | 0.88865 | 0.88865 | 1.333 | 1.1108 | 0.22216 | 0.22216 | 0.22216 | 0.44432
000001318 | 3.38 | 26.9651 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21653 | 0.43307 | 0.86613 | 0.21653 | 2.3819 | 0.21653 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0.6496 | 0.6496 | 0.43307 | 0.6496 | 0.6496 | 0 | 0.21653 | 0.43307 | 0.21653
000001319 | 3.38 | 26.1022 | 20 | 0.21225 | 0.21225 | 0.21225 | 0.21225 | 0.21225 | 0.42449 | 9.5511 | 11.0368 | 4.0327 | 5.3062 | 4.0327 | 4.2449 | 1.9102 | 4.6694 | 11.6735 | 10.8246 | 3.3959 | 0.42449 | 0.84899 | 0.21225 | 0.21225 | 0.21225 | 0.21225 | 0.21225
000001320 | 3.38 | 25.3146 | 20 | 0 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.83333 | 0.83333 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 1.25 | 5.4167 | 1.6667 | 0.20833 | 0.83333 | 0.83333 | 0.41667 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833
000001401 | 3.38 | 25.9642 | 20 | 0.42312 | 0.42312 | 0.42312 | 0.42312 | 0.42312 | 0.42312 | 1.2694 | 1.4809 | 2.7503 | 4.8659 | 4.4428 | 1.6925 | 1.904 | 1.2694 | 2.3272 | 1.0578 | 1.904 | 2.1156 | 1.4809 | 1.0578 | 0.84624 | 1.4809 | 1.0578 | 0.42312
000001402 | 3.38 | 14.9888 | 20 | 0.15703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15703 | 0.4711 | 1.8844 | 1.0992 | 1.0992 | 0.4711 | 0.62814 | 0.62814 | 0.31407 | 0.15703 | 0.78517 | 0.62814 | 0.15703 | 0.31407 | 0.62814 | 0.31407 | 0.15703 | 0.15703 | 0.15703
000001403 | 3.38 | 14.5131 | 20 | 0.30934 | 17.3231 | 0.30934 | 10.6723 | 44.2359 | 16.2405 | 23.51 | 1.7014 | 1.5467 | 0.77335 | 1.5467 | 2.9387 | 0.61868 | 0.61868 | 0.61868 | 0.46401 | 0.46401 | 0.46401 | 0.30934 | 0.30934 | 0.30934 | 24.7474 | 10.9816 | 0.30934
000001404 | 3.38 | 14.0375 | 20 | 0.45692 | 0.15231 | 0.15231 | 0.15231 | 0.15231 | 0.15231 | 0.15231 | 0.30462 | 1.0662 | 8.0723 | 8.9862 | 1.2185 | 0.30462 | 0.15231 | 0.45692 | 0.30462 | 0.30462 | 0.30462 | 0.30462 | 0.15231 | 0.15231 | 0.30462 | 0.15231 | 0.15231
000001405 | 3.38 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60849 | 0.76061 | 0.60849 | 1.0649 | 0.76061 | 0.45637 | 0.15212 | 0.30424 | 0.15212 | 0.15212 | 0.30424 | 0.15212 | 0.15212 | 0.15212 | 0.15212 | 0.15212 | 0.30424 | 0.30424 | 0.15212
000001406 | 3.38 | 12.0905 | 20 | 0.99845 | 0.99845 | 0.14264 | 0 | 0 | 0 | 0.71318 | 4.2791 | 3.2806 | 6.9891 | 9.2713 | 9.2713 | 3.9938 | 5.9907 | 11.8387 | 15.6899 | 10.8403 | 8.7008 | 1.569 | 0.14264 | 0.71318 | 0.99845 | 1.1411 | 0.85581
000001407 | 3.38 | 15.339 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95264 | 1.2702 | 2.0641 | 0.95264 | 1.5877 | 0.6351 | 0.15877 | 0.6351 | 0.15877 | 0.79387 | 0.15877 | 0.79387 | 0.79387 | 0.95264 | 0.15877 | 0.15877 | 0.15877 | 0.15877 | 0
000001408 | 3.38 | 15.0381 | 20 | 5.6621 | 7.0776 | 4.4038 | 2.0446 | 22.4909 | 9.7513 | 16.5143 | 10.3804 | 6.763 | 7.5494 | 5.1902 | 3.3029 | 2.2019 | 2.0446 | 2.6737 | 1.8874 | 2.0446 | 1.8874 | 1.8874 | 1.4155 | 9.594 | 25.9511 | 13.8406 | 3.7747
000001409 | 3.38 | 15.0057 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001410 | 3.38 | 17.663 | 20 | 2.8954 | 0.8516 | 0.51096 | 62.1667 | 72.2156 | 21.9713 | 0.51096 | 1.0219 | 3.4064 | 3.5767 | 0.8516 | 2.7251 | 5.1096 | 3.0658 | 5.4502 | 1.0219 | 1.3626 | 1.1922 | 0.68128 | 0.17032 | 0.17032 | 0.68128 | 100.9997 | 49.9037
000001412 | 3.38 | 19.0536 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001413 | 3.38 | 20.6821 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001414 | 3.38 | 26.6793 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21511 | 0.43023 | 0.43023 | 0.21511 | 0.21511 | 0.21511 | 0.21511 | 0.21511 | 0.43023 | 0.86045 | 0.43023 | 0.21511 | 0.64534 | 0.64534 | 0 | 0 | 0 | 0.21511 | 0
000001415 | 3.38 | 28.3602 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001416 | 3.38 | 32.4721 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001417 | 3.38 | 32.745 | 20 | 0.98099 | 0.98099 | 0.98099 | 0.73574 | 0.73574 | 0.73574 | 0.73574 | 0.73574 | 0.73574 | 0.98099 | 0.98099 | 0.98099 | 0.73574 | 0.73574 | 0.73574 | 0.98099 | 0.98099 | 0.98099 | 0.98099 | 0.98099 | 0.98099 | 0.98099 | 0.73574 | 0.73574
000001418 | 3.38 | 34.0375 | 20 | 1.0067 | 0.25167 | 0.25167 | 11.0734 | 2.265 | 0.25167 | 0.50334 | 0.75501 | 1.0067 | 0.50334 | 0.75501 | 0.50334 | 0.25167 | 0.50334 | 0.50334 | 0.25167 | 0.25167 | 0.25167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001419 | 3.38 | 33.9999 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.796 | 9.5563 | 1.5089 | 0.25148 | 0 | 0.25148 | 4.2752 | 4.0237 | 0.25148 | 0.50296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001420 | 3.38 | 32.8634 | 20 | 1.7209 | 1.9667 | 1.7209 | 1.7209 | 1.7209 | 1.475 | 1.7209 | 1.9667 | 3.9334 | 5.9001 | 3.6875 | 2.2125 | 1.9667 | 1.9667 | 2.4584 | 1.9667 | 1.9667 | 1.7209 | 1.7209 | 1.7209 | 1.7209 | 1.7209 | 1.7209 | 1.7209
000001422 | 3.38 | 32.531 | 20 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418
000001423 | 3.38 | 32.0224 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6582 | 0.48332 | 0.72497 | 1.2083 | 0 | 0 | 0.72497 | 2.8999 | 0.24166 | 0 | 0.24166 | 0.24166 | 0.24166 | 0.24166 | 0 | 0 | 0
000001425 | 3.38 | 31.5661 | 20 | 1.6757 | 1.6757 | 2.1545 | 2.6333 | 4.7878 | 3.3515 | 8.3787 | 7.4211 | 6.9423 | 4.7878 | 3.5909 | 4.7878 | 3.8303 | 4.5484 | 1.6757 | 1.9151 | 4.0697 | 5.0272 | 2.1545 | 1.9151 | 1.6757 | 1.4363 | 1.4363 | 1.6757
000001426 | 3.38 | 31.102 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47417 | 4.5046 | 4.5046 | 0.94834 | 0.94834 | 0.71126 | 0 | 0.23709 | 2.6079 | 3.5563 | 2.3709 | 0.47417 | 0.23709 | 0.23709 | 0.23709 | 0.47417 | 0.23709 | 0
000001427 | 3.38 | 30.1476 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23234 | 0.23234 | 0.23234 | 1.8588 | 0.69703 | 0.46469 | 2.7881 | 1.8588 | 0 | 0 | 0 | 0.23234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23234 | 0.23234
000001429 | 3.38 | 28.9993 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001430 | 3.38 | 28.8229 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001432 | 3.38 | 28.6225 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001433 | 3.38 | 22.3677 | 20 | 1.7432 | 1.7432 | 1.7432 | 1.7432 | 1.7432 | 1.3559 | 1.7432 | 3.2928 | 4.0676 | 4.0676 | 4.2612 | 3.8739 | 2.518 | 2.3243 | 2.1306 | 2.518 | 2.1306 | 2.1306 | 1.9369 | 1.9369 | 1.9369 | 1.7432 | 1.7432 | 1.7432
000001435 | 3.38 | 30.0416 | 20 | 9.5045 | 9.5045 | 9.5045 | 9.5045 | 8.5772 | 2.3182 | 5.5636 | 7.65 | 8.3454 | 9.9681 | 10.4318 | 10.2 | 11.5909 | 13.2136 | 12.75 | 12.9818 | 11.1272 | 10.6636 | 10.2 | 10.4318 | 9.9681 | 9.5045 | 9.5045 | 9.2727
000001436 | 3.38 | 30.0571 | 20 | 5.5655 | 3.2465 | 1.3914 | 1.6233 | 1.8552 | 2.087 | 12.2904 | 13.4499 | 19.0153 | 23.4213 | 20.8705 | 25.7403 | 12.7542 | 11.1309 | 11.3628 | 12.2904 | 15.0731 | 19.711 | 25.7403 | 19.2472 | 7.1887 | 3.9422 | 6.493 | 7.4206
000001437 | 3.38 | 30.7887 | 20 | 0.23553 | 0 | 0 | 0 | 0.23553 | 0 | 1.4132 | 4.4751 | 5.4172 | 1.8842 | 0.70659 | 1.1776 | 1.6487 | 0.70659 | 0.23553 | 0.70659 | 0.47106 | 2.3553 | 2.1198 | 0.94212 | 0.23553 | 0.23553 | 0.23553 | 0.23553
000001438 | 3.38 | 31.8555 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001439 | 3.38 | 33.0174 | 20 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7398 | 0.98641 | 2.9592 | 2.2194 | 1.7262 | 1.9728 | 1.7262 | 1.9728 | 1.7262 | 1.233 | 0.98641 | 0.98641 | 1.7262 | 2.7126 | 1.9728 | 1.7262 | 1.7262 | 1.233 | 0.98641 | 0.98641
000001440 | 3.38 | 32.5096 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48816 | 0.24408 | 0.97631 | 5.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24408 | 1.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24408
000001441 | 3.38 | 29.4866 | 20 | 0.22906 | 0.45812 | 0.45812 | 0.45812 | 0.22906 | 0.45812 | 0.22906 | 1.1453 | 0.91624 | 0.68718 | 0.68718 | 0.68718 | 0.68718 | 0.68718 | 0.91624 | 0.91624 | 0.91624 | 0.91624 | 1.6034 | 0.45812 | 0.22906 | 0.68718 | 0.45812 | 0.45812
000001442 | 3.38 | 25.9584 | 20 | 0.84613 | 0.42306 | 0.42306 | 0.42306 | 0.42306 | 0.42306 | 1.4807 | 1.0577 | 1.6923 | 2.5384 | 2.3269 | 1.6923 | 1.6923 | 1.6923 | 0.84613 | 1.2692 | 1.2692 | 1.6923 | 2.1153 | 0.84613 | 0.84613 | 1.4807 | 0.84613 | 0.6346
000001444 | 3.38 | 25.3064 | 20 | 0 | 0 | 3.3327 | 0.20829 | 0 | 0 | 0 | 0.20829 | 2.7078 | 8.3317 | 2.4995 | 0.62488 | 0.20829 | 0.20829 | 2.2912 | 0.62488 | 0.20829 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0.20829 | 1.0415 | 0
000001445 | 3.38 | 23.5349 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39898 | 0.39898 | 0.59848 | 0.99746 | 0.59848 | 0.39898 | 0.19949 | 0.19949 | 0.19949 | 0.39898 | 0.19949 | 0.39898 | 0.39898 | 0.19949 | 0.19949 | 0 | 0.19949 | 0.19949 | 0.19949
000001446 | 3.38 | 24.2767 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20318 | 0.40635 | 0.60953 | 0.40635 | 1.0159 | 1.4222 | 5.4858 | 5.8921 | 0.40635 | 0.40635 | 1.0159 | 0.81271 | 1.2191 | 0.60953 | 0.81271 | 0.60953 | 0.60953 | 0.20318 | 0.20318
000001447 | 3.38 | 26.1299 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5833 | 0.21238 | 0.21238 | 1.0619 | 1.6991 | 0.63715 | 0.42477 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.42477 | 0.42477 | 0.21238 | 0 | 29.7337 | 0 | 0
000001448 | 3.38 | 28.1796 | 20 | 0.44513 | 0.6677 | 0.6677 | 0.6677 | 0.44513 | 0.22257 | 0.44513 | 0.89027 | 0.89027 | 0.89027 | 0.6677 | 0.44513 | 0.44513 | 0.44513 | 0.44513 | 0.6677 | 0.6677 | 0.44513 | 0.44513 | 0.44513 | 0.44513 | 0.44513 | 0.22257 | 0.22257
000001450 | 3.38 | 28.8882 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001501 | 3.38 | 28.9622 | 20 | 0 | 0.22645 | 0 | 0 | 0 | 0.45291 | 0.22645 | 0.67936 | 2.2645 | 1.8116 | 1.1323 | 1.8116 | 0.45291 | 0.45291 | 0.45291 | 0.67936 | 0.67936 | 0.90582 | 0.67936 | 0.67936 | 0.22645 | 0.22645 | 0.22645 | 0.22645
000001502 | 3.38 | 28.8582 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001503 | 3.38 | 27.784 | 20 | 1.7648 | 1.9854 | 1.7648 | 1.7648 | 1.5442 | 1.5442 | 2.4266 | 3.0884 | 3.309 | 4.412 | 3.5296 | 3.5296 | 4.412 | 3.0884 | 3.309 | 3.9708 | 2.4266 | 2.206 | 2.206 | 1.9854 | 1.9854 | 1.9854 | 1.9854 | 1.7648
000001505 | 3.38 | 23.2568 | 20 | 6.7357 | 2.9717 | 0 | 0 | 0.19811 | 6.1414 | 2.7735 | 0.59433 | 1.3868 | 7.7263 | 5.5471 | 2.9717 | 0.79244 | 1.9811 | 4.5565 | 4.9528 | 6.9339 | 6.1414 | 3.9622 | 0.19811 | 4.1603 | 6.5376 | 2.7735 | 0
000001506 | 3.38 | 24.7923 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001507 | 3.38 | 20.9536 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18667 | 0 | 0 | 0.18667 | 0.18667 | 0 | 0.18667 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001508 | 3.38 | 26.9624 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001509 | 3.38 | 26.554 | 20 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.85796 | 2.1449 | 3.0029 | 2.7884 | 1.9304 | 1.5014 | 1.0725 | 1.7159 | 1.9304 | 1.2869 | 1.7159 | 2.3594 | 2.7884 | 1.0725 | 0.85796 | 1.0725 | 1.2869 | 0.64347
000001510 | 3.38 | 26.9182 | 20 | 0 | 0.2163 | 0.4326 | 0.4326 | 0.4326 | 0.4326 | 4.1097 | 4.7586 | 1.9467 | 0.8652 | 0.8652 | 0.6489 | 1.2978 | 0.8652 | 0.2163 | 0.2163 | 1.2978 | 0.8652 | 0.8652 | 0.4326 | 3.8934 | 3.6771 | 2.5956 | 0
000001511 | 3.38 | 27.1422 | 20 | 0.65224 | 0.65224 | 0.65224 | 0.65224 | 0.65224 | 0.65224 | 1.0871 | 1.9567 | 3.4786 | 3.0438 | 1.5219 | 1.3045 | 2.3915 | 5.4353 | 4.1308 | 4.3483 | 2.3915 | 0.86965 | 0.65224 | 0.65224 | 0.65224 | 0.65224 | 0.65224 | 0.65224
000001512 | 3.38 | 28.2848 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5616 | 5.5772 | 4.908 | 6.9158 | 8.4774 | 2.0078 | 2.9002 | 4.6849 | 4.908 | 5.3541 | 6.4696 | 3.7925 | 0.22309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001513 | 3.38 | 28.1979 | 20 | 0 | 0.22266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22266 | 0.44532 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22266 | 0 | 0 | 0
000001514 | 3.38 | 28.0952 | 20 | 5.7758 | 15.7725 | 5.5537 | 0.22215 | 0.66644 | 0.88859 | 0.22215 | 1.1107 | 0.22215 | 0.4443 | 0.66644 | 1.555 | 0.4443 | 0.88859 | 0.88859 | 1.3329 | 0.66644 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215
000001515 | 3.38 | 27.9912 | 20 | 0.22163 | 0.22163 | 0.22163 | 0.22163 | 0.22163 | 0.88652 | 2.2163 | 4.8759 | 4.211 | 2.2163 | 1.9947 | 1.9947 | 1.3298 | 2.2163 | 1.3298 | 1.3298 | 1.1082 | 2.4379 | 3.1028 | 1.5514 | 0.66489 | 0.88652 | 0.66489 | 0.44326
000001516 | 3.38 | 28.0023 | 20 | 17.0698 | 87.566 | 43.8938 | 19.9517 | 18.8433 | 79.1419 | 49.436 | 20.8385 | 21.0602 | 18.1783 | 20.8385 | 19.5084 | 17.0698 | 19.5084 | 26.6023 | 19.2867 | 17.0698 | 17.0698 | 16.8481 | 16.4048 | 16.4048 | 15.7397 | 86.6793 | 46.3324
000001517 | 3.38 | 26.8376 | 20 | 0.4318 | 0.4318 | 0.2159 | 0.2159 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318 | 0.8636 | 1.5113 | 1.7272 | 3.0226 | 1.2954 | 1.0795 | 1.2954 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.4318 | 0.2159 | 0.2159 | 0.2159
000001518 | 3.38 | 26.4909 | 20 | 0.21418 | 0.21418 | 128.2922 | 131.0765 | 97.2365 | 11.3514 | 0.21418 | 0.85671 | 1.9276 | 1.0709 | 1.4992 | 2.7843 | 0.21418 | 1.4992 | 1.9276 | 4.0694 | 4.9261 | 5.1403 | 3.2127 | 0.42835 | 0.21418 | 0.21418 | 0.21418 | 0
000001519 | 3.38 | 27.3391 | 20 | 4.8046 | 4.8046 | 5.2414 | 4.5862 | 4.3678 | 2.4023 | 6.9885 | 19.2184 | 21.8391 | 18.5633 | 19 | 14.8506 | 13.977 | 17.0345 | 13.5403 | 11.3563 | 7.4253 | 6.3333 | 5.4598 | 5.023 | 4.8046 | 4.8046 | 4.3678 | 3.2759
000001520 | 3.38 | 29.7408 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23032 | 0.46065 | 1.1516 | 1.8426 | 0.92129 | 0.92129 | 1.1516 | 0.69097 | 0.69097 | 1.1516 | 0.69097 | 0.92129 | 0.92129 | 0 | 0 | 0.23032 | 0.23032 | 0
000001521 | 3.38 | 30.7054 | 20 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1756 | 2.116 | 80.8796 | 10.3451 | 1.8809 | 1.6458 | 2.5863 | 2.5863 | 1.8809 | 5.6428 | 1.6458 | 2.5863 | 4.2321 | 2.5863 | 2.3512 | 1.8809 | 1.4107 | 71.7101 | 31.7406 | 1.6458 | 1.4107
000001522 | 3.38 | 31.9671 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001523 | 3.38 | 32.1291 | 20 | 0.96875 | 0.48438 | 1.4531 | 7.75 | 4.3594 | 0.24219 | 0.48438 | 0.48438 | 0.48438 | 0.48438 | 1.6953 | 1.6953 | 0.72656 | 0.72656 | 0.72656 | 0.72656 | 0.72656 | 0.72656 | 0.48438 | 0.48438 | 0.48438 | 5.5703 | 5.086 | 6.2969
000001524 | 3.38 | 32.0071 | 20 | 0 | 0.24158 | 0 | 0 | 0 | 0.24158 | 0.48316 | 1.2079 | 1.2079 | 1.6911 | 1.9327 | 1.4495 | 2.6574 | 2.1742 | 2.1742 | 1.2079 | 1.2079 | 0.96633 | 0.48316 | 0.24158 | 0 | 0.24158 | 0 | 0
000001525 | 3.38 | 31.0634 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47379 | 0.47379 | 8.0544 | 9.2389 | 8.0544 | 2.132 | 3.5534 | 2.3689 | 3.0796 | 0.71068 | 0 | 0.47379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001526 | 3.38 | 29.3726 | 20 | 15.0806 | 0.91398 | 71.5186 | 14.8521 | 0.45699 | 46.8412 | 2.0564 | 0.91398 | 0.45699 | 1.828 | 4.5699 | 2.9704 | 0.22849 | 1.5995 | 2.0564 | 0.68548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2928 | 76.7739
000001527 | 3.38 | 28.4134 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89491 | 0.22373 | 0.22373 | 0.44746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001529 | 3.38 | 27.6862 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22012 | 0.22012 | 0 | 0 | 0.22012 | 0.22012 | 0 | 0.22012 | 0 | 0 | 0.44023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001530 | 3.38 | 28.4642 | 20 | 0.22398 | 0.22398 | 0.22398 | 0.22398 | 0.22398 | 0.67194 | 1.1199 | 1.3439 | 1.5679 | 1.3439 | 0.89592 | 0.67194 | 0.67194 | 0.67194 | 1.7918 | 1.5679 | 1.3439 | 1.7918 | 0.89592 | 0.89592 | 0.89592 | 0.89592 | 0.44796 | 0.22398
000001531 | 3.38 | 28.607 | 20 | 0.44938 | 0.44938 | 0.44938 | 0.89876 | 0 | 0 | 0.22469 | 0.67407 | 0.44938 | 1.1235 | 1.5728 | 0.67407 | 0.44938 | 0.22469 | 0.22469 | 0.44938 | 0.67407 | 0.44938 | 0.44938 | 0.44938 | 0.44938 | 0.44938 | 0.22469 | 0
000001532 | 3.38 | 25.0648 | 20 | 94.02 | 42.661 | 41.6256 | 94.02 | 20.7092 | 0.41418 | 0.62128 | 1.0355 | 2.6922 | 5.1773 | 1.8638 | 2.0709 | 0.82837 | 1.2426 | 1.2426 | 1.0355 | 0.82837 | 0.82837 | 0.82837 | 0.82837 | 0.82837 | 0.62128 | 0.62128 | 85.7363
000001533 | 3.38 | 24.6458 | 20 | 0.20501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20501 | 0.20501 | 0.41002 | 0.61503 | 0.41002 | 1.0251 | 1.0251 | 0.61503 | 0.82004 | 0.20501 | 0.20501 | 0.41002 | 0 | 0.20501 | 0 | 0.20501
000001534 | 3.38 | 26.786 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001536 | 3.38 | 31.1224 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2181 | 3.5578 | 0.71156 | 1.4231 | 0.94875 | 1.1859 | 2.3719 | 1.6603 | 2.1347 | 0.71156 | 0.23719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001538 | 3.38 | 34.0384 | 20 | 6.0402 | 6.2918 | 6.2918 | 24.9157 | 6.0402 | 5.7885 | 6.0402 | 10.0669 | 17.6172 | 14.8488 | 13.3387 | 28.4391 | 16.8621 | 27.9358 | 19.1272 | 24.9157 | 17.6172 | 13.087 | 10.822 | 27.6841 | 6.7952 | 6.2918 | 6.0402 | 6.0402
000001539 | 3.38 | 33.7322 | 20 | 61.0372 | 20.7627 | 0.25015 | 4.5027 | 8.255 | 0.25015 | 58.5357 | 23.2642 | 0.50031 | 4.7529 | 5.2532 | 1.5009 | 4.5027 | 3.5021 | 0.50031 | 2.0012 | 1.7511 | 0.75046 | 0.25015 | 0.25015 | 2.0012 | 33.0201 | 15.2593 | 0.50031
000001540 | 3.38 | 32.8343 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24569 | 0.24569 | 1.9655 | 0.24569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49138 | 0.24569 | 0 | 0 | 0.24569 | 0 | 0 | 0
000001541 | 3.38 | 31.7413 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001542 | 3.38 | 28.5956 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3478 | 3.5941 | 1.1232 | 0.44927 | 0.89853 | 0.6739 | 1.3478 | 0.89853 | 1.3478 | 0.89853 | 0.44927 | 0.22463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001543 | 3.38 | 28.729 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2253 | 0.2253 | 0.2253 | 0.45059 | 0.2253 | 0.2253 | 0.2253 | 0.2253 | 0.45059 | 0.2253 | 0.45059 | 0.2253 | 0.45059 | 0.90119 | 0.2253 | 0 | 0.2253 | 0.2253 | 0.2253
000001544 | 3.38 | 29.2604 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001545 | 3.38 | 29.4376 | 20 | 27.2292 | 0 | 0 | 0 | 25.8563 | 90.6114 | 66.5857 | 1.1441 | 1.1441 | 1.6017 | 2.7458 | 0.22882 | 0.22882 | 20.3647 | 26.0851 | 4.5763 | 1.3729 | 1.6017 | 0.91527 | 0.45763 | 0.22882 | 0.68645 | 11.212 | 96.3318
000001546 | 3.38 | 29.2659 | 20 | 0.68389 | 0.45593 | 0.22796 | 0.22796 | 0.22796 | 56.9909 | 57.9028 | 0.91185 | 1.3678 | 2.2796 | 1.1398 | 0.91185 | 1.1398 | 0.91185 | 0.91185 | 4.5593 | 5.0152 | 0.91185 | 2.0517 | 1.5957 | 36.0183 | 77.5077 | 10.9423 | 0.45593
000001547 | 3.38 | 29.2275 | 20 | 0.22777 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 116.6197 | 85.1871 | 38.7214 | 2.5055 | 1.1389 | 2.2777 | 3.6444 | 0.22777 | 0.45555 | 0.68332 | 1.3666 | 0.45555 | 0.68332 | 0.91109 | 0.68332 | 1.8222 | 130.7417 | 64.9153 | 0.22777
000001548 | 3.38 | 29.224 | 20 | 47.1454 | 8.6547 | 8.6547 | 8.427 | 49.6507 | 51.4728 | 74.0206 | 17.0817 | 10.249 | 11.6155 | 18.9037 | 12.071 | 8.8825 | 10.4768 | 17.7649 | 17.0817 | 13.6653 | 12.5266 | 9.7935 | 8.6547 | 8.6547 | 8.427 | 75.8426 | 73.1095
000001549 | 3.38 | 32.7395 | 20 | 6.3757 | 77.4898 | 18.1463 | 75.0375 | 6.3757 | 78.2254 | 4.1688 | 6.8662 | 8.5827 | 7.3566 | 6.1305 | 5.8853 | 4.6592 | 4.9044 | 5.1496 | 4.9044 | 4.9044 | 4.6592 | 4.6592 | 4.6592 | 4.6592 | 4.414 | 6.621 | 82.3942
000001550 | 3.38 | 31.7893 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2405 | 0 | 0 | 0 | 0.2405 | 0.2405 | 0.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2405 | 0 | 0
000001601 | 3.38 | 30.0652 | 20 | 0 | 0.23193 | 0.23193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46387 | 0.6958 | 0.6958 | 0.46387 | 0.6958 | 0.6958 | 0.46387 | 0.46387 | 0.46387 | 0.46387 | 0.46387 | 0 | 0 | 0 | 0
000001602 | 3.38 | 28.1937 | 20 | 0.44527 | 0.66791 | 0.66791 | 0.44527 | 0 | 52.097 | 44.0821 | 0.22264 | 0.66791 | 4.6754 | 1.1132 | 1.5585 | 2.2264 | 2.449 | 7.5697 | 5.5659 | 4.4527 | 6.6791 | 0.89055 | 64.7874 | 34.0635 | 0.22264 | 0.22264 | 0.22264
000001603 | 3.38 | 28.0675 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7684 | 59.0547 | 1.11 | 1.11 | 14.2086 | 7.1043 | 1.7761 | 1.5541 | 0.22201 | 0.44402 | 0.44402 | 0.44402 | 1.5541 | 0.44402 | 3.1081 | 0.44402 | 0.44402 | 0.22201 | 0.22201 | 0
000001604 | 3.38 | 26.1125 | 20 | 28.6602 | 0 | 0 | 0 | 10.8272 | 87.6788 | 67.086 | 0.63689 | 2.7599 | 4.0337 | 1.2738 | 0 | 0 | 0.2123 | 0.2123 | 1.2738 | 2.123 | 2.9722 | 1.4861 | 0 | 0 | 0 | 59.231 | 84.2821
000001605 | 3.38 | 26.0793 | 20 | 4.6669 | 6.5761 | 5.0912 | 4.6669 | 3.8184 | 4.2426 | 4.2426 | 4.4548 | 4.4548 | 5.0912 | 5.0912 | 5.5154 | 5.7276 | 5.9397 | 5.7276 | 5.5154 | 5.5154 | 5.5154 | 5.7276 | 5.5154 | 5.0912 | 4.6669 | 4.4548 | 4.4548
000001606 | 3.38 | 27.6954 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22016 | 0.44032 | 4.1831 | 5.0637 | 5.2839 | 2.2016 | 0.22016 | 3.3024 | 5.504 | 5.7242 | 1.9815 | 1.321 | 0.88065 | 0.44032 | 0.22016 | 0.22016 | 0.22016 | 0
000001607 | 3.38 | 32.4407 | 20 | 5.1185 | 5.8497 | 6.0934 | 5.3622 | 4.3873 | 22.4237 | 71.171 | 25.836 | 5.6059 | 6.5809 | 7.3121 | 7.0684 | 7.5558 | 7.5558 | 7.3121 | 8.5308 | 8.5308 | 7.3121 | 6.8246 | 6.5809 | 47.2848 | 43.3851 | 30.9545 | 10.2369
000001608 | 3.38 | 32.0414 | 20 | 12.3294 | 0.24175 | 97.1845 | 0 | 0 | 90.4154 | 13.2964 | 1.934 | 2.6593 | 8.2196 | 9.1866 | 56.0866 | 1.6923 | 2.4175 | 1.2088 | 0.48351 | 6.5273 | 4.8351 | 2.901 | 1.2088 | 0.72526 | 6.0438 | 0.48351 | 94.767
000001609 | 3.38 | 4 | 20 | 14.0345 | 0 | 0.10244 | 0 | 0 | 0.20488 | 0.30732 | 0.51221 | 3.7903 | 0.51221 | 3.6879 | 1.9464 | 0.20488 | 0.20488 | 0.40977 | 0.20488 | 0.20488 | 0.51221 | 0.30732 | 0.30732 | 0.30732 | 0.20488 | 32.1666 | 19.9761
000001610 | 3.38 | 4.0218 | 20 | 4.3071 | 0 | 0 | 15.8952 | 22.766 | 20.4074 | 4.7173 | 3.8969 | 0.2051 | 0.2051 | 0.30765 | 0.2051 | 0.10255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7926 | 23.2788 | 20.6125
000001611 | 3.38 | 4.2628 | 20 | 9.9597 | 0.93372 | 0.10375 | 0 | 0 | 36.5189 | 30.2941 | 1.9712 | 0.72623 | 1.3487 | 0.72623 | 1.1412 | 4.2536 | 0.62248 | 0.51873 | 1.0375 | 1.0375 | 1.4525 | 0.41499 | 1.245 | 22.5131 | 35.5852 | 8.2998 | 0.31124
000001707 | 3.38 | 4.0872 | 20 | 0.10287 | 0.20575 | 0.20575 | 0.10287 | 0.10287 | 0.10287 | 0.10287 | 0.4115 | 1.2345 | 1.5431 | 1.7489 | 1.3374 | 1.9546 | 1.646 | 1.4402 | 1.646 | 0.92587 | 0.72012 | 0.30862 | 0.30862 | 0.20575 | 0.20575 | 0.10287 | 0.10287
000001708 | 3.38 | 3.9532 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20442 | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20442 | 4.0884
000001710 | 3.38 | 4.6003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001711 | 3.38 | 6.5985 | 20 | 39.796 | 0.92281 | 0.57675 | 0.57675 | 1.2689 | 44.4101 | 39.9114 | 21.2245 | 0.4614 | 3.4605 | 2.6531 | 1.7303 | 0.92281 | 1.6149 | 0.80746 | 1.2689 | 1.6149 | 3.2298 | 0.57675 | 0 | 1.961 | 4.268 | 33.6824 | 40.6035
000001712 | 3.38 | 6.2586 | 20 | 0.11366 | 0.22732 | 0.22732 | 0.11366 | 0 | 0 | 0 | 0.11366 | 0.9093 | 1.8186 | 1.1366 | 0.79564 | 0.56831 | 0.56831 | 0.45465 | 0.34099 | 0.34099 | 0.34099 | 0.34099 | 0.34099 | 0.11366 | 0 | 0 | 0
000001714 | 3.38 | 6.008 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001801 | 3.38 | 4.9466 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001802 | 3.38 | 4.5587 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001803 | 3.38 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12231 | 0.24463 | 0.36694 | 0.73388 | 0.61157 | 0.36694 | 0.24463 | 0.12231 | 0.12231 | 0.12231 | 0.24463 | 0.12231 | 0.36694 | 0.36694 | 0.12231 | 0.12231 | 0.12231 | 0.24463 | 0
000001804 | 3.38 | 8.0756 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36807 | 1.3496 | 0.61345 | 0.98151 | 1.4723 | 0.49076 | 0.73613 | 0.85882 | 1.4723 | 0.73613 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001904 | 3.38 | 7.3829 | 20 | 2.6235 | 36.9668 | 39.1133 | 33.9856 | 8.7051 | 21.5838 | 4.6507 | 3.6967 | 4.7699 | 4.8892 | 5.0084 | 4.6507 | 2.8619 | 2.7427 | 3.1004 | 3.8159 | 1.5502 | 1.1925 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0732 | 16.8139 | 3.6967
000001906 | 3.38 | 6.6108 | 20 | 1.7312 | 1.6158 | 1.1541 | 0.9233 | 0.80788 | 2.8853 | 1.1541 | 1.8466 | 1.962 | 3.6932 | 1.7312 | 1.6158 | 1.3849 | 1.8466 | 1.5004 | 1.6158 | 1.962 | 1.6158 | 1.5004 | 1.962 | 1.3849 | 1.6158 | 1.7312 | 1.3849
000002001 | 3.38 | 7.2993 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0202 | 0.83183 | 1.5448 | 0.95066 | 0.95066 | 0.95066 | 2.139 | 1.0695 | 1.0695 | 0.23766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002003 | 3.38 | 8.4657 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1216 | 2.2433 | 1.8694 | 2.4925 | 2.2433 | 2.2433 | 1.1216 | 1.8694 | 3.7388 | 2.3679 | 1.2463 | 1.8694 | 1.7448 | 0.12463 | 0 | 0 | 0 | 0
000002004 | 3.38 | 35.7189 | 20 | 0.52005 | 0.26002 | 0.26002 | 0.26002 | 0.52005 | 0.78007 | 1.5601 | 2.8602 | 1.3001 | 2.3402 | 3.3803 | 1.5601 | 0.78007 | 1.3001 | 1.3001 | 2.6002 | 3.1203 | 4.1604 | 4.1604 | 2.8602 | 0.52005 | 0.52005 | 0.26002 | 0
000002005 | 3.38 | 36.0012 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26143 | 0 | 0 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0 | 0 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0 | 0 | 0 | 0
000002006 | 3.38 | 35.487 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002007 | 3.38 | 37.7264 | 20 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 8.3699 | 1.08 | 1.08 | 0.53999 | 1.35 | 0.53999 | 1.89 | 1.08 | 1.89 | 1.62 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0
000002008 | 3.38 | 27.2313 | 20 | 23.9641 | 0 | 58.6032 | 15.032 | 0.21786 | 21.7856 | 20.2606 | 5.8821 | 3.05 | 3.4857 | 3.9214 | 9.8035 | 1.9607 | 5.6642 | 4.7928 | 5.8821 | 9.8035 | 6.7535 | 0.65357 | 0.21786 | 60.5639 | 16.557 | 0.21786 | 27.232
000002009 | 3.38 | 29.355 | 20 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.22841 | 109.6351 | 102.326 | 0.68522 | 0.91363 | 2.0557 | 1.3704 | 1.5988 | 0.91363 | 0.91363 | 1.3704 | 3.4261 | 0.68522 | 2.2841 | 7.5374 | 0.68522 | 1.142 | 160.5697 | 57.5584 | 0.22841
000002010 | 3.38 | 19.1947 | 20 | 11.9213 | 3.2027 | 1.9572 | 1.4234 | 77.3993 | 26.5115 | 5.8717 | 4.0924 | 3.9144 | 4.8041 | 5.5158 | 5.16 | 4.982 | 4.2703 | 3.3807 | 3.2027 | 2.6689 | 4.8041 | 8.1848 | 8.1848 | 5.6937 | 3.3807 | 29.1804 | 79.0007
000002011 | 3.38 | 17.7179 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002012 | 3.38 | 17.4071 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16905 | 0.50715 | 0.50715 | 0.3381 | 0.3381 | 0.3381 | 0.16905 | 0 | 0 | 0.16905 | 0 | 0.16905 | 0.16905 | 0 | 0 | 0.16905 | 0 | 0
000002014 | 3.38 | 18.207 | 20 | 0.17302 | 0.17302 | 0.17302 | 0.17302 | 0.17302 | 0.17302 | 0.17302 | 0.34604 | 0.51907 | 1.0381 | 0.34604 | 0.34604 | 0.51907 | 0.51907 | 1.0381 | 0.34604 | 0.34604 | 0.17302 | 0.17302 | 0.17302 | 0.17302 | 0.17302 | 0.17302 | 0.17302
000002015 | 3.38 | 18.3793 | 20 | 13.7364 | 10.2588 | 15.8229 | 8.3462 | 10.4327 | 37.21 | 56.8583 | 19.8221 | 18.0834 | 7.4768 | 13.9103 | 19.8221 | 17.0401 | 14.9535 | 19.4744 | 15.6491 | 12.6931 | 18.4311 | 14.0842 | 8.6939 | 15.3013 | 43.9913 | 48.5121 | 19.1266
000002017 | 3.38 | 19.7599 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18074 | 5.4221 | 2.3496 | 0.90369 | 1.9881 | 2.7111 | 2.1688 | 1.9881 | 2.7111 | 2.3496 | 2.5303 | 1.2652 | 1.0844 | 1.2652 | 1.0844 | 2.8918 | 0.72295 | 0.18074
000002018 | 3.38 | 19.7987 | 20 | 0.90465 | 0.72372 | 0.54279 | 0.36186 | 61.8781 | 54.0981 | 1.0856 | 0.72372 | 0.54279 | 1.2665 | 1.8093 | 0.72372 | 0.54279 | 0.54279 | 2.3521 | 2.8949 | 1.6284 | 1.4474 | 0.90465 | 36.367 | 81.5995 | 3.7995 | 0.36186 | 0.18093
000002019 | 3.38 | 20.8253 | 20 | 9.8596 | 26.9744 | 2.2324 | 0.74412 | 0.37206 | 31.6252 | 36.834 | 40.3686 | 17.4869 | 3.1625 | 3.9066 | 2.0463 | 0.74412 | 3.3485 | 2.6044 | 0.93015 | 0.55809 | 0.55809 | 0.37206 | 0.37206 | 0.18603 | 0.18603 | 39.8105 | 35.3458
000002020 | 3.38 | 21.3793 | 20 | 0.94391 | 1.1327 | 0.94391 | 0.94391 | 1.1327 | 1.1327 | 1.5103 | 1.5103 | 2.8317 | 2.643 | 3.3981 | 2.8317 | 2.643 | 1.699 | 1.5103 | 1.3215 | 1.3215 | 1.5103 | 1.5103 | 1.5103 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1327 | 0.94391
000002021 | 3.38 | 21.5833 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37959 | 13.8551 | 6.6429 | 7.2123 | 5.1245 | 4.7449 | 4.7449 | 5.3143 | 4.7449 | 4.5551 | 1.5184 | 1.898 | 0.56939 | 0.1898 | 0.1898 | 0.1898 | 0.37959 | 0.1898
000002024 | 3.38 | 21.0728 | 20 | 0.56178 | 0.74904 | 0.56178 | 0.56178 | 0.56178 | 0.56178 | 0.74904 | 4.6815 | 11.2356 | 8.8012 | 8.2394 | 7.1159 | 5.6178 | 6.7414 | 2.9962 | 3.7452 | 4.1197 | 2.6216 | 1.6853 | 1.3108 | 1.1236 | 1.1236 | 1.6853 | 0.74904
000002027 | 3.38 | 15.6309 | 20 | 4.4863 | 0.32045 | 0.32045 | 0.16022 | 20.6689 | 28.1995 | 14.4202 | 0.80112 | 0.6409 | 0.80112 | 0.6409 | 1.9227 | 4.4863 | 2.7238 | 0.48067 | 0.96135 | 0.96135 | 1.2818 | 0.96135 | 0.80112 | 0.48067 | 0.48067 | 33.6471 | 51.2718
000002028 | 3.38 | 15.83 | 20 | 0.64485 | 0.80607 | 0.80607 | 0.64485 | 0.64485 | 0.64485 | 0.64485 | 1.1285 | 0.96728 | 2.257 | 0.80607 | 0.80607 | 0.80607 | 1.4509 | 1.1285 | 0.80607 | 0.80607 | 0.80607 | 0.80607 | 0.96728 | 0.80607 | 0.80607 | 0.80607 | 0.64485
000002030 | 3.38 | 14.9147 | 20 | 0.78333 | 0.78333 | 0.78333 | 0.78333 | 0.62666 | 0.62666 | 0.62666 | 0.94 | 3.29 | 1.7233 | 1.0967 | 1.88 | 3.9167 | 4.7 | 2.35 | 4.7 | 1.7233 | 1.41 | 1.0967 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.78333
000002031 | 3.38 | 13.5533 | 20 | 0.44971 | 0.59961 | 0.44971 | 0.44971 | 0.29981 | 0.29981 | 0.44971 | 0.59961 | 0.89942 | 1.6489 | 0.59961 | 1.1992 | 0.44971 | 0.74951 | 0.44971 | 0.44971 | 0.59961 | 1.0493 | 0.59961 | 0.74951 | 0.59961 | 0.44971 | 0.44971 | 0.44971
000002032 | 3.38 | 13.093 | 20 | 12.1045 | 25.9804 | 33.0659 | 21.8471 | 14.7616 | 12.5473 | 28.6375 | 31.7374 | 21.9948 | 7.0856 | 2.5095 | 1.7714 | 1.1809 | 0.8857 | 1.1809 | 0.8857 | 1.0333 | 2.0666 | 2.0666 | 0.8857 | 0.59046 | 0.44285 | 0.44285 | 0.59046
000002033 | 3.38 | 13.5299 | 20 | 24.565 | 5.3923 | 2.8459 | 3.1455 | 1.9472 | 17.9744 | 21.4195 | 11.5336 | 2.2468 | 2.2468 | 3.2953 | 26.2126 | 21.4195 | 12.5821 | 3.5949 | 1.6477 | 1.3481 | 1.9472 | 0.89872 | 0.29957 | 0.89872 | 1.1983 | 1.4979 | 19.7718
000002034 | 3.38 | 16.5377 | 20 | 15.3198 | 16.9671 | 16.8024 | 13.8373 | 14.6609 | 9.3896 | 12.0252 | 15.6493 | 15.9787 | 15.4846 | 7.907 | 1.812 | 0.49419 | 0.16473 | 0.98838 | 0.82365 | 0.32946 | 0.16473 | 0.16473 | 0 | 0 | 0 | 16.4729 | 14.3314
000002035 | 3.38 | 14.5439 | 20 | 0.46447 | 0.46447 | 0.46447 | 0.46447 | 0.30965 | 0.30965 | 0.6193 | 1.2386 | 1.8579 | 2.3224 | 2.3224 | 0.6193 | 1.0838 | 0.92894 | 1.3934 | 1.0838 | 1.2386 | 1.2386 | 1.2386 | 0.6193 | 0.77412 | 0.6193 | 0.46447 | 0.46447
000002036 | 3.38 | 12.8166 | 20 | 15.3555 | 1.4624 | 42.8491 | 6.2884 | 0.29249 | 31.8809 | 13.7468 | 0.29249 | 1.1699 | 1.6087 | 0.29249 | 0.14624 | 0.29249 | 2.6324 | 0.58497 | 0.58497 | 0.29249 | 3.3636 | 0.29249 | 0.14624 | 0.14624 | 0.14624 | 0.29249 | 34.6595
000002037 | 3.38 | 14.2444 | 20 | 0.30667 | 0.46001 | 0.30667 | 0.30667 | 0.15334 | 0.15334 | 0.15334 | 0.46001 | 0.61334 | 1.9934 | 1.6867 | 2.4534 | 2.1467 | 3.3734 | 1.9934 | 0.61334 | 0.92002 | 0.61334 | 1.0734 | 1.2267 | 1.84 | 0.92002 | 0.76668 | 0.30667
000002038 | 3.38 | 16.6 | 20 | 0.16504 | 0.16504 | 77.0731 | 83.3446 | 17.3291 | 0.16504 | 0.33008 | 0.33008 | 0.82519 | 0.99023 | 0.49512 | 0.33008 | 0.33008 | 0.66016 | 2.1455 | 1.8154 | 0.33008 | 0.66016 | 0.33008 | 0.16504 | 0.33008 | 0.33008 | 0.33008 | 0.16504
000002039 | 3.38 | 17.1013 | 20 | 2.0104 | 2.1779 | 2.1779 | 2.0104 | 1.8428 | 1.6753 | 2.5129 | 3.3506 | 3.8532 | 4.3558 | 2.848 | 2.5129 | 2.5129 | 2.3454 | 2.5129 | 2.6805 | 3.0155 | 3.0155 | 2.5129 | 2.5129 | 2.3454 | 2.3454 | 2.1779 | 1.8428
000002040 | 3.38 | 17.6776 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002041 | 3.38 | 18.0003 | 20 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 2.2359 | 1.72 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376
000002042 | 3.38 | 18.1643 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17281 | 3.4562 | 1.0369 | 0.86405 | 0.17281 | 0.17281 | 0.17281 | 1.3825 | 0.69124 | 1.3825 | 0.17281 | 0.17281 | 0.34562 | 9.8502 | 10.7142 | 4.3203 | 0
000002043 | 3.38 | 17.3057 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002044 | 3.38 | 16.4167 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16413 | 3.2826 | 2.6261 | 2.6261 | 1.4772 | 0.49238 | 0.65651 | 0.65651 | 0.82064 | 0.65651 | 0.16413 | 0.32826 | 0.16413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002046 | 3.38 | 16.1077 | 20 | 32.5186 | 6.9915 | 1.7885 | 5.5282 | 43.9001 | 43.0872 | 46.1764 | 36.0957 | 9.2678 | 6.8289 | 8.6174 | 7.3167 | 4.8778 | 5.0404 | 6.0159 | 8.6174 | 5.203 | 5.5282 | 3.7396 | 2.4389 | 3.7396 | 43.0872 | 49.2657 | 39.3475
000002047 | 3.38 | 16.4676 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16438 | 0.16438 | 0.32876 | 0.16438 | 0.16438 | 0.16438 | 0.16438 | 0.16438 | 0 | 0 | 0.16438 | 0.16438 | 0.49314 | 0 | 0 | 0.32876 | 0 | 0
000002048 | 3.38 | 19.5427 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53897 | 2.3356 | 2.8745 | 3.5932 | 1.9762 | 0.53897 | 2.6949 | 4.6711 | 4.3118 | 4.1321 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002049 | 3.38 | 18.4243 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3482 | 0.1741 | 0 | 0 | 0.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002050 | 3.38 | 18.0589 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34457 | 0.51686 | 0.51686 | 0.51686 | 0.17229 | 0.34457 | 0.68915 | 0.68915 | 0.86143 | 0.34457 | 0.17229 | 0.17229 | 0.17229 | 0.17229 | 0.34457 | 0.17229 | 0
000002051 | 3.38 | 18.142 | 20 | 5.0083 | 2.0724 | 1.3816 | 1.0362 | 0.8635 | 54.7458 | 64.7623 | 5.181 | 2.4178 | 2.4178 | 5.3537 | 3.2813 | 1.5543 | 1.3816 | 2.4178 | 1.5543 | 1.727 | 1.2089 | 1.2089 | 1.3816 | 1.2089 | 1.2089 | 60.7902 | 58.1997
000002052 | 3.38 | 19.1088 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1775 | 0.53251 | 8.5201 | 16.3302 | 15.0877 | 11.7152 | 3.9051 | 11.1827 | 15.6202 | 17.3953 | 14.3777 | 2.485 | 0.35501 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002053 | 3.38 | 20.5191 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18451 | 0.73804 | 2.3986 | 2.2141 | 1.8451 | 2.0296 | 1.2916 | 0.73804 | 0.92255 | 0.73804 | 0.73804 | 0.73804 | 1.1071 | 0.92255 | 0.73804 | 0.36902 | 0.55353 | 0.55353 | 0.18451
000002054 | 3.38 | 17.3781 | 20 | 1.0134 | 1.1823 | 1.1823 | 1.0134 | 1.0134 | 0.84452 | 0.84452 | 1.0134 | 1.0134 | 1.1823 | 1.1823 | 1.3512 | 1.1823 | 1.3512 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1823 | 1.0134 | 1.1823 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0.84452
000002055 | 3.38 | 17.9192 | 20 | 18.532 | 11.4967 | 0 | 0 | 1.2011 | 10.124 | 20.2479 | 7.5501 | 4.633 | 1.0296 | 0.51478 | 0 | 1.5443 | 1.8875 | 2.2307 | 16.6445 | 21.4491 | 5.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 13.3842
000002056 | 3.38 | 18.9451 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17669 | 0.35338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002057 | 3.38 | 18.5372 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002059 | 3.38 | 17.8804 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1714 | 0.1714 | 0.5142 | 0.6856 | 0.1714 | 0.1714 | 0 | 0.3428 | 0.3428 | 0.3428 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002062 | 3.38 | 18.4631 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17429 | 0.17429 | 0.17429 | 0.17429 | 0.17429 | 0.34859 | 0.34859 | 0.17429 | 0.52288 | 0.17429 | 0 | 0.52288 | 0.69718 | 0.34859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002063 | 3.38 | 19.7832 | 20 | 0 | 0 | 47.3835 | 35.6281 | 0.72341 | 30.5642 | 7.7767 | 0 | 0 | 3.7979 | 3.7979 | 0 | 0 | 2.5319 | 6.8724 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 29.1174 | 0
000002064 | 3.38 | 21.5943 | 20 | 2.4681 | 2.4681 | 2.4681 | 2.4681 | 2.0884 | 2.4681 | 3.2275 | 3.9869 | 5.3158 | 4.5564 | 4.5564 | 6.2651 | 8.3534 | 7.0245 | 7.0245 | 5.3158 | 4.3666 | 4.9361 | 3.4173 | 3.6072 | 3.0376 | 2.6579 | 2.4681 | 2.2782
000002065 | 3.38 | 21.617 | 20 | 7.7885 | 0 | 0 | 0 | 21.4659 | 26.5949 | 8.1684 | 9.6881 | 2.2796 | 3.2294 | 5.129 | 7.9785 | 0.56989 | 0 | 0.18996 | 11.2078 | 18.6164 | 6.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9785
000002066 | 3.38 | 21.2194 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18799 | 0.18799 | 0.18799 | 0.56396 | 0.18799 | 0.37598 | 0.18799 | 0.18799 | 0.18799 | 0 | 0 | 0 | 0.18799 | 0 | 0.18799 | 0.18799 | 0.18799 | 0 | 0.18799 | 0
000002076 | 3.38 | 20.5208 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18452 | 0.18452 | 0.55355 | 0.36904 | 0.36904 | 0.18452 | 0 | 0.18452 | 0 | 0.18452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002077 | 3.38 | 20.5639 | 20 | 2.9557 | 1.8473 | 1.8473 | 3.3252 | 96.7994 | 82.2056 | 16.8106 | 12.7465 | 11.2686 | 7.7587 | 12.0076 | 11.6381 | 17.3648 | 12.0076 | 20.8747 | 35.6532 | 29.7418 | 19.5816 | 7.7587 | 5.542 | 107.8833 | 94.0284 | 20.1358 | 3.1404
000002080 | 3.38 | 16.9328 | 20 | 2.0003 | 2.0003 | 2.0003 | 2.0003 | 1.6669 | 1.5002 | 1.8336 | 6.6677 | 5.6675 | 6.1676 | 7.6678 | 7.8345 | 10.1682 | 10.1682 | 14.1688 | 13.6688 | 11.8351 | 7.0011 | 3.1672 | 2.167 | 2.167 | 2.0003 | 1.8336 | 1.6669
000002081 | 3.38 | 14.3999 | 20 | 21.4211 | 10.3253 | 2.3116 | 0.30822 | 13.2533 | 23.4245 | 21.4211 | 8.9383 | 1.5411 | 1.0788 | 1.387 | 1.5411 | 1.387 | 1.0788 | 1.6952 | 2.9281 | 4.7774 | 4.315 | 2.6198 | 1.2329 | 0.92465 | 0.77054 | 1.2329 | 11.404
000002082 | 3.38 | 18.0707 | 20 | 0.17235 | 0.17235 | 0.17235 | 0.17235 | 0 | 0 | 0 | 1.2064 | 1.5511 | 3.9639 | 1.0341 | 0.51704 | 3.1022 | 0.86173 | 0.86173 | 0.51704 | 0.34469 | 0.34469 | 0.34469 | 0.34469 | 0.34469 | 0.17235 | 0.17235 | 0
000002083 | 3.38 | 17.8413 | 20 | 0.68482 | 0.68482 | 0.85603 | 0.68482 | 0.85603 | 0.51362 | 3.4241 | 6.8482 | 3.4241 | 2.2257 | 3.2529 | 2.5681 | 1.5409 | 1.3696 | 1.3696 | 2.2257 | 1.5409 | 1.5409 | 1.1984 | 1.0272 | 1.7121 | 0.68482 | 0.51362 | 0.51362
000002084 | 3.38 | 18.1977 | 20 | 14.0111 | 8.1299 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 0.34595 | 3.8055 | 1.2108 | 1.9027 | 1.5568 | 1.2108 | 0.34595 | 1.2108 | 1.3838 | 0.17298 | 3.6325 | 0.86488 | 0.86488 | 1.0379 | 1.2108 | 13.3192 | 22.141 | 13.8381
000002086 | 3.38 | 18.0856 | 20 | 35.6908 | 8.7934 | 10.1727 | 24.8284 | 2.5863 | 25.6905 | 36.8977 | 10.1727 | 1.0345 | 1.7242 | 4.8277 | 2.9311 | 0.51726 | 17.7592 | 19.6558 | 10.0003 | 5.5174 | 12.5866 | 27.0698 | 4.1381 | 0.68968 | 0.17242 | 2.2415 | 29.3113
000002088 | 3.38 | 18 | 20 | 0.68798 | 0.85997 | 0.51598 | 0.34399 | 0.17199 | 0.34399 | 2.7519 | 4.6438 | 7.9117 | 5.8478 | 3.6119 | 2.7519 | 2.7519 | 1.7199 | 1.5479 | 2.7519 | 3.0959 | 3.7839 | 2.0639 | 1.5479 | 1.032 | 0.68798 | 0.68798 | 0.51598
000002089 | 3.38 | 20.22 | 20 | 7.1379 | 7.5039 | 7.3209 | 6.9549 | 6.4058 | 5.6737 | 11.8965 | 13.5437 | 10.6153 | 7.687 | 11.1644 | 11.8965 | 12.8116 | 15.1909 | 17.2042 | 16.8381 | 19.4005 | 20.1325 | 16.6551 | 13.5437 | 11.1644 | 9.5172 | 8.6021 | 6.2228
000002090 | 3.38 | 19.7471 | 20 | 18.0674 | 9.9371 | 1.4454 | 1.4454 | 1.4454 | 6.8656 | 17.706 | 15.7186 | 2.7101 | 3.4328 | 3.7941 | 7.227 | 3.6135 | 4.1555 | 5.0589 | 4.5168 | 4.8782 | 5.9622 | 9.0337 | 3.2521 | 1.2647 | 0.54202 | 1.2647 | 3.7941
000002091 | 3.38 | 18 | 20 | 2.4079 | 0.85997 | 24.5952 | 31.3029 | 3.6119 | 6.7078 | 25.2831 | 7.7397 | 1.7199 | 2.4079 | 2.2359 | 1.376 | 3.4399 | 3.0959 | 2.5799 | 1.8919 | 1.204 | 2.0639 | 4.4718 | 20.4673 | 12.0396 | 0.34399 | 0.17199 | 8.0837
000002093 | 3.38 | 17.8895 | 20 | 0.51434 | 0 | 0 | 0.34289 | 0.34289 | 1.543 | 1.543 | 1.3716 | 2.0573 | 3.6003 | 5.6577 | 3.6003 | 1.7145 | 1.543 | 2.0573 | 2.0573 | 2.5717 | 4.629 | 2.7431 | 1.0287 | 1.0287 | 0.51434 | 0.34289 | 0.51434
000002094 | 3.38 | 16.5207 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32929 | 3.7868 | 2.6343 | 0.98787 | 0.98787 | 1.3172 | 0.98787 | 0.32929 | 0.16464 | 0.16464 | 1.1525 | 0 | 0.16464 | 0.16464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002095 | 3.38 | 16.4417 | 20 | 0 | 0.16425 | 0 | 0 | 6.8986 | 33.6717 | 12.9759 | 0 | 2.1353 | 8.0484 | 6.7343 | 15.604 | 9.6909 | 3.4493 | 3.6136 | 4.1063 | 4.5991 | 3.9421 | 3.6136 | 3.1208 | 0 | 32.6862 | 18.3963 | 0.3285
000002097 | 3.38 | 15.3732 | 20 | 68.6638 | 22.2522 | 12.2387 | 56.5841 | 53.7231 | 7.6293 | 27.4973 | 26.8615 | 10.3314 | 7.1525 | 5.4041 | 6.5167 | 5.2452 | 13.1924 | 18.2786 | 6.5167 | 2.3842 | 14.305 | 63.7365 | 55.9483 | 13.1924 | 3.3378 | 27.8152 | 68.9817
000002099 | 3.38 | 14.8771 | 20 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 4.6944 | 0 | 1.2518 | 2.1907 | 1.7213 | 2.5037 | 1.4083 | 2.8166 | 2.8166 | 2.8166 | 0.46944 | 0.62592 | 0.15648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7555 | 58.6798
000002100 | 3.38 | 13.7453 | 20 | 0.90514 | 1.056 | 1.2069 | 1.2069 | 30.9256 | 30.473 | 1.056 | 1.5086 | 2.112 | 3.9223 | 4.0731 | 2.112 | 4.0731 | 3.4697 | 2.112 | 1.5086 | 1.6594 | 1.6594 | 1.6594 | 2.7154 | 69.0923 | 4.3748 | 1.2069 | 0.90514
000002102 | 3.38 | 12.1931 | 20 | 0.14315 | 0.14315 | 0.14315 | 0.14315 | 0.14315 | 0.28629 | 0.57258 | 1.002 | 1.2883 | 1.7177 | 1.1452 | 1.1452 | 1.4315 | 0.71573 | 0.42944 | 0.42944 | 0.71573 | 0.71573 | 0.57258 | 1.1452 | 0.71573 | 0.42944 | 0.42944 | 0.14315
000002103 | 3.38 | 10.0122 | 20 | 0.26462 | 0.26462 | 0.26462 | 1.5877 | 0.26462 | 74.3584 | 6.6155 | 33.7391 | 1.72 | 1.0585 | 6.2186 | 1.1908 | 0.66155 | 3.4401 | 2.2493 | 1.0585 | 5.0278 | 1.3231 | 1.4554 | 0.26462 | 0.26462 | 0.26462 | 0.66155 | 0.66155
000002104 | 3.38 | 9.3063 | 20 | 0.25761 | 0.25761 | 0 | 4.1217 | 8.501 | 1.4168 | 16.6156 | 19.5781 | 1.288 | 4.7657 | 4.1217 | 1.5456 | 2.4473 | 0.1288 | 0.25761 | 0.1288 | 0.25761 | 0.25761 | 0.1288 | 0 | 0.1288 | 0.25761 | 0 | 0
000002105 | 3.38 | 7.9455 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36613 | 1.9527 | 2.5629 | 2.3188 | 2.3188 | 3.2952 | 5.3699 | 3.2952 | 3.5392 | 2.4409 | 2.0747 | 1.4645 | 1.0984 | 2.0747 | 0.12204 | 0.12204 | 0 | 0
000002106 | 3.38 | 9.0867 | 20 | 0.12771 | 0.76627 | 0.63856 | 0.12771 | 0.12771 | 0.25542 | 0.89399 | 2.2988 | 5.7471 | 2.9374 | 1.9157 | 0.89399 | 0.51085 | 0.51085 | 0.76627 | 0.76627 | 0.63856 | 0.89399 | 0.63856 | 0.38314 | 0.25542 | 0.38314 | 0.38314 | 0.12771
000002108 | 3.38 | 9.9891 | 20 | 0.39659 | 0.26439 | 1.0576 | 0.1322 | 0 | 0.1322 | 1.0576 | 0.26439 | 0.39659 | 0.52878 | 0.39659 | 0.79317 | 0.26439 | 0.52878 | 0.26439 | 0.39659 | 0.79317 | 0.26439 | 0.26439 | 0.79317 | 0.26439 | 0.1322 | 0.1322 | 0.26439
000002109 | 3.38 | 9.9951 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | 0.92558 | 0.79335 | 0.5289 | 0.79335 | 0.66113 | 0.39668 | 0.66113 | 0.5289 | 1.19 | 0.66113 | 0.26445 | 0.13223 | 0 | 0 | 0 | 0
000002110 | 3.38 | 8.1547 | 20 | 0.73849 | 0.86157 | 0.86157 | 0.73849 | 41.6017 | 30.032 | 0.73849 | 0.86157 | 0.73849 | 0.86157 | 0.86157 | 0.98466 | 0.86157 | 0.98466 | 2.4616 | 4.9233 | 2.7078 | 0.86157 | 0.86157 | 0.86157 | 0.86157 | 0.86157 | 45.048 | 33.1091
000002111 | 3.38 | 8.1846 | 20 | 2.0949 | 2.9575 | 1.8485 | 2.4646 | 3.0808 | 2.5878 | 2.3414 | 2.9575 | 3.5737 | 4.0666 | 4.806 | 3.204 | 2.5878 | 3.9434 | 2.8343 | 4.1898 | 3.3272 | 3.4505 | 3.0808 | 2.8343 | 3.204 | 4.3131 | 2.8343 | 2.4646
000002112 | 3.38 | 9.4983 | 20 | 0.12976 | 0.25951 | 0.25951 | 0.25951 | 0.12976 | 40.8735 | 14.7923 | 28.9358 | 0.25951 | 0.25951 | 0.25951 | 0.25951 | 0.25951 | 0.77854 | 1.2976 | 0.25951 | 0.64879 | 54.498 | 1.8166 | 29.0656 | 0.25951 | 0.25951 | 0.25951 | 0.12976
000002113 | 3.38 | 10.032 | 20 | 0.13241 | 0.26482 | 0.26482 | 0.13241 | 0.13241 | 0.39723 | 0.39723 | 1.1917 | 2.5158 | 1.3241 | 1.0593 | 1.1917 | 0.79445 | 0.66204 | 0.66204 | 0.52963 | 0.66204 | 0.92686 | 0.52963 | 0.52963 | 0.52963 | 0.39723 | 0.39723 | 0.13241
000002114 | 3.38 | 10.2971 | 20 | 0.40118 | 30.8906 | 2.6745 | 68.2001 | 15.5122 | 4.1455 | 0.5349 | 0.5349 | 0.5349 | 0.40118 | 0.80235 | 0.40118 | 0.5349 | 1.2035 | 1.7384 | 0.40118 | 1.6047 | 4.4129 | 0.5349 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118
000002115 | 3.38 | 11.6106 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84151 | 0.70126 | 0.84151 | 0.70126 | 1.122 | 0.70126 | 0.14025 | 0.561 | 0.14025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002116 | 3.38 | 9.9605 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.52821 | 0.26411 | 0.13205 | 0.13205 | 0.66027 | 1.0564 | 0.66027 | 0.79232 | 0.79232 | 0.92437 | 0.92437 | 1.0564 | 0.79232 | 0.66027 | 0.66027 | 0.52821 | 0.52821 | 0.26411 | 0 | 0 | 0
000002117 | 3.38 | 10.3858 | 20 | 0.4025 | 0.53667 | 0.53667 | 26.2966 | 33.1391 | 5.3667 | 0.13417 | 0.53667 | 0.805 | 0.93916 | 0.93916 | 1.0733 | 0.67083 | 1.2075 | 2.8175 | 1.4758 | 0.67083 | 0.67083 | 0.67083 | 0.67083 | 0.67083 | 0.53667 | 45.4824 | 20.7958
000002118 | 3.38 | 9.7667 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002119 | 3.38 | 10.6163 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.13531 | 0.27062 | 0.13531 | 0.27062 | 0.13531 | 0.94718 | 0.94718 | 0.13531 | 0.13531 | 0.13531 | 0.13531 | 0.13531 | 0 | 0 | 0.13531 | 0.40593 | 0.27062 | 0.13531 | 0.27062 | 0 | 0.13531
000002121 | 3.38 | 11.1405 | 20 | 0.27583 | 0.27583 | 0.27583 | 0.27583 | 0.27583 | 0.13792 | 0.41375 | 0.55166 | 0.55166 | 2.4825 | 0.41375 | 0.41375 | 0.41375 | 0.41375 | 0.41375 | 0.55166 | 0.68958 | 0.55166 | 0.41375 | 0.41375 | 0.41375 | 0.41375 | 0.41375 | 0.27583
000002122 | 3.38 | 9.5872 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 0.65099 | 0.5208 | 0.3906 | 0.2604 | 0.1302 | 0.5208 | 0.5208 | 0.1302 | 0.1302 | 0.2604 | 0.3906 | 0.2604 | 0 | 0 | 0.1302 | 0.1302 | 0 | 0
000002123 | 3.38 | 9.8921 | 20 | 54.0026 | 9.6151 | 0.79028 | 0.65857 | 0.922 | 3.4246 | 2.3708 | 4.3465 | 1.9757 | 2.3708 | 2.766 | 4.4783 | 3.9514 | 5.1368 | 3.2928 | 1.7123 | 2.2391 | 4.4783 | 3.2928 | 2.2391 | 1.3171 | 2.3708 | 45.968 | 49.7877
000002124 | 3.38 | 11.1321 | 20 | 0.13787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13787 | 0.13787 | 0.5515 | 0.5515 | 2.4817 | 0.82724 | 0.13787 | 0.41362 | 1.2409 | 0.5515 | 0.96512 | 0.82724 | 0.41362 | 0.13787 | 0.41362 | 0 | 0.13787
000002125 | 3.38 | 12.2168 | 20 | 0.42979 | 0.57305 | 0.71631 | 0.42979 | 0.14326 | 0.14326 | 0.28653 | 0.71631 | 14.7561 | 34.2398 | 14.183 | 0.57305 | 0.57305 | 0.57305 | 1.8624 | 40.2569 | 23.0653 | 2.2922 | 0.85958 | 0.42979 | 0.28653 | 41.5462 | 21.3462 | 0.42979
000002126 | 3.38 | 13.9966 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30421 | 0.60842 | 1.0647 | 1.6732 | 1.0647 | 2.2816 | 0.76052 | 1.2168 | 0.45631 | 1.0647 | 0.91263 | 1.521 | 1.8253 | 0.45631 | 0.60842 | 0.45631 | 0.30421 | 0.45631 | 0.45631
000002127 | 3.38 | 12.8465 | 20 | 3.9526 | 1.9031 | 1.4639 | 1.3175 | 0.73196 | 1.0247 | 1.3175 | 1.6103 | 1.3175 | 0.87835 | 0.73196 | 0.58556 | 0.73196 | 0.73196 | 1.7567 | 0.87835 | 0.58556 | 0.58556 | 0.87835 | 0.58556 | 0.43917 | 0.43917 | 0.43917 | 1.0247
000002128 | 3.38 | 11.5647 | 20 | 0 | 0 | 0.14002 | 0.28005 | 0 | 0.14002 | 0.14002 | 0.70012 | 1.6803 | 1.8203 | 1.2602 | 1.6803 | 1.4002 | 0.70012 | 0.98016 | 0.14002 | 0.56009 | 0.14002 | 0.14002 | 0.14002 | 0 | 0 | 0.14002 | 0.14002
000002129 | 3.38 | 13.4789 | 20 | 4.0374 | 0.14953 | 0.14953 | 0.14953 | 0.14953 | 0.14953 | 0.59813 | 13.9066 | 2.6916 | 0.8972 | 0.29907 | 0.29907 | 0.59813 | 2.9907 | 0.74767 | 0.59813 | 1.3458 | 11.6636 | 0.29907 | 0.29907 | 0.29907 | 0.29907 | 0.14953 | 8.6729
000002131 | 3.38 | 14.0979 | 20 | 32.3529 | 18.313 | 0.76304 | 0.30522 | 5.4939 | 21.5178 | 23.9595 | 6.5622 | 4.273 | 3.51 | 1.0683 | 0.45782 | 0.45782 | 1.2209 | 5.0361 | 3.9678 | 3.51 | 0.76304 | 0.91565 | 0.61043 | 0.30522 | 46.6981 | 61.0433 | 57.2281
000002134 | 3.38 | 14.2961 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002135 | 3.38 | 15.0648 | 20 | 47.2236 | 38.7233 | 81.0671 | 7.8706 | 59.0294 | 51.9459 | 11.6485 | 3.1482 | 0.47224 | 0.47224 | 3.7779 | 6.6113 | 4.5649 | 13.38 | 2.5186 | 0.78706 | 0.47224 | 0.47224 | 0.47224 | 0.47224 | 2.0464 | 13.6948 | 4.0927 | 60.761
000002136 | 3.38 | 14.974 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15696 | 0.94176 | 0.47088 | 0.7848 | 0.62784 | 0.15696 | 0 | 0.47088 | 0.15696 | 0.31392 | 0.31392 | 0.15696 | 0 | 0.15696 | 0 | 0
000002137 | 3.38 | 14.0604 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15242 | 0.45727 | 0.15242 | 0.45727 | 0.30484 | 0.15242 | 0.45727 | 0.15242 | 0.30484 | 0.91453 | 0.45727 | 0.30484 | 0.45727 | 0.15242 | 0.15242 | 0.15242 | 0.15242
000002138 | 3.38 | 13.226 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3345 | 0.14828 | 0.14828 | 1.4828 | 0 | 0.59311 | 0.88966 | 0.44483 | 0.59311 | 0.44483 | 0.74138 | 0.29655 | 0.14828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002140 | 3.38 | 11.4734 | 20 | 0.13957 | 0.13957 | 0 | 0.13957 | 0 | 0.41871 | 1.1166 | 2.3727 | 3.4892 | 3.0705 | 3.9079 | 1.6748 | 0.97699 | 0.41871 | 0.13957 | 0.41871 | 0.27914 | 0.41871 | 0.83742 | 0.69785 | 0.41871 | 0.27914 | 0.27914 | 0.13957
000002141 | 3.38 | 15.963 | 20 | 0.16187 | 0.16187 | 0.16187 | 0.16187 | 0.16187 | 0.16187 | 0.6475 | 1.295 | 1.295 | 2.4281 | 1.7806 | 0.32375 | 0.48562 | 0.48562 | 0.6475 | 0.48562 | 0.48562 | 0.48562 | 0.48562 | 0.32375 | 0.32375 | 0.6475 | 0.32375 | 0.16187
000002142 | 3.38 | 16.1015 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16256 | 0.16256 | 0.16256 | 0.16256 | 0.16256 | 0.16256 | 0.16256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002143 | 3.38 | 16.3003 | 20 | 76.3778 | 0.49065 | 0.49065 | 0.49065 | 0.16355 | 73.761 | 85.8637 | 4.7429 | 3.4345 | 1.3084 | 1.799 | 1.6355 | 1.3084 | 1.1448 | 0.81775 | 2.9439 | 103.6906 | 59.3686 | 1.3084 | 0.3271 | 0.49065 | 0.16355 | 0.81775 | 83.2469
000002145 | 3.38 | 19.1035 | 20 | 92.1102 | 0.70991 | 0.17748 | 1.0649 | 87.1409 | 14.3756 | 0.17748 | 0.53243 | 0.53243 | 4.7919 | 2.1297 | 1.7748 | 0.53243 | 1.4198 | 0.53243 | 0.53243 | 0.35495 | 0.53243 | 0.70991 | 0.70991 | 0.53243 | 0.35495 | 0.35495 | 25.9115
000002146 | 3.38 | 18.4533 | 20 | 0.34849 | 0.34849 | 0.34849 | 0.34849 | 0.34849 | 0.34849 | 1.2197 | 1.7425 | 1.2197 | 1.2197 | 1.394 | 1.9167 | 1.5682 | 0.87123 | 1.0455 | 1.2197 | 0.87123 | 1.0455 | 0.52274 | 0.52274 | 0.52274 | 0.69698 | 0.52274 | 0.34849
000002147 | 3.38 | 17.277 | 20 | 0.1684 | 0.1684 | 0.1684 | 0.3368 | 0.50521 | 0.67361 | 0.3368 | 0.3368 | 1.8524 | 1.0104 | 0.84201 | 0.3368 | 0.3368 | 0.3368 | 0.67361 | 0.50521 | 1.8524 | 1.8524 | 1.684 | 0.50521 | 0.3368 | 0.1684 | 0.50521 | 0.3368
000002148 | 3.38 | 17.3043 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16854 | 0.33708 | 0.67415 | 0.16854 | 0.50561 | 0.50561 | 0.33708 | 0.33708 | 0.33708 | 0.50561 | 0.67415 | 0.16854 | 0.16854 | 0.16854 | 0.16854 | 0 | 0
000002201 | 3.38 | 15.6716 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16043 | 0.16043 | 1.123 | 0.16043 | 1.123 | 1.123 | 0.32085 | 0.16043 | 0.16043 | 0.48128 | 0.32085 | 0.32085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002202 | 3.38 | 13.7681 | 20 | 0 | 0.60388 | 0 | 0 | 0 | 37.1386 | 3.4723 | 1.9626 | 1.0568 | 1.9626 | 1.3587 | 5.5859 | 22.3435 | 0.45291 | 0.75485 | 1.5097 | 3.4723 | 0.90582 | 10.4169 | 2.2645 | 13.7382 | 18.2673 | 0.90582 | 0
000002203 | 3.38 | 15.1938 | 20 | 0.15805 | 0.15805 | 0.15805 | 0.15805 | 0.15805 | 11.0637 | 54.5282 | 33.6652 | 1.7386 | 1.4225 | 0.79026 | 0.47416 | 0.63221 | 0.63221 | 1.1064 | 1.5805 | 1.5805 | 2.6869 | 1.8966 | 12.4862 | 37.9327 | 32.4008 | 22.6015 | 7.7446
000002204 | 3.38 | 15.3562 | 20 | 0.15886 | 0.15886 | 0.15886 | 0.15886 | 0.15886 | 0.15886 | 0.47658 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 1.112 | 0.95316 | 0.63544 | 0.63544 | 0.63544 | 0.31772 | 0.7943 | 1.2709 | 0.63544 | 0.31772 | 0.31772 | 0.63544 | 0.31772 | 0.15886
000002205 | 3.38 | 15.0777 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7322 | 0.94486 | 1.4173 | 1.1023 | 1.2598 | 0 | 0.6299 | 0.47243 | 0.15748 | 0.15748 | 0.31495 | 0.47243 | 0.15748 | 0.15748 | 0 | 0 | 0.15748 | 0
000002206 | 3.38 | 12.7659 | 20 | 3.0658 | 3.5038 | 2.9198 | 3.5038 | 29.0522 | 40.1475 | 4.6717 | 3.2118 | 1.3139 | 2.0439 | 3.6498 | 3.7958 | 5.8396 | 4.9637 | 4.3797 | 3.3578 | 4.0877 | 4.3797 | 4.0877 | 3.0658 | 2.4818 | 15.475 | 33.5779 | 2.6278
000002207 | 3.38 | 10.2526 | 20 | 0.53402 | 0.53402 | 0.53402 | 0.53402 | 0.53402 | 0.66752 | 0.66752 | 1.6021 | 1.068 | 1.2015 | 1.6021 | 1.6021 | 1.068 | 1.4686 | 1.8691 | 1.6021 | 1.068 | 0.66752 | 0.66752 | 0.66752 | 0.66752 | 0.53402 | 0.53402 | 0.40051
000002208 | 3.38 | 9.8876 | 20 | 0.13169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26338 | 0.39507 | 0.26338 | 0.26338 | 0.52676 | 0.65846 | 0.26338 | 0.26338 | 0.39507 | 0.39507 | 0.52676 | 0.52676 | 0.13169 | 0 | 0 | 0.13169 | 0.13169
000002209 | 3.38 | 10.2808 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53458 | 0.53458 | 0.80187 | 0.13364 | 0.13364 | 0.13364 | 0 | 0.26729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002210 | 3.38 | 27.2468 | 20 | 0 | 0 | 0.21793 | 0.6538 | 0.21793 | 0.21793 | 0.43587 | 0.6538 | 1.0897 | 0.6538 | 0.43587 | 0.21793 | 0.6538 | 0.43587 | 0.43587 | 0.21793 | 1.7435 | 2.6152 | 0.6538 | 0.6538 | 0.43587 | 0.21793 | 0.21793 | 0.21793
000002211 | 3.38 | 26.0049 | 20 | 26.6821 | 3.6 | 0.63529 | 0.42353 | 0.21176 | 41.7173 | 33.4585 | 4.6588 | 2.9647 | 1.9059 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 | 0.42353 | 0.21176 | 0.21176 | 0.21176 | 0.21176 | 0.21176 | 9.9529 | 48.4937 | 16.7293 | 1.0588 | 23.5057
000002212 | 3.38 | 25.9248 | 20 | 18.6001 | 8.666 | 0.63409 | 0.42273 | 0 | 92.3665 | 43.1184 | 1.4796 | 8.666 | 15.2183 | 2.5364 | 5.2841 | 1.0568 | 0.84546 | 0.84546 | 1.2682 | 1.2682 | 13.9501 | 6.5523 | 0.21136 | 0 | 0.21136 | 94.0574 | 42.9071
000002213 | 3.38 | 25.8438 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21096 | 1.0548 | 0 | 3.7973 | 5.485 | 2.7425 | 4.6412 | 3.3754 | 7.8056 | 9.2824 | 12.6578 | 14.5564 | 4.8521 | 1.0548 | 1.0548 | 0 | 0 | 0 | 0.21096 | 1.2658
000002214 | 3.38 | 27.2622 | 20 | 0.21801 | 0.21801 | 0.21801 | 0.21801 | 0.21801 | 0.21801 | 0.65403 | 0.87204 | 0.87204 | 1.3081 | 0.87204 | 0.87204 | 0.65403 | 0.87204 | 0.65403 | 0.43602 | 0.43602 | 0.65403 | 0.87204 | 0.43602 | 0.43602 | 0.43602 | 0.43602 | 0.43602
000002215 | 3.38 | 28.2253 | 20 | 0.22279 | 0.22279 | 0.22279 | 0.22279 | 0.22279 | 0.22279 | 0.22279 | 0.89118 | 2.4507 | 0.89118 | 0.89118 | 1.7824 | 1.7824 | 1.3368 | 0.66838 | 0.66838 | 0.66838 | 0.66838 | 0.44559 | 0.44559 | 0.44559 | 0.44559 | 0.89118 | 0.22279
000002217 | 3.38 | 28.8614 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22595 | 0.22595 | 0.90382 | 0.45191 | 0.45191 | 0.67786 | 0.67786 | 0.45191 | 0.67786 | 0.67786 | 0.45191 | 1.3557 | 0.90382 | 0 | 0.22595 | 0.22595 | 0.22595 | 0
000002301 | 3.38 | 29.777 | 20 | 89.6656 | 28.3519 | 0.2305 | 0 | 0 | 1.383 | 1.1525 | 3.4575 | 5.5321 | 7.1456 | 7.1456 | 3.688 | 3.9185 | 6.9151 | 6.9151 | 4.3796 | 1.844 | 2.0745 | 4.6101 | 1.383 | 2.305 | 3.227 | 0.92201 | 68.4594
000002302 | 3.38 | 28.0622 | 20 | 14.4289 | 29.9678 | 22.1984 | 13.541 | 8.2134 | 5.3276 | 5.7716 | 7.3255 | 3.1078 | 1.5539 | 1.7759 | 3.5517 | 2.8858 | 3.1078 | 3.1078 | 3.1078 | 1.1099 | 1.3319 | 1.3319 | 1.3319 | 1.1099 | 1.1099 | 2.8858 | 6.8815
000002304 | 3.38 | 24.9141 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20634 | 0.20634 | 0.41269 | 0.82537 | 1.2381 | 1.4444 | 0.41269 | 0.41269 | 0.41269 | 0.61903 | 0.20634 | 0.61903 | 0.41269 | 0.20634 | 0.20634 | 0.20634 | 0 | 0
000002305 | 3.38 | 23.9845 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20173 | 0.60518 | 0.20173 | 0.20173 | 0.20173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002306 | 3.38 | 25.1274 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002307 | 3.38 | 26.0881 | 20 | 7.0018 | 15.2767 | 1.6974 | 1.0609 | 2.1218 | 4.2435 | 4.8801 | 7.0018 | 11.8819 | 12.094 | 7.8505 | 2.7583 | 0.8487 | 1.6974 | 2.5461 | 1.2731 | 0.8487 | 2.1218 | 1.2731 | 1.2731 | 1.4852 | 2.7583 | 5.7288 | 3.1826
000002401 | 3.38 | 25.3895 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20871 | 0.83482 | 1.0435 | 1.0435 | 0.62612 | 0.83482 | 0.62612 | 0.41741 | 0.20871 | 0.20871 | 0.41741 | 1.2522 | 1.2522 | 0.62612 | 0.62612 | 0.20871 | 0.20871 | 0
000002402 | 3.38 | 17.5276 | 20 | 1.0179 | 1.0179 | 0.84824 | 0.84824 | 0.84824 | 0.84824 | 1.0179 | 1.3572 | 2.2054 | 4.7501 | 4.9198 | 4.2412 | 3.3929 | 4.4108 | 5.5984 | 4.9198 | 3.2233 | 3.7322 | 3.2233 | 2.5447 | 2.5447 | 2.2054 | 2.2054 | 2.2054
000002501 | 3.38 | 15.1101 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31527 | 0.78818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002502 | 3.38 | 15.1348 | 20 | 1.4198 | 10.0966 | 2.0509 | 0.15776 | 30.7631 | 5.5216 | 1.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15776 | 1.4198 | 11.3587 | 2.9974 | 1.2621 | 0 | 0.31552 | 29.501 | 0 | 3.1552
000002504 | 3.38 | 14.6885 | 20 | 18.5095 | 0.46663 | 0.31108 | 0.31108 | 6.3772 | 60.1949 | 67.1943 | 39.3522 | 3.1108 | 1.5554 | 1.5554 | 0.93325 | 0.77771 | 1.0888 | 1.711 | 0.77771 | 0.93325 | 1.0888 | 0.93325 | 1.2443 | 0.93325 | 8.5548 | 77.149 | 67.8165
000002505 | 3.38 | 16.001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16206 | 0.16206 | 0.32413 | 0.32413 | 0.32413 | 0.32413 | 0.48619 | 0.64825 | 0.16206 | 0.32413 | 0.32413 | 0.32413 | 0.64825 | 0.32413 | 0.16206 | 0.16206 | 0 | 0
000002506 | 3.38 | 15.4476 | 20 | 0.31863 | 0 | 0.15931 | 0.15931 | 0.63725 | 15.6127 | 0.31863 | 0.31863 | 1.2745 | 1.9118 | 1.5931 | 11.3113 | 3.6642 | 1.4338 | 1.7524 | 3.027 | 0.95588 | 0.15931 | 0.47794 | 1.2745 | 0.15931 | 32.022 | 0.63725 | 0.31863
000002507 | 3.38 | 14.0893 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30513 | 22.7323 | 21.5117 | 0.4577 | 4.1193 | 0.15257 | 0.30513 | 0.61026 | 37.9888 | 0.15257 | 0.30513 | 0.4577 | 1.5257 | 0.15257 | 0 | 0 | 30.9708 | 15.104 | 3.0513 | 0
000002508 | 3.38 | 16.3023 | 20 | 0.32712 | 0.32712 | 0.32712 | 0.32712 | 0.16356 | 0.32712 | 1.472 | 3.7619 | 2.1263 | 2.4534 | 2.1263 | 1.472 | 0.98136 | 1.1449 | 1.7992 | 2.4534 | 2.9441 | 2.1263 | 1.6356 | 1.7992 | 1.1449 | 0.65424 | 0.49068 | 0.49068
000002509 | 3.38 | 16.2572 | 20 | 35.6072 | 0 | 0 | 14.3735 | 48.184 | 6.0434 | 0.32667 | 0.16334 | 1.96 | 2.45 | 2.2867 | 1.7967 | 2.2867 | 1.96 | 2.7767 | 2.6134 | 0.98001 | 1.96 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6072
000002510 | 3.38 | 11.7471 | 20 | 0 | 0.14093 | 0.14093 | 0 | 0 | 0 | 0.14093 | 3.5232 | 0.28186 | 2.2549 | 0.98651 | 0.84558 | 0.28186 | 0.14093 | 0.14093 | 0.28186 | 0.14093 | 0.14093 | 0.14093 | 0.28186 | 0.14093 | 0.14093 | 0.14093 | 0
000002511 | 3.38 | 21.4751 | 20 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.37852 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.37852 | 0.37852 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926
000002512 | 3.38 | 21.7825 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19079 | 0.38157 | 0.76314 | 1.1447 | 2.671 | 0.76314 | 0.57236 | 0.57236 | 0.38157 | 0.38157 | 0.95393 | 0.57236 | 0.57236 | 0.38157 | 0.76314 | 1.5263 | 1.1447 | 0.19079
000002513 | 3.38 | 22.3203 | 20 | 1.3542 | 1.5477 | 1.5477 | 1.5477 | 1.3542 | 1.1607 | 1.5477 | 1.7411 | 1.9346 | 2.128 | 2.128 | 1.9346 | 1.9346 | 2.128 | 2.128 | 2.128 | 1.9346 | 1.9346 | 1.9346 | 1.9346 | 1.9346 | 1.7411 | 1.5477 | 1.3542
000002516 | 3.38 | 24.2776 | 20 | 0.40636 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 4.8764 | 5.4859 | 0.81273 | 1.2191 | 1.6255 | 4.6732 | 4.6732 | 2.235 | 5.2827 | 7.1114 | 19.9118 | 1.4223 | 17.88 | 6.5018 | 1.6255 | 0.81273 | 1.4223 | 3.6573 | 3.8604
000002517 | 3.38 | 24 | 20 | 0.2018 | 0.2018 | 0.4036 | 0.2018 | 0.4036 | 0.2018 | 0.2018 | 0.2018 | 0.2018 | 0.60541 | 0.80721 | 0.4036 | 0.2018 | 0.2018 | 0.2018 | 0.60541 | 0.60541 | 0.2018 | 0.2018 | 0.2018 | 0.2018 | 0 | 0 | 0.2018
000002518 | 3.38 | 24.2615 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 1.8279 | 1.8279 | 1.4217 | 1.2186 | 1.2186 | 0.6093 | 1.0155 | 1.0155 | 1.4217 | 1.0155 | 1.6248 | 0.81241 | 1.4217 | 0.81241 | 0.4062 | 0.2031 | 0.2031
000002519 | 3.38 | 24.0501 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4041 | 0.20205 | 0.20205 | 2.2226 | 1.6164 | 2.4246 | 0.60615 | 1.8185 | 0.80821 | 0.20205 | 0 | 1.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80821
000002520 | 3.38 | 22.4769 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19424 | 0.58271 | 2.5251 | 0.97118 | 4.8559 | 1.1654 | 1.3596 | 7.7694 | 5.4386 | 0.19424 | 0.19424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002521 | 3.38 | 21.4609 | 20 | 28.9458 | 45.9727 | 33.6755 | 15.3242 | 14.9459 | 42.1889 | 23.4593 | 3.4054 | 3.7838 | 4.5405 | 3.9729 | 4.1621 | 3.9729 | 3.7838 | 3.7838 | 3.2162 | 3.9729 | 3.4054 | 3.4054 | 3.4054 | 3.4054 | 8.1351 | 19.108 | 14.9459
000002522 | 3.38 | 18.1307 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17264 | 0.34529 | 0.34529 | 0.17264 | 0.34529 | 0.51793 | 0.51793 | 0.34529 | 0.17264 | 0.34529 | 0 | 0.17264 | 0 | 0.17264 | 0.17264 | 0
000002523 | 3.38 | 14.4694 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.8807 | 41.7025 | 5.4059 | 0.15445 | 0.15445 | 2.0079 | 0.30891 | 1.5445 | 2.0079 | 0.46336 | 1.2356 | 1.2356 | 3.2435 | 0.30891 | 0.15445 | 0 | 0.30891 | 0.15445 | 0 | 0 | 0
000002524 | 3.38 | 13.3295 | 20 | 0.14879 | 0 | 0 | 0 | 0.14879 | 16.367 | 45.9764 | 0.44637 | 0.59516 | 0.74395 | 0.59516 | 0.44637 | 0.29758 | 2.6782 | 0.74395 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | 0.44637 | 0.29758 | 0.44637 | 61.7482 | 0.29758 | 0.44637
000002525 | 3.38 | 12 | 20 | 2.1328 | 2.275 | 2.275 | 2.1328 | 1.9906 | 1.9906 | 2.5593 | 2.4172 | 2.4172 | 2.7015 | 2.9859 | 2.8437 | 2.4172 | 2.4172 | 2.4172 | 2.4172 | 2.7015 | 2.7015 | 2.5593 | 2.5593 | 2.4172 | 2.275 | 2.1328 | 1.8484
000002526 | 3.38 | 10.5263 | 20 | 2.4276 | 2.5624 | 2.5624 | 2.4276 | 2.1578 | 3.9111 | 3.5065 | 4.5854 | 4.99 | 5.3946 | 6.8781 | 6.6084 | 6.3386 | 6.2038 | 6.7432 | 3.3716 | 3.3716 | 2.967 | 3.1019 | 4.7203 | 3.7762 | 4.1808 | 3.1019 | 2.1578
000002527 | 3.38 | 12.1967 | 20 | 0.28633 | 0.42949 | 0.85898 | 0.28633 | 0.57265 | 0.28633 | 0.71581 | 2.5769 | 2.2906 | 2.1474 | 1.718 | 1.8611 | 1.1453 | 1.4316 | 2.5769 | 2.2906 | 2.4338 | 2.0043 | 1.1453 | 0.42949 | 0.42949 | 0.42949 | 0.28633 | 0.28633
000002528 | 3.38 | 12.9563 | 20 | 0.14694 | 0.14694 | 0.14694 | 0.14694 | 0 | 0 | 0.14694 | 0.44081 | 0.44081 | 0.44081 | 0.58775 | 0.44081 | 0.44081 | 0.29387 | 0.29387 | 0.29387 | 0.14694 | 0.14694 | 0.29387 | 0.29387 | 0.29387 | 0.14694 | 0 | 0
000002529 | 3.38 | 14.4885 | 20 | 0 | 0.15455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3091 | 0.3091 | 0.46365 | 0.46365 | 0.46365 | 0.3091 | 0.3091 | 0.3091 | 0.15455 | 0.15455 | 0.46365 | 0.77274 | 0.3091 | 0.3091 | 0.15455 | 0.15455 | 0.15455
000002530 | 3.38 | 15.1066 | 20 | 1.8914 | 14.0281 | 14.0281 | 1.7338 | 48.7044 | 44.9216 | 31.3663 | 0.94572 | 0.94572 | 1.1033 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.4186 | 1.4186 | 1.4186 | 1.4186 | 1.261 | 1.261 | 1.4186 | 1.261 | 1.1033 | 0.94572 | 0.47286
000002532 | 3.38 | 16.7142 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002533 | 3.38 | 17.7973 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17099 | 0 | 0.68395 | 0.85494 | 0.34197 | 0.17099 | 0.51296 | 0.17099 | 0.85494 | 0.17099 | 0.17099 | 0.17099 | 0.34197 | 0.68395 | 0.85494 | 0.17099 | 1.0259 | 0.34197 | 0.34197 | 0
000002534 | 3.38 | 18.4326 | 20 | 0.34829 | 4.0053 | 60.9501 | 74.8816 | 65.3037 | 0.34829 | 0.34829 | 0.52243 | 0.69657 | 0.69657 | 1.0449 | 0.87072 | 1.219 | 3.4829 | 1.3931 | 0.69657 | 0.69657 | 0.52243 | 0.52243 | 0.52243 | 0.52243 | 0.52243 | 0.52243 | 0.34829
000002535 | 3.38 | 19.5324 | 20 | 22.2713 | 25.6838 | 2.1553 | 0.71843 | 17.0627 | 13.4705 | 19.9364 | 24.247 | 2.6941 | 1.4369 | 3.0533 | 0.89804 | 0.71843 | 0.71843 | 0.71843 | 0.35921 | 0.35921 | 0.71843 | 0.53882 | 0.53882 | 0.35921 | 0.17961 | 18.6791 | 15.087
000002536 | 3.38 | 20.015 | 20 | 11.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0164 | 0 | 0 | 0 | 0.36401 | 0.91002 | 0.72802 | 0 | 0.36401 | 0.36401 | 16.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0308
000002537 | 3.38 | 20.1208 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18253 | 0.36506 | 0.54759 | 1.6428 | 0.91265 | 0 | 0.18253 | 0.18253 | 0 | 0.18253 | 0.91265 | 1.8253 | 1.0952 | 0.18253 | 0.18253 | 0.18253 | 0 | 0
000002538 | 3.38 | 19.8038 | 20 | 0.18096 | 0.36191 | 0.36191 | 7.962 | 9.7716 | 6.1525 | 3.8001 | 2.3524 | 2.1715 | 2.5334 | 1.9905 | 1.2667 | 0.90478 | 0.90478 | 0.72382 | 0.90478 | 0.90478 | 2.5334 | 0.36191 | 0.18096 | 0.18096 | 8.324 | 11.4002 | 1.0857
000002601 | 3.38 | 19.9977 | 20 | 0.72768 | 0.72768 | 0.72768 | 0.72768 | 0.72768 | 0.54576 | 0.72768 | 0.72768 | 0.90959 | 0.90959 | 1.0915 | 0.90959 | 0.90959 | 0.72768 | 0.90959 | 1.0915 | 0.90959 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0915 | 0.90959 | 0.72768 | 0.72768 | 0.72768
000002602 | 3.38 | 19.9938 | 20 | 0.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.5457 | 0.9095 | 0.9095 | 0.1819 | 0.3638 | 0.9095 | 0.3638 | 0.5457 | 0.7276 | 0.1819 | 0.3638 | 0.3638 | 0.1819 | 0.1819 | 0.1819 | 0.3638 | 0.1819
000002603 | 3.38 | 19.9387 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002604 | 3.38 | 19.3194 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53565 | 0.89274 | 1.0713 | 0.3571 | 0.3571 | 0.17855 | 0.17855 | 0 | 0.17855 | 0.17855 | 0.17855 | 0.17855 | 0.17855 | 0 | 0 | 0.17855 | 0.17855
000002605 | 3.38 | 18.097 | 20 | 14.8329 | 0 | 0 | 0 | 27.9411 | 32.598 | 41.3942 | 26.7338 | 15.8678 | 23.6292 | 6.2091 | 0.6899 | 2.9321 | 4.3119 | 3.4495 | 4.3119 | 2.5871 | 15.5228 | 16.0403 | 21.732 | 6.0367 | 30.3558 | 35.1851 | 43.2915
000002606 | 3.38 | 20.2715 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 6.2315 | 2.0161 | 0.54984 | 1.6495 | 1.8328 | 1.6495 | 2.1993 | 2.3826 | 1.6495 | 1.4662 | 3.4823 | 2.0161 | 0.36656 | 0 | 0.54984 | 0.54984 | 0
000002607 | 3.38 | 23.8188 | 20 | 28.5281 | 0.80361 | 0.4018 | 0.2009 | 19.2866 | 28.9299 | 23.9074 | 25.9164 | 37.7696 | 20.6929 | 1.0045 | 1.2054 | 1.0045 | 1.6072 | 1.0045 | 0.80361 | 1.4063 | 1.6072 | 1.8081 | 1.4063 | 0.80361 | 11.8532 | 54.0427 | 38.1714
000002608 | 3.38 | 24.1951 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1663 | 53.5317 | 3.4471 | 0.20277 | 1.6222 | 1.2166 | 1.4194 | 2.8388 | 3.6499 | 3.8527 | 10.3414 | 2.636 | 1.6222 | 2.4333 | 0.60832 | 0.60832 | 0.40554 | 0.40554 | 0.81109 | 0.40554 | 0
000002609 | 3.38 | 24.2636 | 20 | 0.81245 | 0.60934 | 0.60934 | 0.40622 | 0.40622 | 24.3734 | 22.5454 | 3.4529 | 2.8436 | 2.0311 | 1.4218 | 1.4218 | 1.6249 | 1.2187 | 3.2498 | 3.2498 | 1.6249 | 0.81245 | 0.60934 | 0.60934 | 46.9189 | 4.2654 | 1.6249 | 1.0156
000002610 | 3.38 | 24.1855 | 20 | 24.7323 | 52.1001 | 0.60817 | 0.60817 | 0.60817 | 0.60817 | 0.60817 | 7.7035 | 17.637 | 0.8109 | 0.8109 | 0.8109 | 0.8109 | 1.0136 | 24.3269 | 50.4783 | 0.60817 | 0.8109 | 0.60817 | 0.8109 | 0.60817 | 8.7171 | 19.4615 | 0.60817
000002611 | 3.38 | 24.675 | 20 | 2.4619 | 0.82062 | 0.61547 | 0.61547 | 2.0516 | 2.667 | 1.0258 | 2.4619 | 7.1805 | 6.565 | 5.5392 | 4.7186 | 4.1031 | 2.4619 | 1.8464 | 5.7444 | 5.3341 | 1.4361 | 1.0258 | 1.0258 | 0.82062 | 0.82062 | 2.8722 | 6.9753
000002612 | 3.38 | 32.0107 | 20 | 0.4832 | 0.7248 | 0.4832 | 0.4832 | 0.4832 | 0.4832 | 0.4832 | 0.4832 | 1.208 | 2.1744 | 2.1744 | 2.8992 | 1.4496 | 2.8992 | 3.3824 | 1.6912 | 1.208 | 1.208 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9664 | 0.7248 | 0.7248 | 0.4832
000002613 | 3.38 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24155 | 0.24155 | 0.24155 | 0 | 0.24155 | 0.48309 | 0 | 0 | 0 | 0.24155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002614 | 3.38 | 32.1943 | 20 | 0.48502 | 66.6908 | 100.1575 | 115.1933 | 8.0029 | 0.48502 | 0.48502 | 3.3952 | 0.72754 | 0.48502 | 0.48502 | 1.9401 | 0.48502 | 3.3952 | 3.1527 | 0.97005 | 0.97005 | 0.72754 | 0.72754 | 0.72754 | 0.72754 | 0.72754 | 0.48502 | 1.6976
000002615 | 3.38 | 32.2493 | 20 | 0 | 42.0019 | 37.389 | 0 | 22.8218 | 62.6386 | 42.973 | 2.6706 | 2.6706 | 4.8557 | 11.4109 | 45.8864 | 37.8745 | 0 | 0.48557 | 3.399 | 3.399 | 11.4109 | 1.2139 | 0.24279 | 0.24279 | 21.6079 | 63.8526 | 42.7302
000002616 | 3.38 | 34.2156 | 20 | 1.7679 | 0.75766 | 1.0102 | 0.75766 | 1.2628 | 0.50511 | 1.0102 | 1.7679 | 3.7883 | 6.3139 | 3.5358 | 3.0306 | 1.7679 | 2.273 | 1.7679 | 2.7781 | 1.7679 | 2.0204 | 1.5153 | 0.75766 | 0.75766 | 1.0102 | 1.5153 | 1.2628
000002617 | 3.38 | 34.912 | 20 | 0.76804 | 3.8402 | 1.7921 | 1.2801 | 4.8643 | 2.3041 | 1.0241 | 5.3763 | 2.0481 | 0.76804 | 2.5601 | 2.5601 | 2.8162 | 2.8162 | 2.8162 | 3.0722 | 2.5601 | 2.8162 | 2.8162 | 2.8162 | 2.5601 | 4.8643 | 1.5361 | 3.8402
000002618 | 3.38 | 35.0291 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002619 | 3.38 | 35.4209 | 20 | 1.5513 | 1.5513 | 1.5513 | 1.5513 | 1.2927 | 1.5513 | 1.2927 | 1.8098 | 1.8098 | 2.0683 | 2.3269 | 1.8098 | 1.8098 | 1.5513 | 1.8098 | 2.0683 | 2.0683 | 1.8098 | 2.0683 | 1.5513 | 2.3269 | 1.8098 | 1.5513 | 1.5513
000002620 | 3.38 | 33.3958 | 20 | 0.49696 | 0 | 0.24848 | 0 | 0.49696 | 0.24848 | 0.49696 | 0 | 0.24848 | 0.49696 | 20.3755 | 0.74544 | 1.2424 | 2.9818 | 2.7333 | 0.74544 | 0.49696 | 1.2424 | 0.24848 | 0 | 0.24848 | 0 | 0.24848 | 0
000002621 | 3.38 | 33.9945 | 20 | 48.7824 | 0.25146 | 0.25146 | 0.25146 | 0.25146 | 37.7183 | 0.75437 | 1.0058 | 1.2573 | 1.7602 | 1.5087 | 1.2573 | 50.2911 | 1.0058 | 2.0116 | 1.7602 | 2.0116 | 1.0058 | 0.75437 | 0.50291 | 0.50291 | 0.25146 | 0.50291 | 38.9756
000002622 | 3.38 | 34.0169 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0.25157 | 0.25157 | 0.7547 | 0 | 1.5094 | 1.761 | 0 | 0.25157 | 0 | 0.25157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002623 | 3.38 | 31.0384 | 20 | 0 | 85.4738 | 93.9975 | 70.5573 | 0 | 0.23677 | 48.0642 | 20.3622 | 1.6574 | 3.7883 | 3.5515 | 1.6574 | 0.47354 | 1.1838 | 2.8412 | 2.1309 | 1.1838 | 0.94708 | 2.6045 | 0.71031 | 0.23677 | 0.23677 | 46.6436 | 0
000002625 | 3.38 | 29.8832 | 20 | 68.6161 | 2.5413 | 0.46206 | 0 | 0 | 0 | 70.0022 | 10.1653 | 4.3896 | 0.69309 | 1.3862 | 4.1585 | 6.4689 | 3.0034 | 0.69309 | 0.46206 | 1.3862 | 0.23103 | 0.46206 | 0.92412 | 0.46206 | 0.46206 | 0.23103 | 31.1891
000002626 | 3.38 | 32.9347 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.5148 | 79.5195 | 63.7633 | 15.7562 | 3.939 | 2.4619 | 2.2157 | 2.4619 | 2.2157 | 3.4467 | 3.2005 | 2.9543 | 1.7233 | 1.231 | 1.9695 | 0.49238 | 0.24619 | 0.24619 | 0.73857 | 0.24619 | 0.24619
000002627 | 3.38 | 35.8273 | 20 | 19.2815 | 1.0422 | 0.78168 | 0.52112 | 1.3028 | 41.6898 | 0.52112 | 0.78168 | 1.3028 | 0.78168 | 1.0422 | 1.5634 | 19.8026 | 1.0422 | 0.78168 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0422 | 0.78168 | 0.26056 | 0.52112 | 4.169 | 1.8239 | 43.5137
000002628 | 3.38 | 34.789 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6444 | 12.5147 | 0.2554 | 0.51081 | 0.2554 | 0.2554 | 0.2554 | 0.2554 | 0.2554 | 0.2554 | 0.2554 | 0.51081 | 0.51081 | 0.2554 | 0.2554 | 0.51081 | 28.6051 | 6.1297
000002629 | 3.38 | 32.8496 | 20 | 0.49154 | 0.49154 | 0.49154 | 0.49154 | 0.49154 | 0.49154 | 1.7204 | 7.1273 | 5.8984 | 5.6527 | 7.1273 | 2.9492 | 1.4746 | 1.7204 | 0.98307 | 2.7034 | 4.4238 | 2.7034 | 1.4746 | 1.2288 | 1.2288 | 1.4746 | 0.49154 | 0.49154
000002630 | 3.38 | 31.7911 | 20 | 0.48102 | 0.48102 | 0.48102 | 66.8615 | 137.0901 | 111.5962 | 0.72153 | 1.2025 | 0.96204 | 1.4431 | 6.9748 | 138.0522 | 80.5705 | 3.1266 | 6.9748 | 2.8861 | 1.2025 | 0.24051 | 0 | 0 | 0.24051 | 0.24051 | 75.5198 | 36.0764
000002631 | 3.38 | 31.8629 | 20 | 1.6861 | 0.7226 | 68.4059 | 46.9688 | 5.5399 | 55.8809 | 8.1894 | 2.6495 | 1.9269 | 2.6495 | 3.613 | 1.4452 | 1.2043 | 2.4087 | 1.2043 | 0.24087 | 1.9269 | 0.24087 | 67.6833 | 43.8376 | 2.8904 | 2.1678 | 54.4357 | 13.7293
000002632 | 3.38 | 31.9057 | 20 | 0.48216 | 1.2054 | 4.0983 | 0.96431 | 0.48216 | 0.96431 | 2.4108 | 80.7613 | 16.1523 | 1.9286 | 1.4465 | 1.2054 | 0.96431 | 3.3751 | 4.8216 | 4.0983 | 1.2054 | 0.96431 | 1.2054 | 0.96431 | 0.72324 | 0.48216 | 0.72324 | 0.72324
000002633 | 3.38 | 31.5717 | 20 | 0.23942 | 0.23942 | 0.23942 | 0.23942 | 117.7942 | 47.1656 | 0.71826 | 0.95768 | 3.3519 | 2.873 | 3.8307 | 0.95768 | 0.71826 | 1.6759 | 1.6759 | 2.1548 | 7.9008 | 5.0278 | 1.4365 | 0.47884 | 0.47884 | 0.47884 | 115.8788 | 50.278
000002634 | 3.38 | 30.5453 | 20 | 1.1716 | 1.4059 | 1.4059 | 41.7089 | 57.6427 | 26.2438 | 9.1385 | 3.9834 | 3.2805 | 2.8118 | 3.9834 | 3.0462 | 50.8474 | 22.0261 | 5.3894 | 6.3266 | 9.3728 | 7.2639 | 3.9834 | 2.8118 | 2.3432 | 2.8118 | 2.1089 | 1.1716
000002635 | 3.38 | 30.2142 | 20 | 0.23267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23267 | 0.46535 | 0.46535 | 0.69802 | 0.9307 | 0.69802 | 0.46535 | 0.69802 | 0.69802 | 1.1634 | 0.69802 | 1.1634 | 0.46535 | 0.23267 | 0.23267 | 0.23267 | 0.23267 | 0.23267
000002636 | 3.38 | 30.3731 | 20 | 17.9768 | 32.2181 | 1.8677 | 0 | 1.4008 | 11.4398 | 37.3543 | 8.8716 | 5.1362 | 4.2024 | 4.4358 | 0.93386 | 0.23346 | 0.23346 | 0.70039 | 0.70039 | 0 | 3.502 | 6.3035 | 0.70039 | 0.23346 | 0.46693 | 9.572 | 8.4047
000002638 | 3.38 | 30.9528 | 20 | 2.3634 | 2.3634 | 2.3634 | 2.3634 | 2.3634 | 2.3634 | 2.8361 | 1.6544 | 2.1271 | 1.1817 | 2.5998 | 2.1271 | 1.4181 | 1.1817 | 2.3634 | 1.4181 | 2.8361 | 2.8361 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.5998 | 2.3634 | 2.3634
000002639 | 3.38 | 30.6298 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23474 | 0.23474 | 0.46948 | 1.4084 | 0.93896 | 1.1737 | 0.46948 | 1.1737 | 0.70422 | 0.70422 | 1.1737 | 1.1737 | 3.5211 | 2.3474 | 0.70422 | 0.70422 | 0.70422 | 0.23474 | 0.23474
000002641 | 3.38 | 30.5318 | 20 | 0 | 0 | 7.0276 | 36.3092 | 8.6674 | 24.3623 | 7.9646 | 0.46851 | 2.5768 | 0.93701 | 16.1634 | 58.3289 | 13.1182 | 3.5138 | 4.2165 | 1.1713 | 0.93701 | 0.70276 | 0.23425 | 12.6496 | 16.3977 | 31.8584 | 22.9568 | 0.23425
000002642 | 3.38 | 32.1077 | 20 | 0.24208 | 0.96833 | 0 | 0.96833 | 0 | 0.24208 | 0.48416 | 1.6946 | 1.2104 | 1.6946 | 1.4525 | 1.2104 | 1.2104 | 1.2104 | 0.72625 | 1.6946 | 1.9367 | 1.9367 | 1.9367 | 0.72625 | 0.72625 | 1.4525 | 0.48416 | 0.96833
000002643 | 3.38 | 33.9513 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25124 | 0.25124 | 0.50248 | 0.50248 | 0.25124 | 0.25124 | 0 | 0.25124 | 0 | 0.25124 | 0.25124 | 0.25124 | 0 | 0 | 0 | 0.25124 | 0.25124 | 0
000002645 | 3.38 | 34.0894 | 20 | 0.75578 | 0.25193 | 0.50385 | 0.50385 | 0 | 0.50385 | 0.75578 | 2.0154 | 0.50385 | 1.0077 | 1.0077 | 0.50385 | 0.50385 | 0.75578 | 0.25193 | 0.75578 | 0.50385 | 0.75578 | 0.50385 | 0.25193 | 0.25193 | 0.25193 | 0.75578 | 0.75578
000002701 | 3.38 | 34 | 20 | 125.7415 | 88.019 | 6.0356 | 0.50297 | 0 | 0 | 6.5386 | 17.3523 | 12.3227 | 16.3464 | 15.3405 | 5.0297 | 25.6513 | 98.8328 | 124.2326 | 87.2646 | 11.3167 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 53.0629 | 53.8174 | 100.3417
000002702 | 3.38 | 31.9928 | 20 | 0 | 0 | 0 | 144.4236 | 71.2458 | 0.24151 | 89.3591 | 0.24151 | 0.24151 | 0 | 2.8981 | 4.8302 | 0.24151 | 1.2076 | 0.96604 | 0.24151 | 0.96604 | 1.2076 | 0.48302 | 0.48302 | 0.48302 | 0.24151 | 0 | 89.3591
000002703 | 3.38 | 29.1023 | 20 | 0.68145 | 0.4543 | 0.4543 | 0.4543 | 0.4543 | 0.4543 | 0.9086 | 1.3629 | 1.5901 | 1.1358 | 0.9086 | 0.68145 | 0.68145 | 0.4543 | 0.4543 | 0.68145 | 0.4543 | 0.68145 | 0.9086 | 0.9086 | 0.4543 | 0.68145 | 0.4543 | 0.4543
000002704 | 3.38 | 31.2874 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002705 | 3.38 | 32.6442 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73424 | 0.24475 | 0.24475 | 0 | 0 | 0.24475 | 0.24475 | 0 | 0 | 0.97899 | 0.48949 | 0.48949 | 0.24475 | 0 | 0 | 0.73424 | 0 | 0
000002707 | 3.38 | 30.3284 | 20 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324 | 0.69973 | 0.69973 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324 | 0.46648 | 0.69973 | 0.46648 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324 | 0.23324
000002709 | 3.38 | 21.8839 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19129 | 0.95645 | 0.57387 | 0.19129 | 0.19129 | 0.19129 | 0.19129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002711 | 3.38 | 19.9424 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90822 | 49.2255 | 23.2504 | 1.6348 | 1.2715 | 9.6271 | 15.0765 | 0.72658 | 28.3365 | 15.2581 | 15.803 | 12.5334 | 46.8642 | 17.0745 | 0 | 0 | 0.18164 | 0 | 0
000002712 | 3.38 | 21.4891 | 20 | 38.2443 | 57.7451 | 37.6763 | 1.704 | 1.704 | 16.8502 | 58.3131 | 50.3613 | 8.1411 | 2.0826 | 2.0826 | 2.4613 | 2.4613 | 2.2719 | 2.4613 | 3.7866 | 4.7332 | 3.0293 | 2.4613 | 2.4613 | 2.6506 | 1.8933 | 1.8933 | 1.704
000002713 | 3.38 | 16.5939 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49503 | 0.49503 | 0.49503 | 0.49503 | 0.33002 | 0 | 0.16501 | 0.33002 | 0.33002 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002714 | 3.38 | 18.0615 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6183 | 7.7535 | 6.3751 | 2.9291 | 31.1862 | 43.0749 | 16.0239 | 6.0305 | 4.3075 | 1.723 | 25.1557 | 46.004 | 35.666 | 47.3824 | 18.7807 | 0 | 0
000002716 | 3.38 | 5.2893 | 20 | 32.1098 | 32.9805 | 30.4771 | 27.2117 | 36.3548 | 12.8439 | 8.5989 | 9.252 | 2.5035 | 1.7415 | 1.8504 | 0.97962 | 0.65308 | 1.8504 | 4.0273 | 2.5035 | 1.8504 | 2.1769 | 1.7415 | 1.7415 | 0.21769 | 0.43539 | 8.5989 | 9.6873
000002717 | 3.38 | 5.748 | 20 | 0.22225 | 2.4448 | 0 | 0 | 0 | 0.11113 | 0.33338 | 0.4445 | 0.77788 | 2.1114 | 0.889 | 2.8893 | 2.2225 | 0.4445 | 1.0001 | 0.77788 | 0.55563 | 1.3335 | 1.5558 | 1.0001 | 0.22225 | 0.11113 | 0.11113 | 0.11113
000002719 | 3.38 | 7.3693 | 20 | 23.836 | 0 | 0 | 0 | 25.8621 | 40.6404 | 23.3593 | 0.11918 | 0 | 2.3836 | 0.35754 | 0.35754 | 0.11918 | 0.23836 | 0.11918 | 0.23836 | 0.11918 | 0.11918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7429 | 39.3295
000002721 | 3.38 | 8.2029 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24664 | 0.12332 | 0 | 0.12332 | 0.24664 | 0.12332 | 0.12332 | 0.12332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002723 | 3.38 | 8.4452 | 20 | 10.4601 | 0 | 0 | 0 | 0.12453 | 34.8671 | 10.2111 | 7.0979 | 1.7434 | 38.4783 | 32.9992 | 2.7396 | 0.74715 | 0.87168 | 1.9924 | 1.3698 | 0.62263 | 0.9962 | 0.62263 | 0.37358 | 18.9278 | 0.24905 | 1.1207 | 46.8215
000002724 | 3.38 | 8.0224 | 20 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9794 | 1.2242 | 1.4691 | 1.8364 | 1.9588 | 1.4691 | 1.5915 | 1.5915 | 1.5915 | 1.4691 | 1.3467 | 1.3467 | 1.7139 | 1.4691 | 1.1018 | 1.1018 | 1.2242 | 1.1018
000002725 | 3.38 | 8.003 | 20 | 0.24466 | 0.36699 | 0.61164 | 0.24466 | 0.48931 | 34.4966 | 41.714 | 21.5298 | 3.5475 | 3.4252 | 7.095 | 10.5202 | 6.1164 | 1.8349 | 1.3456 | 1.2233 | 1.8349 | 1.2233 | 1.2233 | 1.4679 | 1.3456 | 0.73397 | 0.48931 | 0.48931
000002726 | 3.38 | 7.2269 | 20 | 0.59236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71084 | 0.59236 | 2.251 | 2.3695 | 2.7249 | 0.94778 | 1.1847 | 1.5401 | 3.1988 | 1.8956 | 1.1847 | 0.47389 | 2.014 | 1.1847 | 0.35542 | 0.11847 | 0.82931 | 0.47389
000002727 | 3.38 | 7.0983 | 20 | 9.191 | 3.4172 | 29.5763 | 54.7927 | 23.5668 | 3.8885 | 6.4809 | 19.4426 | 16.7324 | 5.3025 | 4.8312 | 6.1274 | 7.8949 | 13.6687 | 9.4267 | 7.1879 | 8.6019 | 9.3089 | 10.3694 | 13.9044 | 9.7802 | 4.5955 | 29.3406 | 38.296
000002728 | 3.38 | 7.3618 | 20 | 3.8126 | 0 | 0 | 8.4591 | 29.19 | 40.3894 | 1.668 | 0.35743 | 0.71486 | 0.35743 | 0.23829 | 0.35743 | 0.59571 | 0.23829 | 0.59571 | 1.4297 | 2.1446 | 1.4297 | 1.0723 | 0.11914 | 0.11914 | 10.4846 | 25.9732 | 39.7937
000002729 | 3.38 | 6.6391 | 20 | 2.0799 | 0 | 0.11555 | 0 | 19.5284 | 49.6876 | 1.7333 | 0.80887 | 1.7333 | 1.9644 | 1.5022 | 1.1555 | 1.1555 | 1.5022 | 1.6177 | 1.1555 | 1.9644 | 1.5022 | 0.69332 | 0.80887 | 0.46221 | 0.23111 | 19.0662 | 47.6076
000002730 | 3.38 | 5.8155 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11146 | 0.22292 | 0.22292 | 0.33438 | 0.5573 | 0.22292 | 0.11146 | 0.33438 | 0.33438 | 0.22292 | 0.22292 | 0.5573 | 0.11146 | 0.11146 | 0.11146 | 0.11146 | 0.11146 | 0
000002731 | 3.38 | 5.3207 | 20 | 0.21801 | 0.21801 | 0.21801 | 19.5115 | 7.3032 | 0.21801 | 0.21801 | 0.21801 | 19.4025 | 10.3552 | 1.417 | 2.1801 | 2.6161 | 4.1421 | 4.9051 | 4.2511 | 1.199 | 0.21801 | 0.21801 | 0.65402 | 1.09 | 0.32701 | 1.199 | 0.21801
000002732 | 3.38 | 3.9984 | 20 | 9.6287 | 3.2779 | 3.3803 | 3.1754 | 3.1754 | 4.0973 | 9.6287 | 3.5852 | 4.3022 | 3.4827 | 4.8144 | 8.3995 | 7.6825 | 5.1217 | 5.0192 | 7.9898 | 2.9706 | 5.7363 | 5.7363 | 5.6338 | 5.1217 | 6.4533 | 3.2779 | 5.429
000002801 | 3.38 | 7.2298 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11849 | 0 | 0 | 0.11849 | 0.11849 | 3.3176 | 3.6731 | 0.23697 | 0.71092 | 1.3034 | 0.47395 | 0.71092 | 0.11849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002802 | 3.38 | 9.631 | 20 | 35.6037 | 1.565 | 5.3471 | 0.13042 | 0.13042 | 0.13042 | 0.26083 | 0.7825 | 1.1737 | 5.2167 | 7.3033 | 5.8687 | 2.9996 | 1.0433 | 2.7387 | 1.6954 | 1.4346 | 1.3042 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26083 | 34.8212 | 41.0812 | 31.2999
000002803 | 3.38 | 8 | 20 | 0.12231 | 0.12231 | 0 | 0.12231 | 0.12231 | 0 | 0.12231 | 0.12231 | 0.73388 | 0.73388 | 0.97851 | 1.3454 | 1.5901 | 1.957 | 0.48925 | 0.73388 | 0.48925 | 0.85619 | 0.48925 | 0.48925 | 0.36694 | 0.24463 | 0.12231 | 0.12231
000002804 | 3.38 | 7.8578 | 20 | 19.2139 | 0.24321 | 0.12161 | 0.12161 | 23.835 | 51.8046 | 19.2139 | 0.36482 | 0.60804 | 0.85125 | 2.3105 | 1.0945 | 0.36482 | 0.48643 | 0.60804 | 0.85125 | 1.8241 | 0.60804 | 0.48643 | 0.36482 | 0.24321 | 0.24321 | 24.0782 | 51.9262
000002805 | 3.38 | 4.0451 | 20 | 0 | 0 | 26.8983 | 37.0622 | 0 | 21.2517 | 24.0237 | 0.10267 | 1.4373 | 1.232 | 3.1826 | 4.1066 | 2.772 | 0 | 0 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.10267 | 0 | 0 | 0 | 23.5104 | 24.3317
000002806 | 3.38 | 4.6127 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.21097 | 0.10549 | 0.31646 | 0.21097 | 0.21097 | 0.94937 | 0.42194 | 0.42194 | 0.31646 | 0.31646 | 0.63291 | 0.21097 | 0.21097 | 0.10549 | 0.21097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42194 | 0
000002807 | 3.38 | 6.0683 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11272 | 0.22543 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815 | 0.56358 | 0.33815 | 0.22543 | 0.22543 | 0.22543 | 0.11272 | 0.11272 | 0.11272 | 0.11272 | 0.22543 | 0.22543 | 0.11272
000002808 | 3.38 | 8.2683 | 20 | 0.12365 | 0.12365 | 0.12365 | 0.24729 | 17.4342 | 11.0045 | 26.584 | 0 | 0.49459 | 1.1128 | 2.3493 | 1.2365 | 0.49459 | 0.61823 | 2.2256 | 1.6074 | 0.24729 | 0.37094 | 19.5361 | 12.1174 | 0 | 27.5732 | 0 | 0.37094
000002809 | 3.38 | 9.1561 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25611 | 0.38417 | 0.64029 | 0.51223 | 0.51223 | 0.51223 | 0.25611 | 0.25611 | 0.12806 | 0.12806 | 0.12806 | 0.38417 | 0.51223 | 0.25611 | 0.12806 | 0.12806 | 0.12806 | 0 | 0
000002810 | 3.38 | 8.612 | 20 | 0.12535 | 0.12535 | 0.12535 | 0.12535 | 0.12535 | 0.12535 | 0.12535 | 1.6296 | 2.6324 | 3.2592 | 0.87748 | 2.2564 | 2.5071 | 0.25071 | 0.25071 | 1.5042 | 0.37606 | 0.50142 | 0.25071 | 0.25071 | 0.50142 | 0.25071 | 0.12535 | 0.12535
000002811 | 3.38 | 8.4161 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002812 | 3.38 | 9.8435 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13147 | 0.39442 | 0.39442 | 0.39442 | 0.39442 | 0.26294 | 0.26294 | 0.13147 | 0.13147 | 0.13147 | 0.26294 | 0.26294 | 0.39442 | 0.13147 | 0 | 0 | 0.26294 | 0.13147 | 0
000002813 | 3.38 | 10 | 20 | 0.2645 | 0.2645 | 0.2645 | 0.39675 | 0.39675 | 0.39675 | 0.92575 | 2.5127 | 2.116 | 0.7935 | 0.92575 | 0.92575 | 0.39675 | 0.529 | 0.39675 | 0.39675 | 0.92575 | 0.7935 | 0.7935 | 0.92575 | 0.2645 | 0.529 | 0.2645 | 0.2645
000002814 | 3.38 | 8.6296 | 20 | 0 | 0 | 0.12544 | 0 | 0.25088 | 0 | 0 | 0.37632 | 1.0035 | 1.0035 | 0.87809 | 0.25088 | 0.37632 | 0.25088 | 0.50177 | 0.25088 | 0.37632 | 0.50177 | 0.50177 | 0 | 0 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544
000003014 | 3.38 | 8.19 | 20 | 18.3654 | 0 | 0 | 0 | 0.8628 | 37.2238 | 17.9956 | 8.3815 | 1.9721 | 3.328 | 16.27 | 11.2164 | 3.6977 | 8.7513 | 17.1328 | 14.0514 | 7.8885 | 0.36977 | 0 | 0.49303 | 4.4373 | 12.942 | 0.8628 | 37.347
000003021 | 3.38 | 35.8221 | 20 | 6.2528 | 6.2528 | 6.2528 | 6.2528 | 6.2528 | 5.9923 | 6.2528 | 6.2528 | 6.7739 | 7.0345 | 7.0345 | 7.295 | 6.7739 | 5.2107 | 5.2107 | 5.2107 | 5.4712 | 5.9923 | 6.2528 | 6.2528 | 6.2528 | 6.2528 | 6.2528 | 6.2528
000003023 | 3.38 | 33.9882 | 20 | 6.0342 | 4.0228 | 5.2799 | 4.5256 | 35.7023 | 108.1125 | 28.1595 | 89.2556 | 12.8226 | 10.8112 | 13.0741 | 11.8169 | 73.6673 | 8.7999 | 6.537 | 6.0342 | 7.0399 | 7.2913 | 9.0513 | 9.3027 | 4.0228 | 5.7828 | 26.9024 | 24.891
000004003 | 3.38 | 33.8801 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25089 | 0.50177 | 0.75266 | 0.75266 | 0.25089 | 0 | 0.25089 | 0.25089 | 0 | 0 | 0.50177 | 0.75266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25089
000004005 | 3.38 | 29.8977 | 20 | 0.2311 | 0.2311 | 0 | 0 | 0.2311 | 0.2311 | 0.2311 | 0.2311 | 0.46221 | 0.69331 | 0.69331 | 0.46221 | 0.46221 | 0.46221 | 0.46221 | 0.2311 | 0.69331 | 1.6177 | 2.311 | 1.1555 | 0.46221 | 0.46221 | 0.2311 | 0.2311
000004007 | 3.38 | 30.4045 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23362 | 0.46724 | 0.46724 | 0.46724 | 1.1681 | 0.23362 | 0.23362 | 0.23362 | 0.23362 | 0.23362 | 0.46724 | 0.70086 | 0.46724 | 0 | 0 | 0.23362 | 0
000004009 | 3.38 | 32.7494 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24527 | 0.49054 | 0.24527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24527 | 0.24527 | 0.24527 | 0.24527 | 0.24527 | 0 | 0 | 0 | 0.24527 | 0 | 0
000004011 | 3.38 | 35.5882 | 20 | 0 | 0.25937 | 0.25937 | 0 | 0.25937 | 0.25937 | 0.25937 | 0.77812 | 2.3344 | 0.77812 | 0.77812 | 0.51875 | 0.25937 | 0.25937 | 0.25937 | 0.25937 | 0.25937 | 0.25937 | 0.25937 | 0.25937 | 0 | 0.77812 | 0.51875 | 0.25937
000004013 | 3.38 | 35.017 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25654 | 0.51307 | 0.25654 | 0.51307 | 0 | 0 | 0.25654 | 0.76961 | 0.51307 | 0.76961 | 0.76961 | 0.51307 | 0.25654 | 0 | 0.25654 | 0.25654
000004015 | 3.38 | 33.085 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 0.24694 | 0.24694 | 0.49387 | 0.49387 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004017 | 3.38 | 30.0043 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46326 | 0.6949 | 0.46326 | 0.46326 | 0.23163 | 0.92653 | 0.46326 | 0.23163 | 0.46326 | 0.46326 | 0.46326 | 0.6949 | 0.6949 | 0.23163 | 0.23163 | 0.23163 | 0 | 0
000004019 | 3.38 | 30.0688 | 20 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.92781 | 0.46391 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.46391 | 0.23195 | 0.46391 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195
000004021 | 3.38 | 33.0308 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24667 | 0.98667 | 1.9733 | 1.9733 | 1.7267 | 0.49334 | 0.24667 | 0.74 | 0.49334 | 0.74 | 0.74 | 0.49334 | 0.74 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0
000004023 | 3.38 | 31.5738 | 20 | 0.23943 | 0.23943 | 0.23943 | 0.23943 | 0 | 0 | 0.71829 | 1.1971 | 0.95772 | 1.1971 | 0.95772 | 0.71829 | 0.47886 | 0.71829 | 0.71829 | 1.1971 | 1.4366 | 1.1971 | 0.95772 | 0.71829 | 0.47886 | 0.47886 | 0.23943 | 0.23943
000004025 | 3.38 | 31.9491 | 20 | 0.48259 | 0.48259 | 0.48259 | 0.48259 | 0.48259 | 0.72388 | 0.72388 | 0.96518 | 1.4478 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518 | 0.72388 | 1.2065 | 0.96518 | 0.96518 | 0.72388 | 0.72388 | 0.72388 | 0.72388 | 0.72388 | 0.48259
000004026 | 3.38 | 24.8419 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41197 | 0.41197 | 0.61796 | 0.61796 | 0.61796 | 0.41197 | 0.82394 | 0.41197 | 0.41197 | 0.61796 | 0.82394 | 0.61796 | 0.41197 | 0.20599 | 0.20599 | 0.20599 | 0
000004028 | 3.38 | 24.7724 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004029 | 3.38 | 22.3076 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19339 | 0.19339 | 0.19339 | 0 | 0.19339 | 0 | 0 | 0.19339 | 0.19339 | 0.38679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004031 | 3.38 | 17.831 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17115 | 0.17115 | 0.17115 | 0.17115 | 0 | 0.17115 | 0.17115 | 0.17115 | 0.17115 | 0.34231 | 0.34231 | 0.17115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004032 | 3.38 | 13.9923 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30417 | 0.45625 | 0.45625 | 0.15208 | 0.15208 | 0.15208 | 0.15208 | 0.15208 | 0 | 0 | 0.30417 | 0.9125 | 0.60833 | 0.30417 | 0.30417 | 0.30417 | 0.15208 | 0
000004034 | 3.38 | 13.1517 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29581 | 0.29581 | 0.14791 | 0.14791 | 0.29581 | 0.29581 | 0 | 0.14791 | 0 | 0.14791 | 0.29581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004035 | 3.38 | 12.2434 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14339 | 0.14339 | 0.14339 | 0.14339 | 0.14339 | 0.14339 | 0.14339 | 0.14339 | 0.14339 | 0.14339 | 0.14339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004037 | 3.38 | 11.8439 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0.14141 | 0.14141 | 0.14141 | 0.14141 | 0.14141 | 0 | 0 | 0 | 0.42423 | 0 | 0 | 0 | 0
000004038 | 3.38 | 12.4352 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14435 | 0.14435 | 0 | 0 | 0 | 0.14435 | 0 | 0 | 0.14435 | 0.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004040 | 3.38 | 6.4646 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11469 | 0 | 0.11469 | 0.11469 | 0 | 0 | 0 | 0.11469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004042 | 3.38 | 9.3364 | 20 | 0.12895 | 0 | 0.12895 | 0 | 0 | 0.12895 | 0.25791 | 0.64476 | 0.25791 | 0.12895 | 0.38686 | 0.77372 | 0.64476 | 0.38686 | 0.12895 | 0 | 0.25791 | 0.51581 | 0.64476 | 0.64476 | 0.51581 | 0.25791 | 0.51581 | 0.12895
000004044 | 3.38 | 9.1225 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12789 | 0.12789 | 0.12789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004046 | 3.38 | 8.7399 | 20 | 0.12599 | 0.12599 | 0.12599 | 0.12599 | 0 | 0 | 0.12599 | 0.12599 | 0.37797 | 0.37797 | 0.25198 | 0.25198 | 0.25198 | 0.25198 | 0.12599 | 0.25198 | 0.12599 | 0.25198 | 0.12599 | 0.12599 | 0.12599 | 0.12599 | 0.12599 | 0
000004048 | 3.38 | 8.8269 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004050 | 3.38 | 9.2984 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25753 | 0.25753 | 0.77258 | 0.38629 | 0.38629 | 0.25753 | 0.25753 | 0.25753 | 0.25753 | 0.25753 | 0.51506 | 0.38629 | 0.38629 | 0.25753 | 0.25753 | 0.12876 | 0.12876 | 0
000004052 | 3.38 | 9.326 | 20 | 0.2578 | 0.2578 | 0.1289 | 0.1289 | 0.1289 | 0 | 0 | 0.2578 | 0.2578 | 0.64451 | 0.5156 | 0.5156 | 0.2578 | 0.1289 | 0.2578 | 0.2578 | 0.3867 | 0.2578 | 0.1289 | 0.1289 | 0.1289 | 0.1289 | 0.1289 | 0.1289
000004054 | 3.38 | 9.3552 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005007 | 3.38 | 9.3518 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005032 | 3.38 | 8.3166 | 20 | 0.12389 | 0.24777 | 0.24777 | 0.24777 | 2.6016 | 0.12389 | 0.12389 | 0.24777 | 0.49555 | 0.49555 | 0.49555 | 0.37166 | 0.24777 | 0.37166 | 0.24777 | 0.24777 | 0.37166 | 0.61943 | 0.49555 | 0.24777 | 0.24777 | 0.24777 | 2.3538 | 0.49555
000005033 | 3.38 | 8.1703 | 20 | 0 | 0.12316 | 0.12316 | 0.12316 | 0.36948 | 6.2811 | 0 | 0 | 0 | 0.12316 | 0.12316 | 0.12316 | 0.24632 | 0.12316 | 0.12316 | 0.12316 | 0.12316 | 0.12316 | 0.12316 | 0.12316 | 0.12316 | 0.24632 | 1.2316 | 0
000005034 | 3.38 | 7.0838 | 20 | 0.23552 | 0.23552 | 0.23552 | 0.11776 | 0.11776 | 0.11776 | 3.0618 | 0.11776 | 0.11776 | 0.58881 | 0.58881 | 0.47105 | 0.23552 | 0.23552 | 0.23552 | 0.11776 | 3.5329 | 0.23552 | 0.47105 | 0.47105 | 0.35329 | 0.23552 | 0.23552 | 0.23552
000005101 | 3.38 | 7.1484 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23617 | 0.11808 | 0.23617 | 0.23617 | 0.23617 | 0.23617 | 0.11808 | 0.23617 | 0.23617 | 0.11808 | 0.11808 | 0.23617 | 0.47233 | 0.47233 | 0 | 0.11808 | 0.23617 | 0.11808 | 0
000005102 | 3.38 | 6.5658 | 20 | 0.23038 | 0.23038 | 0.23038 | 0.23038 | 0.11519 | 0.23038 | 0.46075 | 0.57594 | 0.80632 | 0.69113 | 0.80632 | 0.57594 | 0.34557 | 0.23038 | 0.23038 | 0.23038 | 0.23038 | 0.57594 | 0.23038 | 0.23038 | 0.23038 | 0.23038 | 0.46075 | 0.23038
000005104 | 3.38 | 6.5696 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34562 | 0.46083 | 0.46083 | 0.46083 | 0.34562 | 0.34562 | 0.23041 | 0.23041 | 0.34562 | 0.34562 | 0.23041 | 0.23041 | 0.11521 | 0 | 0.34562 | 0.23041 | 0.34562 | 0.34562
000005105 | 3.38 | 6.6938 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11582 | 0.11582 | 0.11582 | 0 | 0.11582 | 0.11582 | 0.11582 | 0.11582 | 0 | 0
000005107 | 3.38 | 6.6535 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11562 | 0.23125 | 0.34687 | 0.92499 | 1.0406 | 0.80937 | 0.34687 | 0.34687 | 0.11562 | 0.11562 | 0.11562 | 0.34687 | 1.0406 | 0.80937 | 0.11562 | 0.23125 | 0.11562 | 0.23125 | 0.11562
000005108 | 3.38 | 6.4838 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11478 | 0.34434 | 0.34434 | 0.34434 | 0.34434 | 0.11478 | 0.11478 | 0.11478 | 0.11478 | 0.11478 | 0.22956 | 0.45912 | 0.45912 | 0 | 0.11478 | 0.22956 | 0 | 0
000005109 | 3.38 | 6.4645 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34406 | 0.34406 | 0.22937 | 0.11469 | 0.22937 | 0.11469 | 0.11469 | 0.22937 | 0.22937 | 0.22937 | 0.68811 | 0.34406 | 0.11469 | 0 | 0.22937 | 0.11469 | 0
000005201 | 3.38 | 6.2023 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11338 | 0.22676 | 0.22676 | 0.22676 | 0.11338 | 0 | 0.11338 | 0.11338 | 0.11338 | 0.34015 | 0.34015 | 0 | 0.11338 | 0 | 0 | 0 | 0
000005202 | 3.38 | 6.1388 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11307 | 0.45227 | 0.3392 | 0.11307 | 0.11307 | 0 | 0.11307 | 0.11307 | 0 | 0.11307 | 0.22613 | 0.11307 | 0 | 0 | 0.11307 | 0.11307 | 0
000005203 | 3.38 | 6.0196 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11247 | 0.11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11247 | 0.11247 | 0.11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005204 | 3.38 | 6.0358 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45022 | 0.45022 | 0.67533 | 0.33767 | 0.11256 | 0.22511 | 0.22511 | 0.22511 | 0.11256 | 0.33767 | 0.33767 | 0.33767 | 0.22511 | 0.11256 | 0.33767 | 0.11256 | 0.11256
000005205 | 3.38 | 5.7387 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11108 | 0.33324 | 0.33324 | 0.44432 | 0.11108 | 0.22216 | 0.33324 | 0.22216 | 0.22216 | 0.11108 | 0.33324 | 0.33324 | 0.22216 | 0.11108 | 0.11108 | 0 | 0 | 0
000005301 | 3.38 | 5.767 | 20 | 0.11122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11122 | 0.11122 | 0.44488 | 0.88976 | 0.77854 | 0.66732 | 0.33366 | 0.22244 | 0.33366 | 0.22244 | 0.33366 | 0.77854 | 0.77854 | 0.5561 | 0.44488 | 0.11122 | 0.22244 | 0.11122 | 0.22244
000005302 | 3.38 | 5.326 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10903 | 0.10903 | 0.21806 | 0.7632 | 0.65417 | 0.43612 | 0.21806 | 0.21806 | 0.21806 | 0.21806 | 0.21806 | 0.54514 | 0.7632 | 0.32709 | 0.32709 | 0.32709 | 0.10903 | 0.21806 | 0.10903
000005303 | 3.38 | 5.3617 | 20 | 0.10921 | 0.10921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10921 | 0.54603 | 0.87365 | 0.54603 | 0.32762 | 0.21841 | 0.10921 | 0.32762 | 0.21841 | 0.21841 | 0.32762 | 0.43683 | 0.98286 | 0.43683 | 0.10921 | 0.21841 | 0.43683 | 0.32762
000005304 | 3.38 | 5.3737 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10927 | 0.10927 | 0.21853 | 0.21853 | 0.21853 | 0.10927 | 0.10927 | 0.10927 | 0.10927 | 0.21853 | 0.3278 | 0.21853 | 0.3278 | 0.21853 | 0.10927 | 0.10927 | 0 | 0.10927
000005305 | 3.38 | 5.3805 | 20 | 0.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0.2186 | 0.4372 | 0.4372 | 0.3279 | 0.4372 | 0.3279 | 0.2186 | 0.2186 | 0.2186 | 0.6558 | 0.8744 | 0.6558 | 0.3279 | 0.2186 | 0.2186 | 0.1093 | 0.1093
000005306 | 3.38 | 5.1227 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10802 | 0.10802 | 0 | 0 | 0 | 0.10802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10802 | 0.10802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005307 | 3.38 | 4.9589 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10721 | 0.21441 | 0.42882 | 0.21441 | 0.10721 | 0.10721 | 0.21441 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.32162 | 0.53603 | 0.21441 | 0.21441 | 0.21441 | 0.10721 | 0 | 0
000005308 | 3.38 | 7.0323 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23501 | 0.35252 | 0.47002 | 0.82254 | 0.58753 | 0.35252 | 0.23501 | 0.23501 | 0.11751 | 0.11751 | 0.23501 | 0.35252 | 0.70504 | 0.35252 | 0.23501 | 0.11751 | 0.11751 | 0.11751 | 0
000005401 | 3.38 | 6.868 | 20 | 0 | 0.11669 | 0 | 0 | 0 | 0.11669 | 0.35007 | 0.23338 | 0 | 0.11669 | 0.23338 | 0 | 0.11669 | 0.35007 | 0 | 0.11669 | 1.9837 | 0.11669 | 0 | 0 | 3.7341 | 17.2701 | 3.1506 | 1.1669
000005402 | 3.38 | 7.3251 | 20 | 0.23792 | 0.35688 | 0.35688 | 0.71376 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792 | 0.35688 | 0.35688 | 0.35688 | 0.35688 | 0.47584 | 0.47584 | 0.47584 | 0.47584 | 0.35688 | 0.47584 | 0.35688 | 0.35688 | 0.5948 | 0.23792 | 0.23792
000005403 | 3.38 | 7.1743 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23642 | 0.47285 | 0.23642 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.11821 | 0.11821 | 0.11821 | 0.23642 | 0.11821 | 0.11821 | 0.11821 | 0.11821 | 0 | 0.23642 | 0.11821 | 0
000005404 | 3.38 | 7.2326 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3555 | 0 | 0
000005405 | 3.38 | 7.0717 | 20 | 0.35311 | 0.47081 | 0.47081 | 0.35311 | 13.1826 | 15.4189 | 0.35311 | 0.70621 | 2.354 | 2.2363 | 1.5301 | 0.94161 | 0.58851 | 0.58851 | 0.58851 | 0.70621 | 0.82391 | 0.82391 | 0.58851 | 0.58851 | 0.47081 | 0.47081 | 13.418 | 16.1251
000005406 | 3.38 | 7.0298 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8016 | 10.8094 | 0 | 0.35248 | 0.46997 | 1.4099 | 1.8799 | 1.7624 | 0.93995 | 0.23499 | 0.11749 | 0.11749 | 0.11749 | 0.23499 | 0.70496 | 0.35248 | 4.2298 | 26.3185 | 0.11749 | 0.11749 | 0
000005407 | 3.38 | 6.9102 | 20 | 0.1169 | 2.9225 | 4.676 | 0.2338 | 0.1169 | 1.6366 | 27.5882 | 14.8462 | 0.3507 | 0.4676 | 1.169 | 0.3507 | 0.8183 | 0.7014 | 1.2859 | 0.7014 | 0.2338 | 0.2338 | 0.2338 | 2.2211 | 32.7318 | 15.3138 | 0.1169 | 0.1169
000005408 | 3.38 | 6.8371 | 20 | 0.11654 | 0.11654 | 0.11654 | 0.11654 | 19.4615 | 0.11654 | 0.58268 | 1.0488 | 0.23307 | 0.46614 | 0.23307 | 0.23307 | 0.23307 | 1.2819 | 0.23307 | 0.23307 | 0.23307 | 0.23307 | 0.23307 | 0.23307 | 0.11654 | 20.5104 | 0.11654 | 0.11654
000005409 | 3.38 | 6.8502 | 20 | 0 | 5.2471 | 0 | 0 | 3.0316 | 14.6918 | 0.3498 | 0.58301 | 0.46641 | 0.2332 | 0.3498 | 0.2332 | 0.1166 | 0.1166 | 0.1166 | 0.1166 | 0.58301 | 0.58301 | 0.1166 | 0.1166 | 0 | 14.5752 | 3.8478 | 0.1166
000005410 | 3.38 | 6.3201 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.9666 | 0 | 0 | 0 | 0.22794 | 0.22794 | 0.11397 | 0.22794 | 0.11397 | 0.11397 | 0.11397 | 0.11397 | 0.11397 | 0.11397 | 0.3419 | 0.3419 | 0.11397 | 0.11397 | 0 | 0 | 0
000005411 | 3.38 | 6.2835 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11379 | 28.2189 | 0.11379 | 0.56893 | 0.56893 | 0.7965 | 0.56893 | 0.11379 | 0.22757 | 0.45514 | 0.34136 | 0.11379 | 0.11379 | 0 | 0 | 0 | 0.11379 | 28.3327 | 0
000005412 | 3.38 | 6.0303 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9257 | 0 | 1.0128 | 0.22506 | 0.67517 | 0.11253 | 0.11253 | 1.2378 | 0.11253 | 0.22506 | 0.33758 | 0.7877 | 0.22506 | 0.11253 | 0.11253 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.11253 | 0.11253
000005413 | 3.38 | 4.9908 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.8988 | 7.086 | 10.7364 | 0 | 0 | 0.10736 | 0.10736 | 0.21473 | 0.10736 | 0.21473 | 1.0736 | 0.42945 | 0.32209 | 0.10736 | 0.10736 | 0.10736 | 0 | 3.7577 | 4.4019 | 0 | 0
000005414 | 3.38 | 4.9263 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2085 | 3.3183 | 0 | 0 | 0.10704 | 0.10704 | 0.21409 | 0.10704 | 0.10704 | 0.10704 | 0.10704 | 0.42817 | 0.10704 | 0.10704 | 0.10704 | 0.10704 | 0 | 0 | 0 | 9.955
000005415 | 3.38 | 7.9369 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.684 | 0 | 0.244 | 0.366 | 0.244 | 0.366 | 0.488 | 0.244 | 0.366 | 0.366 | 0.488 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 3.294 | 0 | 0 | 0
000005417 | 3.38 | 24.1188 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8455 | 9.5125 | 0.20239 | 0.40479 | 0.40479 | 1.2144 | 0.40479 | 0.40479 | 0.40479 | 0.80957 | 1.2144 | 1.2144 | 0.40479 | 0.20239 | 0.20239 | 0.20239 | 4.0479 | 9.7148 | 0
000005418 | 3.38 | 24.1463 | 20 | 23.4934 | 4.2531 | 0.20253 | 0.20253 | 0.20253 | 0.20253 | 0.40506 | 0.60759 | 3.0379 | 3.2405 | 1.4177 | 1.0126 | 0.60759 | 0.81012 | 0.60759 | 0.60759 | 0.40506 | 0.60759 | 0.81012 | 0.81012 | 0.60759 | 0.60759 | 0.20253 | 4.6582
000005419 | 3.38 | 23.1813 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19774 | 0.98868 | 13.0505 | 5.5366 | 2.3728 | 0.59321 | 1.1864 | 0.98868 | 0.59321 | 0.59321 | 0.39547 | 0.79094 | 1.1864 | 1.1864 | 0.59321 | 0.39547 | 0.79094 | 0.19774 | 0
000005420 | 3.38 | 5.5816 | 20 | 4.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1103 | 0.3309 | 0.99269 | 0.4412 | 0.55149 | 0.4412 | 0.3309 | 0.77209 | 0.4412 | 0.55149 | 0.77209 | 0.3309 | 0.3309 | 0.55149 | 0.4412 | 0.1103 | 0 | 0.1103 | 9.3754
000005421 | 3.38 | 4.6552 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.3336 | 17.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31709 | 0.42279 | 0.31709 | 0.21139 | 0.31709 | 0.21139 | 0.21139 | 0.21139 | 0.1057 | 0.1057 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0
000005422 | 3.38 | 5.203 | 20 | 6.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3239 | 2.9273 | 0.21684 | 0.10842 | 0.10842 | 0.10842 | 0.10842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8788
000005423 | 3.38 | 5.3242 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.6989 | 16.7891 | 0 | 0.32706 | 0.21804 | 0.5451 | 0.65412 | 0.5451 | 0.32706 | 0.21804 | 0.76314 | 1.6353 | 0.87216 | 0.76314 | 0.21804 | 0.87216 | 0.32706 | 0.10902 | 0.10902 | 14.4997 | 17.2252
000005424 | 3.38 | 5.5919 | 20 | 0.11035 | 0.2207 | 0.33105 | 0.2207 | 0.11035 | 21.0768 | 7.2831 | 0.33105 | 1.2138 | 0.77245 | 0.77245 | 0.77245 | 0.55175 | 0.6621 | 0.55175 | 0.8828 | 0.55175 | 0.55175 | 0.77245 | 0.55175 | 0.4414 | 4.9657 | 23.9459 | 0.99315
000005425 | 3.38 | 5.1174 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7279 | 16.0909 | 17.2788 | 14.255 | 1.4039 | 0.32398 | 0 | 0 | 0.32398 | 0.86394 | 1.0799 | 1.1879 | 0.32398 | 0.21599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005427 | 3.38 | 4.4943 | 20 | 0.41959 | 0.62938 | 0.62938 | 0.52449 | 0.41959 | 8.9162 | 0.94407 | 0.41959 | 0.83918 | 1.1539 | 0.73428 | 0.83918 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.83918 | 0.83918 | 11.5387 | 1.049 | 0.31469 | 0.31469
000005428 | 3.38 | 4.0009 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10245 | 0.40978 | 0.10245 | 6.5565 | 15.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005429 | 3.38 | 4.0065 | 20 | 0 | 0.10247 | 0.10247 | 0.10247 | 14.6537 | 0 | 0 | 0 | 0.10247 | 0.20495 | 0.30742 | 0.20495 | 1.2297 | 0.71732 | 0.92226 | 0.40989 | 0.10247 | 0.10247 | 0.10247 | 0.10247 | 0.10247 | 0 | 0 | 4.4064
000005430 | 3.38 | 4.0191 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7431 | 0.30761 | 0.30761 | 0.30761 | 0.30761 | 0.10254 | 0.20507 | 0.20507 | 0.20507 | 0.20507 | 0.20507 | 0.30761 | 0.20507 | 0.10254 | 0.10254 | 1.8457 | 0.10254 | 0
000005431 | 3.38 | 4.0199 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41016 | 0.30762 | 0.41016 | 0.61524 | 0.5127 | 0.20508 | 0.30762 | 0.61524 | 0.92286 | 1.6406 | 1.0254 | 0.10254 | 0.10254 | 0 | 0.10254 | 0 | 0.10254 | 0 | 0
000005432 | 3.38 | 4.0093 | 20 | 0 | 0.20498 | 0.20498 | 0.10249 | 0.30746 | 0.30746 | 11.8886 | 0.20498 | 0.40995 | 0.71741 | 0.71741 | 0.30746 | 0.10249 | 0.10249 | 0.10249 | 0.20498 | 0.10249 | 0.20498 | 0.51244 | 0.92239 | 0.61493 | 0.40995 | 0.30746 | 0
000005433 | 3.38 | 4.1364 | 20 | 0 | 0.10312 | 0.10312 | 0 | 1.2374 | 0.10312 | 0.10312 | 0.20624 | 0.30936 | 0.61871 | 0.41248 | 0.30936 | 0.30936 | 0.41248 | 0.41248 | 0.61871 | 0.41248 | 0.61871 | 1.1343 | 1.5468 | 0.10312 | 0.10312 | 0.10312 | 0
000005434 | 3.38 | 4.0537 | 20 | 0.41083 | 0.51354 | 0.51354 | 0.41083 | 0.30812 | 0.30812 | 0.41083 | 0.51354 | 0.51354 | 0.51354 | 0.61625 | 0.61625 | 0.51354 | 0.61625 | 0.61625 | 0.61625 | 1.0271 | 0.92437 | 0.71896 | 0.82166 | 0.61625 | 0.51354 | 0.51354 | 0.41083
000005435 | 3.38 | 4.0359 | 20 | 0.10262 | 0.20524 | 0.20524 | 0.10262 | 0.10262 | 0.10262 | 0.10262 | 0.10262 | 0.20524 | 0.30786 | 0.30786 | 0.20524 | 0.30786 | 0.30786 | 0.20524 | 0.20524 | 0.20524 | 0.20524 | 0.30786 | 0.30786 | 0.20524 | 0.10262 | 0.10262 | 0.10262
000005436 | 3.38 | 4.0124 | 20 | 0.41001 | 0.20501 | 0.20501 | 0.1025 | 0.1025 | 21.3206 | 20.8081 | 10.0453 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 0.61502 | 0.51251 | 0.92253 | 0.92253 | 0.51251 | 0.82002 | 0.82002 | 0.82002 | 0.41001 | 0.20501 | 11.6853 | 22.0381 | 19.7831
000005437 | 3.38 | 4.1224 | 20 | 0.10305 | 0.10305 | 0.10305 | 13.2934 | 22.0526 | 0.10305 | 0.10305 | 0.10305 | 1.0305 | 1.0305 | 1.3396 | 0.92744 | 0.92744 | 0.51525 | 0.6183 | 1.3396 | 0.72135 | 0.30915 | 0.30915 | 0.2061 | 0.10305 | 0.10305 | 23.0831 | 11.2324
000005438 | 3.38 | 4.0556 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005439 | 3.38 | 4.0312 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | 0.20519 | 0.20519 | 0.20519 | 0.41039 | 0.41039 | 0.20519 | 0.1026 | 0.1026 | 0.1026 | 0.20519 | 0.1026 | 0.1026 | 0.20519 | 0.1026 | 0.1026 | 0.1026 | 0
000005440 | 3.38 | 4.0043 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10246 | 0.40985 | 0.20493 | 0.10246 | 0.10246 | 0.10246 | 0.10246 | 0.10246 | 0.10246 | 0.10246 | 0.10246 | 0 | 0.10246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005442 | 3.38 | 7.8181 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4961 | 0.48564 | 0.36423 | 0.24282 | 0.48564 | 0.72846 | 0.12141 | 0.12141 | 0.12141 | 0.12141 | 0.12141 | 0.12141 | 0.12141 | 0 | 0 | 0.12141 | 0.12141 | 0 | 0
000005443 | 3.38 | 8.227 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12344 | 0 | 0 | 0.12344 | 0 | 0.12344 | 0.24688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4564 | 0 | 0 | 0
000005444 | 3.38 | 8.8024 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1263 | 5.9361 | 0.3789 | 0.5052 | 0.5052 | 0.5052 | 0.3789 | 0.1263 | 0.1263 | 0.1263 | 0.1263 | 0.1263 | 0.2526 | 0.6315 | 0.2526 | 0.1263 | 0.1263 | 0.1263 | 6.1887 | 0.1263
000005445 | 3.38 | 9.3865 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9097 | 0
000005446 | 3.38 | 9.2362 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4406 | 0.12846 | 0.38537 | 0.51382 | 0.51382 | 0.12846 | 0.12846 | 0.12846 | 0.12846 | 0.12846 | 0.12846 | 0.38537 | 0.38537 | 0.12846 | 0 | 0.12846 | 0.38537 | 2.4406 | 0
000005447 | 3.38 | 9.9116 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13181 | 0.13181 | 0 | 0 | 0 | 0
000005448 | 3.38 | 11.8174 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.532 | 0.14128 | 0 | 0.14128 | 0.56511 | 0.14128 | 0 | 0 | 0 | 0.14128 | 0.28256 | 0.28256 | 0.14128 | 3.2494 | 0 | 0 | 0 | 0
000005449 | 3.38 | 12.8328 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4367 | 0.29265 | 0.87794 | 1.0243 | 0.87794 | 0.58529 | 0.58529 | 0.14632 | 0.29265 | 0.29265 | 0.14632 | 0.58529 | 0.58529 | 0.58529 | 0.29265 | 0.29265 | 8.1941 | 0.14632 | 19.3147
000005450 | 3.38 | 13.4706 | 20 | 0.14949 | 0.14949 | 0.14949 | 0.14949 | 1.7939 | 5.0827 | 0.14949 | 0.14949 | 0.29898 | 0.59797 | 0.44848 | 0.29898 | 0.29898 | 0.44848 | 0.29898 | 0.29898 | 0.29898 | 0.44848 | 0.74746 | 0.29898 | 0.14949 | 1.7939 | 5.2322 | 0.29898
000005451 | 3.38 | 13.7022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2725 | 4.9712 | 0.45193 | 0.75321 | 1.5064 | 0.75321 | 0.60257 | 0.75321 | 0.45193 | 0.45193 | 0.30128 | 0.45193 | 0.45193 | 0.15064 | 0.15064 | 0.15064 | 0.15064 | 2.2596 | 8.2853
000005452 | 3.38 | 13.9886 | 20 | 0.15207 | 0.30413 | 0.30413 | 0.30413 | 0.15207 | 0 | 9.8842 | 0 | 0 | 0.15207 | 0.30413 | 0.30413 | 0.30413 | 0.30413 | 0.4562 | 0.4562 | 0.76033 | 0.76033 | 0.76033 | 0.60826 | 0.4562 | 10.6446 | 0.15207 | 0
000005453 | 3.38 | 14.9055 | 20 | 0 | 0.15662 | 0.15662 | 0.15662 | 0.15662 | 17.3849 | 0.15662 | 0.31324 | 0.46986 | 0.31324 | 0.15662 | 0.15662 | 0.31324 | 0.31324 | 0.15662 | 0.7831 | 0.31324 | 0.46986 | 0.15662 | 0.15662 | 0.15662 | 18.9511 | 0 | 0
000005454 | 3.38 | 15.4069 | 20 | 0.15911 | 0.31822 | 0.31822 | 0.15911 | 0.15911 | 2.2276 | 9.5467 | 0.15911 | 0.15911 | 0.31822 | 0.47733 | 0.79556 | 0.47733 | 0.63645 | 0.79556 | 0.47733 | 0.47733 | 0.47733 | 0.47733 | 0.47733 | 0.15911 | 12.2516 | 0.15911 | 0.15911
000005456 | 3.38 | 15.735 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.32148 | 19.4497 | 0 | 0 | 0 | 0.32148 | 0.48222 | 0.64297 | 0 | 0.48222 | 0.16074 | 0.64297 | 1.2859 | 0.16074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16074 | 19.4497 | 0
000005457 | 3.38 | 15.176 | 20 | 0 | 0 | 29.2234 | 6.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31593 | 0.15796 | 0.15796 | 0.15796 | 0.15796 | 0 | 0.15796 | 0.31593 | 1.1058 | 0.15796 | 0 | 0 | 0 | 0.15796 | 26.38 | 0
000005458 | 3.38 | 15.5177 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2771 | 0 | 0.47899 | 2.2353 | 0.63865 | 2.0756 | 1.2773 | 10.2184 | 0.63865 | 0.63865 | 0.63865 | 11.1763 | 0.47899 | 0.63865 | 0.31932 | 0.31932 | 0.31932 | 0.15966 | 20.756 | 0.15966
000005459 | 3.38 | 17.2457 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8341 | 0 | 0.67299 | 0.16825 | 0.16825 | 0.16825 | 0.16825 | 0.33649 | 0.33649 | 0.33649 | 0.16825 | 0.16825 | 0.16825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005460 | 3.38 | 17.6517 | 20 | 0.51079 | 0.17026 | 2.554 | 6.9808 | 2.7242 | 15.3237 | 0.34053 | 0.51079 | 0.51079 | 1.3621 | 0.51079 | 0.51079 | 0.68105 | 0.51079 | 0.51079 | 0.34053 | 4.4269 | 5.1079 | 0.51079 | 0.34053 | 0 | 0.17026 | 0 | 0.17026
000005463 | 3.38 | 17.7515 | 20 | 0.17076 | 0.17076 | 0.17076 | 23.5648 | 2.3906 | 0.17076 | 0.17076 | 0.17076 | 0.17076 | 0.17076 | 0.17076 | 0.34152 | 0 | 0.34152 | 1.3661 | 0.51228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005464 | 3.38 | 16.873 | 20 | 0.1664 | 0.1664 | 0.1664 | 0.1664 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 | 0.1664 | 0.33279 | 0.49919 | 0.1664 | 0.1664 | 0.1664 | 0.33279 | 0.83198 | 0.33279 | 0.66558 | 0.1664 | 0.1664 | 0.1664 | 0.1664 | 0 | 0
000005465 | 3.38 | 17.3649 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7541 | 0 | 0.16884 | 1.1819 | 1.8572 | 0.67536 | 0.16884 | 0.16884 | 0.16884 | 0.16884 | 0.16884 | 1.5195 | 0 | 0 | 0.16884 | 0 | 1.013 | 20.5983 | 0.16884 | 0
000005466 | 3.38 | 18.369 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6445 | 2.9551 | 1.2168 | 1.3906 | 0.69531 | 0.34765 | 0.52148 | 0.34765 | 0.34765 | 0.17383 | 0.34765 | 1.043 | 1.043 | 1.3906 | 1.2168 | 1.2168 | 0.52148 | 0.17383 | 0
000005467 | 3.38 | 19.0107 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.683 | 0 | 0 | 0 | 0.35403 | 0.17702 | 1.0621 | 1.4161 | 0.70806 | 0.17702 | 0.70806 | 0 | 0.17702 | 0 | 0.17702 | 0.35403 | 0 | 0 | 0 | 0.17702 | 0.17702
000005468 | 3.38 | 18.0875 | 20 | 0.34486 | 0.34486 | 0.17243 | 0.34486 | 0.51729 | 0.86214 | 1.207 | 1.0346 | 0.86214 | 0.51729 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.86214 | 1.3794 | 6.2074 | 0.51729 | 0.51729 | 0.51729 | 0.34486
000005469 | 3.38 | 17.7749 | 20 | 17.0876 | 0.34175 | 0.34175 | 0.17088 | 0.17088 | 0.17088 | 0.34175 | 0.6835 | 0.34175 | 0.6835 | 1.367 | 0.6835 | 0.34175 | 0.34175 | 0.34175 | 0.51263 | 0.51263 | 0.6835 | 0.34175 | 0.34175 | 0.17088 | 0.17088 | 0.17088 | 0
000005470 | 3.38 | 18.2175 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 8.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51922 | 0 | 0.51922 | 0.51922 | 0.17307 | 0 | 0 | 0 | 1.3846 | 11.4229 | 0 | 0.51922 | 4.8461
000005471 | 3.38 | 20.1208 | 20 | 0.18253 | 0.18253 | 0.18253 | 17.5229 | 10.0392 | 0.18253 | 0.18253 | 0.36506 | 0.91265 | 1.2777 | 0.73012 | 0.54759 | 0.73012 | 0.73012 | 0.54759 | 0.91265 | 1.0952 | 1.0952 | 0.91265 | 0.91265 | 0.54759 | 0.36506 | 27.0145 | 0.36506
000005472 | 3.38 | 21.2666 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.082 | 3.7645 | 0 | 0.37645 | 0.37645 | 0.56467 | 0.56467 | 0.94111 | 0.94111 | 0.37645 | 0.18822 | 0.18822 | 0.18822 | 0.37645 | 0.56467 | 0.37645 | 0.18822 | 0 | 5.082 | 3.7645 | 0
000005473 | 3.38 | 21.5964 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37972 | 0.56958 | 0.18986 | 0.18986 | 0 | 0 | 0 | 0.18986 | 0.18986 | 0.18986 | 0.18986 | 0.18986 | 0.18986 | 0.18986 | 0.18986 | 0.37972 | 0 | 0
000005474 | 3.38 | 21.5687 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 0.18972 | 0.37945 | 0.37945 | 0.56917 | 0.37945 | 0.18972 | 0.18972 | 0.18972 | 0.37945 | 0.56917 | 1.1383 | 0.75889 | 0.37945 | 0.18972 | 7.5889 | 0.18972 | 0
000005475 | 3.38 | 24.0663 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6171 | 0.40426 | 0.6064 | 0.6064 | 0.80853 | 0.6064 | 0.20213 | 0.20213 | 0.20213 | 0.20213 | 0.40426 | 1.2128 | 1.0107 | 0.6064 | 2.0213 | 0.40426 | 0.20213 | 0.20213 | 0.20213
000005476 | 3.38 | 24.133 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2517 | 0 | 0 | 0 | 0.20246 | 0.20246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0493 | 0
000005477 | 3.38 | 24.0428 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20202 | 0.20202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2222 | 0
000005478 | 3.38 | 24.4834 | 20 | 0 | 8.1682 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0.81682 | 0.40841 | 0.40841 | 0.2042 | 0.2042 | 0.2042 | 0.2042 | 0 | 0 | 0.2042 | 0.2042 | 0 | 0 | 6.7387 | 1.4294 | 0
000005479 | 3.38 | 23.3739 | 20 | 13.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39738 | 0 | 0.19869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3189 | 0
000005480 | 3.38 | 22.2841 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19328 | 1.9328 | 2.3193 | 2.5126 | 0.96639 | 0.96639 | 0.96639 | 0.77311 | 0.19328 | 0.38656 | 0.77311 | 0.77311 | 1.1597 | 0.57983 | 0.57983 | 0.38656 | 0.38656 | 12.9496 | 0
000005482 | 3.38 | 22.0151 | 20 | 0 | 0 | 20.5377 | 0 | 0 | 0 | 0.19194 | 0.19194 | 0.19194 | 0.19194 | 0 | 0 | 0 | 0.19194 | 0.19194 | 0 | 0.19194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005483 | 3.38 | 21.0071 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37387 | 1.1216 | 0.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005484 | 3.38 | 20.5911 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.36973 | 2.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4033 | 0 | 0
000005485 | 3.38 | 7.6854 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84525 | 3.6225 | 0.12075 | 0.12075 | 0.483 | 0.12075 | 0.12075 | 0.12075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36225 | 0.2415 | 0 | 0 | 0.84525 | 3.7433 | 0
000005486 | 3.38 | 8.113 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12287 | 0.24575 | 0.4915 | 0.61437 | 0.24575 | 0.12287 | 0.24575 | 0.12287 | 0 | 0 | 0.12287 | 0.12287 | 0.12287 | 0 | 0.12287 | 0.12287 | 0.12287 | 0 | 0
000005487 | 3.38 | 9.7912 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9682 | 4.9861 | 0
000005489 | 3.38 | 11.9134 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28351 | 5.3867 | 0.14176 | 0.14176 | 0.14176 | 0.14176 | 0.14176 | 0.14176 | 0.14176 | 0.14176 | 0.14176 | 0.28351 | 0.14176 | 0.14176 | 0.14176 | 0.28351 | 4.8197 | 0
000005490 | 3.38 | 11.9629 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.85201 | 8.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.142 | 0.56801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005491 | 3.38 | 11.9724 | 20 | 0.85229 | 0.85229 | 5.1138 | 0.56819 | 0.42615 | 0.42615 | 0.56819 | 0.71024 | 1.9887 | 1.8466 | 1.8466 | 1.4205 | 1.4205 | 1.5625 | 1.2784 | 1.5625 | 1.9887 | 1.9887 | 1.2784 | 1.2784 | 0.71024 | 0.56819 | 0.71024 | 0.71024
000005492 | 3.38 | 11.968 | 20 | 0.14203 | 0.14203 | 0.14203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14203 | 0.14203 | 0.14203 | 0.14203 | 0.14203 | 0.28405 | 0.14203 | 1.2782 | 0.56811 | 0.28405 | 0.28405 | 0.14203 | 0 | 0 | 0 | 0
000005493 | 3.38 | 11.6625 | 20 | 0 | 0 | 0.14051 | 0 | 0 | 0.42153 | 0.14051 | 1.2646 | 0.42153 | 0.42153 | 0.70255 | 0.28102 | 0.28102 | 0.28102 | 0.14051 | 0.42153 | 1.5456 | 0.56204 | 0.98356 | 0.42153 | 0.70255 | 0.28102 | 0.14051 | 0
000006003 | 3.38 | 9.9798 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13215 | 0.66075 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5286 | 0.39645 | 0.2643 | 0.13215 | 0.2643 | 0.39645 | 0.13215 | 0.39645 | 0.5286 | 0.66075 | 0.2643 | 0.13215 | 0.13215 | 0
000006006 | 3.38 | 8.4101 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12435 | 0.37305 | 0.37305 | 0.37305 | 0.37305 | 0.37305 | 0.2487 | 0.2487 | 0.2487 | 0.2487 | 0.2487 | 0 | 0.37305 | 0.37305 | 0.37305 | 0.12435 | 0.12435 | 0.12435 | 0
000006009 | 3.38 | 7.4028 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11935 | 0.35804 | 0.59673 | 0.59673 | 0.35804 | 0.23869 | 0.11935 | 0.23869 | 0.35804 | 0.47739 | 0.71608 | 0.83543 | 0.35804 | 0.35804 | 0.23869 | 0.35804 | 0.11935 | 0
000006011 | 3.38 | 15.9831 | 20 | 0.32395 | 0.32395 | 0.32395 | 0.32395 | 0.32395 | 0.48592 | 0.6479 | 1.2958 | 1.2958 | 0.97184 | 0.6479 | 0.80987 | 0.6479 | 0.80987 | 0.80987 | 0.6479 | 0.97184 | 1.6197 | 0.97184 | 0.48592 | 0.32395 | 0.32395 | 0.48592 | 0.48592
000006014 | 3.38 | 16.2833 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32693 | 0.4904 | 0.65386 | 0.81733 | 0.65386 | 0.16347 | 0.16347 | 0.16347 | 0 | 0.4904 | 0.65386 | 0.65386 | 0.32693 | 0.4904 | 0.16347 | 0.16347 | 0.16347 | 0.16347
000006016 | 3.38 | 17.34 | 20 | 0.33743 | 0.33743 | 0.33743 | 0.33743 | 0.33743 | 0.33743 | 0.50615 | 0.50615 | 0.50615 | 1.0123 | 0.50615 | 0.33743 | 0.50615 | 0.50615 | 0.33743 | 0.50615 | 0.67486 | 0.50615 | 0.33743 | 0.33743 | 0.33743 | 0.33743 | 0.33743 | 0.33743
000006017 | 3.38 | 18.7572 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17576 | 0.17576 | 0.17576 | 0.17576 | 0 | 0.17576 | 0.17576 | 0.17576 | 0.17576 | 0.70302 | 0.35151 | 0.17576 | 0.17576 | 0 | 0 | 0 | 0
000006019 | 3.38 | 19.938 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36324 | 0.54487 | 0.54487 | 0.18162 | 0.18162 | 0.18162 | 0.18162 | 0.18162 | 0.18162 | 0.18162 | 0.54487 | 0.18162 | 0 | 0.18162 | 0.18162 | 0.18162 | 0 | 0
000006021 | 3.38 | 21.1292 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18754 | 0.37508 | 0.37508 | 0.37508 | 0.75016 | 0.37508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006022 | 3.38 | 24.0721 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20216 | 0.60648 | 0.80864 | 0.40432 | 0.40432 | 0.20216 | 0.20216 | 0 | 0 | 0 | 0.20216 | 0.40432 | 0.60648 | 0.20216 | 0.20216 | 0.20216 | 0 | 0.20216 | 0
000006023 | 3.38 | 24.2248 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 1.0146 | 1.2175 | 0.60876 | 0.40584 | 0.20292 | 0 | 0 | 0.40584 | 0.40584 | 0.20292 | 0.40584 | 0.60876 | 0.20292 | 0.20292 | 0.40584 | 0.40584 | 0
000006025 | 3.38 | 23.559 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006026 | 3.38 | 23.9195 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2014 | 0.4028 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.60421 | 0.2014 | 0 | 0 | 0.4028 | 1.007 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006028 | 3.38 | 22.9575 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19662 | 0.19662 | 0.19662 | 0 | 0.19662 | 0.19662 | 0.19662 | 0 | 0.19662 | 0.19662 | 0.19662 | 0.19662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006029 | 3.38 | 22.3533 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19362 | 0.38724 | 0.77449 | 0.38724 | 0.77449 | 0.38724 | 0.38724 | 0.77449 | 0.38724 | 0.38724 | 0.38724 | 0.77449 | 0.58086 | 0.77449 | 0.19362 | 0.19362 | 0.38724 | 0.19362 | 0
000006031 | 3.38 | 20.238 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36623 | 0.36623 | 0 | 0.18311 | 0 | 0.36623 | 0.36623 | 0.73245 | 0.18311 | 0.18311 | 0.18311 | 0.18311 | 0 | 0 | 0.18311 | 0 | 0
000006033 | 3.38 | 19.8753 | 20 | 0.18131 | 0.18131 | 0.18131 | 0.18131 | 0.18131 | 0.18131 | 0.36262 | 0.54393 | 0.54393 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262 | 0.54393 | 0.36262 | 0.54393 | 0.36262 | 0.54393 | 0.54393 | 0.54393 | 0.36262 | 0.36262 | 0.18131
000006036 | 3.38 | 18.0652 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17232 | 0.51695 | 0.68927 | 0.34464 | 0.17232 | 0.17232 | 0.17232 | 1.0339 | 0.68927 | 0.68927 | 0.86159 | 0.34464 | 0.34464 | 0.17232 | 0 | 0.34464 | 0.17232 | 0
000006039 | 3.38 | 17.5635 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16983 | 0.6793 | 0.6793 | 0.16983 | 0.16983 | 0.16983 | 0 | 0.33965 | 0.33965 | 0 | 0.33965 | 0.16983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16983 | 0 | 0
000006041 | 3.38 | 15.8575 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16135 | 0.3227 | 0.48405 | 0.48405 | 0.3227 | 0.16135 | 0.16135 | 0.16135 | 0.16135 | 0.16135 | 0.16135 | 0.3227 | 0.16135 | 0.16135 | 0.16135 | 0.16135 | 0.16135 | 0 | 0
000006043 | 3.38 | 14.8397 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15629 | 0.15629 | 0.15629 | 0.15629 | 0.15629 | 0.15629 | 0.15629 | 0.15629 | 0.15629 | 0.15629 | 0.15629 | 0.15629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006044 | 3.38 | 14.2617 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15342 | 0 | 0 | 0 | 0.15342 | 0.15342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006046 | 3.38 | 14.0537 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15239 | 0 | 0.30478 | 1.0667 | 0.60955 | 0.60955 | 0.30478 | 0.45717 | 0.45717 | 1.3715 | 0.15239 | 0.30478 | 0.15239 | 0.45717 | 0.45717 | 0.15239 | 0.15239 | 0.15239 | 0 | 0
000006048 | 3.38 | 13.8558 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45422 | 0.45422 | 0.45422 | 0.45422 | 0.15141 | 0.15141 | 0.30281 | 0.30281 | 0 | 0.15141 | 0.30281 | 0.30281 | 0 | 0 | 0.30281 | 0.30281 | 0 | 0
000006050 | 3.38 | 13.8047 | 20 | 0.15115 | 0.15115 | 0.15115 | 0.15115 | 0.15115 | 0.15115 | 0.15115 | 0.3023 | 0.45345 | 1.0581 | 0.60461 | 0.15115 | 0.45345 | 0.3023 | 0.15115 | 0.3023 | 0.15115 | 0.90691 | 0.45345 | 0.3023 | 0.15115 | 0.3023 | 0.3023 | 0.15115
000006052 | 3.38 | 13.6904 | 20 | 0.30117 | 0.30117 | 0.30117 | 0.30117 | 0.30117 | 0.30117 | 0.60234 | 0.60234 | 0.75292 | 0.60234 | 0.30117 | 0.45175 | 0.45175 | 0.75292 | 0.75292 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.75292 | 0.30117 | 0.30117 | 0.30117 | 0.45175 | 0.30117
000006055 | 3.38 | 12.8577 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29289 | 0.14645 | 0.14645 | 0.14645 | 0.14645 | 0.14645 | 0.29289 | 0.14645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14645 | 0
000006057 | 3.38 | 12.4594 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14447 | 0 | 0 | 0 | 0.14447 | 0.14447 | 0.14447 | 0.28894 | 0.14447 | 0.14447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006060 | 3.38 | 12.1563 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14296 | 0.14296 | 0.28592 | 0.14296 | 0.14296 | 0.14296 | 0.14296 | 0 | 0 | 0 | 0.42889 | 0.14296 | 0.14296 | 0 | 0 | 0 | 0
000006063 | 3.38 | 11.9876 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14212 | 0.28425 | 0.42637 | 0.28425 | 0.28425 | 0.14212 | 0.28425 | 0.28425 | 0.85274 | 0.28425 | 0.28425 | 0.28425 | 0 | 0.14212 | 0 | 0 | 0 | 0
000006065 | 3.38 | 11.4527 | 20 | 0.13947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4184 | 0.8368 | 0.13947 | 0.13947 | 0.13947 | 0.55787 | 0.69733 | 0.8368 | 0.27893 | 0.13947 | 0.27893 | 0.55787 | 1.1157 | 0.4184 | 0 | 0.13947 | 0.27893
000006067 | 3.38 | 9.5078 | 20 | 0.1298 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.1298 | 0.51922 | 0.25961 | 0.64902 | 0.51922 | 0.77883 | 0.25961 | 0.38941 | 0.25961 | 0.25961 | 0.25961 | 0.38941 | 0.64902 | 0.64902 | 0.25961 | 0 | 0.1298 | 0.25961 | 0.1298 | 0.1298
000006070 | 3.38 | 9.1506 | 20 | 0.12803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12803 | 0.38409 | 0.51212 | 0.76818 | 0.51212 | 0.51212 | 0.38409 | 0.25606 | 0.38409 | 0.64015 | 0.38409 | 1.0242 | 0.51212 | 0.38409 | 0.12803 | 0.25606 | 0.25606 | 0
000006073 | 3.38 | 8.6188 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37616 | 0.62694 | 0.37616 | 0.25078 | 0 | 0.12539 | 0.12539 | 0.12539 | 0.25078 | 0 | 0.12539 | 0.12539 | 0.12539 | 0 | 0.25078 | 0.25078 | 0
000006075 | 3.38 | 8.1102 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24572 | 0.12286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006076 | 3.38 | 7.6165 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12041 | 0.12041 | 0.12041 | 0.12041 | 0.12041 | 0.12041 | 0.12041 | 0.12041 | 0.12041 | 0.12041 | 0.12041 | 0.24082 | 0.12041 | 0 | 0 | 0.12041 | 0
000006077 | 3.38 | 7.8083 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12136 | 0.24272 | 0.36408 | 0.36408 | 0.24272 | 0.12136 | 0.48544 | 0.24272 | 0.24272 | 0.12136 | 0.24272 | 0.36408 | 0.12136 | 0 | 0.12136 | 0.12136 | 0.12136 | 0.12136
000006080 | 3.38 | 12.0468 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28484 | 0.85451 | 0.85451 | 0.42725 | 0.14242 | 0.42725 | 0.28484 | 0.14242 | 0.14242 | 0.28484 | 0.42725 | 0.71209 | 0.42725 | 0.42725 | 0.28484 | 0.14242 | 0.14242 | 0.14242
000006083 | 3.38 | 12.4556 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006084 | 3.38 | 13.1484 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14789 | 0.14789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006085 | 3.38 | 6.1347 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006086 | 3.38 | 6.6535 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11562 | 0.11562 | 0.23125 | 0.11562 | 0.11562 | 0.11562 | 0.11562 | 0.11562 | 0.11562 | 0.23125 | 0 | 0 | 0 | 0.11562 | 0 | 0 | 0
000006087 | 3.38 | 7.075 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23544 | 0.11772 | 0.11772 | 0 | 0.11772 | 0 | 0.11772 | 0 | 0 | 0.11772 | 0.11772 | 0.11772 | 0 | 0.11772 | 0.35315 | 0.11772 | 0.11772
000006090 | 3.38 | 8.118 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1229 | 0.1229 | 0 | 0.1229 | 0.3687 | 0 | 0 | 0 | 0.1229 | 0.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006093 | 3.38 | 8.2553 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12358 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.24716 | 0.24716 | 0.24716 | 0.12358 | 0.12358 | 0.37075 | 0.49433 | 0.37075 | 0.12358 | 0.12358 | 0.12358 | 0.24716 | 0 | 0
000006131 | 3.38 | 7.3967 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23863 | 0.47727 | 0.47727 | 0.35795 | 0.11932 | 0.11932 | 0.23863 | 0.23863 | 0.35795 | 0.23863 | 0.23863 | 0.35795 | 0.23863 | 0.11932 | 0.11932 | 0.23863 | 0.47727 | 0.11932
000040000 | 3.38 | 7.9315 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12197 | 0 | 0.36592 | 0.24395 | 0.12197 | 0.24395 | 0.36592 | 0.24395 | 0.24395 | 0.12197 | 0.12197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040001 | 3.38 | 6.983 | 20 | 0.23452 | 0.23452 | 0.23452 | 0.11726 | 0 | 0.11726 | 0.23452 | 0.58631 | 1.1726 | 1.6417 | 2.1107 | 1.5244 | 1.0553 | 1.6417 | 1.7589 | 1.7589 | 1.2899 | 1.2899 | 1.2899 | 1.0553 | 0.46904 | 0.35178 | 0.23452 | 0.23452
000040004 | 3.38 | 6.4868 | 20 | 32.7168 | 13.5459 | 1.9515 | 1.8367 | 20.5485 | 25.1403 | 1.9515 | 3.9031 | 3.0995 | 2.5255 | 3.3291 | 1.8367 | 2.0663 | 3.4439 | 3.9031 | 2.6403 | 4.2474 | 3.3291 | 2.2959 | 2.0663 | 1.7219 | 1.6071 | 1.7219 | 12.8571
000040006 | 3.38 | 6.5378 | 20 | 0.2301 | 0.34515 | 0.34515 | 0.2301 | 0.11505 | 6.3277 | 20.939 | 0.57525 | 0.6903 | 1.4956 | 0.92039 | 6.5578 | 20.3637 | 0.57525 | 3.4515 | 4.3719 | 0.92039 | 0.92039 | 0.4602 | 3.2214 | 18.2928 | 5.0622 | 0.4602 | 0.2301
000040007 | 3.38 | 6.4336 | 20 | 0.11453 | 0.11453 | 0.11453 | 0.11453 | 14.7746 | 14.8891 | 11.4532 | 0.11453 | 0.11453 | 0.11453 | 0.91625 | 0.11453 | 0.57266 | 0.22906 | 0.11453 | 0.11453 | 0.11453 | 0.22906 | 20.9593 | 23.2499 | 16.2635 | 0 | 0.11453 | 0.11453
000040008 | 3.38 | 6.8201 | 20 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.2329 | 0.2329 | 0.2329 | 0.2329 | 0.34936 | 0.81516 | 1.281 | 1.0481 | 1.1645 | 0.46581 | 0.46581 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.2329 | 0.34936
000040010 | 3.38 | 6.3406 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11407 | 0.11407 | 0.22814 | 0.11407 | 0.22814 | 0.68442 | 0.11407 | 1.1407 | 1.3688 | 1.597 | 0.57035 | 0.11407 | 0.34221 | 0.11407 | 0.11407 | 0 | 0 | 0
000040011 | 3.38 | 6.5347 | 20 | 0.11503 | 0.11503 | 0.11503 | 0 | 0 | 0.46014 | 0.46014 | 0.46014 | 0.3451 | 0.23007 | 0.57517 | 0.6902 | 0.6902 | 0.92027 | 0.80524 | 1.0353 | 0.92027 | 0.80524 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6902 | 0.57517 | 0.11503
000040012 | 3.38 | 6.0021 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11239 | 0.11239 | 0.33716 | 0.22478 | 0.11239 | 0.11239 | 0.11239 | 0 | 0.67433 | 0.22478 | 0.11239 | 0.22478 | 0.22478 | 0.11239 | 0.11239 | 0.11239 | 0 | 0
000040013 | 3.38 | 5.1836 | 20 | 8.0158 | 0.43329 | 0.10832 | 0 | 20.0395 | 0.75825 | 0.21664 | 0.32496 | 0.54161 | 0.97489 | 0.97489 | 0.21664 | 0.10832 | 0.64993 | 0.43329 | 0.64993 | 0.10832 | 0.54161 | 0.10832 | 0 | 0 | 0 | 5.6327 | 14.5151
000040021 | 3.38 | 6.0245 | 20 | 0.1125 | 0.1125 | 0.45 | 0.67499 | 0.3375 | 0 | 0.3375 | 0.225 | 0.3375 | 0.67499 | 0.89999 | 0.67499 | 0.67499 | 0.78749 | 0.89999 | 0.67499 | 0.67499 | 0.5625 | 0.78749 | 1.35 | 0.45 | 0.45 | 0.1125 | 0.225
000040024 | 3.38 | 6.0042 | 20 | 23.9408 | 27.65 | 0.2248 | 0.2248 | 20.3441 | 21.6929 | 0.56199 | 0.33719 | 0.44959 | 0.44959 | 0.56199 | 0.33719 | 0.33719 | 0.44959 | 0.67439 | 0.56199 | 0.33719 | 0.56199 | 0.56199 | 0.89919 | 0.56199 | 0.44959 | 0.33719 | 0.33719
000040025 | 3.38 | 5.6015 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44159 | 0.33119 | 0.55199 | 0.33119 | 0.44159 | 0.33119 | 0.2208 | 0.66239 | 0.99358 | 0.44159 | 0.33119 | 0.1104 | 0 | 0.1104 | 0.1104 | 0 | 0.1104 | 0.1104
000040026 | 3.38 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11238 | 0 | 0 | 0 | 0.11238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040029 | 3.38 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33713 | 0.78664 | 0.33713 | 0.22475 | 1.0114 | 11.7996 | 0.11238 | 0.89902 | 0.44951 | 0.78664 | 0 | 0 | 0.89902 | 14.2719 | 0 | 0 | 0
000040030 | 3.38 | 6 | 20 | 0.22475 | 0.22475 | 0.22475 | 0.11238 | 0.11238 | 0.22475 | 0.78664 | 0.78664 | 0.67426 | 0.67426 | 0.56189 | 0.89902 | 0.78664 | 0.89902 | 0.78664 | 1.2362 | 0.67426 | 0.56189 | 1.0114 | 0.33713 | 0.22475 | 0.33713 | 0.33713 | 0.22475
000040032 | 3.38 | 6.261 | 20 | 0.4547 | 0.34102 | 13.6409 | 0.11367 | 0.11367 | 0.22735 | 0.34102 | 35.3526 | 4.2059 | 0.68204 | 0.68204 | 0.79572 | 0.34102 | 0.56837 | 0.68204 | 0.4547 | 1.1367 | 1.2504 | 0.56837 | 0.68204 | 0.56837 | 1.1367 | 13.6409 | 24.6673
000040033 | 3.38 | 6.8584 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4123 | 4.1991 | 0.11664 | 0.46657 | 1.3997 | 0.23328 | 1.5163 | 1.0498 | 0.81649 | 2.0996 | 1.1664 | 0.34993 | 0.58321 | 0.46657 | 0.46657 | 0.11664 | 0.11664 | 26.4777 | 0.23328 | 0
000040034 | 3.38 | 7.6132 | 20 | 0.12039 | 0.24078 | 0.12039 | 0.12039 | 25.6435 | 1.2039 | 0 | 0.12039 | 0.12039 | 0.60196 | 0.72235 | 1.0835 | 26.4862 | 7.4643 | 0.24078 | 0.60196 | 0.72235 | 0.60196 | 0.60196 | 0.36118 | 0.24078 | 0.12039 | 0.12039 | 0.12039
000040035 | 3.38 | 8 | 20 | 0.12231 | 0.24463 | 0.24463 | 0.12231 | 0 | 24.585 | 0.61157 | 0.24463 | 0.61157 | 0.73388 | 0.48925 | 0.36694 | 0.36694 | 1.2231 | 1.4678 | 1.3454 | 0.48925 | 0.61157 | 0.61157 | 0.48925 | 0.24463 | 0.12231 | 0.12231 | 6.4826
000040038 | 3.38 | 8.0689 | 20 | 0.12266 | 0.24531 | 0.24531 | 0.24531 | 15.0867 | 4.9062 | 0.24531 | 0.36797 | 0.49062 | 1.3492 | 0.98125 | 1.2266 | 0.73593 | 0.85859 | 0.49062 | 0.61328 | 0.61328 | 1.2266 | 1.1039 | 8.4633 | 17.5398 | 0.24531 | 0.24531 | 0.24531
000040039 | 3.38 | 8.2267 | 20 | 34.4397 | 10.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24688 | 0.98752 | 1.111 | 1.4813 | 1.3578 | 1.111 | 7.9001 | 10.7393 | 0.74064 | 1.111 | 1.4813 | 0.98752 | 0.74064 | 0.24688 | 0 | 0.12344 | 0.12344 | 0
000040040 | 3.38 | 8.5979 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.5079 | 11.5261 | 3.7585 | 0.37585 | 0.12528 | 0.12528 | 0.12528 | 1.754 | 0.12528 | 0.25057 | 0.7517 | 1.5034 | 0.87699 | 0 | 0.12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040041 | 3.38 | 9.2422 | 20 | 10.0218 | 1.2848 | 7.3236 | 1.6703 | 0.38545 | 6.9382 | 12.5915 | 3.0836 | 3.4691 | 2.5697 | 2.5697 | 2.9552 | 2.0558 | 2.3127 | 2.1842 | 1.7988 | 12.977 | 5.3964 | 2.5697 | 2.5697 | 1.4133 | 10.9212 | 7.5806 | 12.977
000040045 | 3.38 | 9.3564 | 20 | 0.12905 | 0.2581 | 0.2581 | 0.12905 | 0.12905 | 0.12905 | 15.2282 | 0.12905 | 1.9358 | 2.0648 | 1.1615 | 2.581 | 2.9682 | 4.1297 | 3.4844 | 0.90337 | 1.1615 | 2.0648 | 1.9358 | 2.3229 | 21.6808 | 0.12905 | 0.12905 | 0.12905
000040046 | 3.38 | 9.5168 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040047 | 3.38 | 9.6195 | 20 | 0.52144 | 0.78216 | 0.78216 | 0.6518 | 0.39108 | 0.39108 | 0.52144 | 4.3019 | 4.9537 | 5.3447 | 8.343 | 9.5162 | 7.9519 | 8.6037 | 9.3859 | 10.4287 | 1.0429 | 0.91252 | 0.91252 | 0.91252 | 0.78216 | 0.6518 | 0.52144 | 0.52144
000040050 | 3.38 | 9.7268 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39268 | 0.65446 | 1.7016 | 1.8325 | 2.3561 | 1.9634 | 1.4398 | 1.4398 | 1.0471 | 1.5707 | 1.178 | 1.178 | 0.78535 | 1.0471 | 0.39268 | 0.13089 | 0 | 0
000040051 | 3.38 | 9.6852 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040052 | 3.38 | 9.6897 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13071 | 0.13071 | 0.26142 | 0.39212 | 0.13071 | 0.39212 | 0.52283 | 0.26142 | 0.52283 | 0.52283 | 0.13071 | 0.26142 | 0.65354 | 0.65354 | 0.13071 | 0.13071 | 0.13071 | 0.13071 | 0
000040054 | 3.38 | 9.5344 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12994 | 0.38981 | 0.51975 | 0.12994 | 0.64968 | 0.51975 | 1.2994 | 0.38981 | 1.6892 | 0.51975 | 0.64968 | 0.38981 | 2.9885 | 0.90956 | 0.51975 | 0.12994 | 0.12994 | 0.12994 | 0.12994
000040055 | 3.38 | 9.4866 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 | 0.77819 | 0.2594 | 0.3891 | 0.5188 | 0.5188 | 0.5188 | 0.5188 | 0.77819 | 0.6485 | 0.3891 | 0.2594 | 0.1297 | 0.5188 | 0.2594 | 0.3891 | 0.5188 | 0.1297 | 0.1297
000040089 | 3.38 | 9.5628 | 20 | 0.91054 | 0 | 0 | 0 | 6.8941 | 0 | 0.13008 | 0.52031 | 0.78047 | 0.65039 | 0.26016 | 0.13008 | 0.13008 | 0.26016 | 0.26016 | 0.52031 | 0.26016 | 0.65039 | 0.52031 | 0.39023 | 0.26016 | 0.39023 | 0.13008 | 6.2437
000040091 | 3.38 | 9.8853 | 20 | 0.79008 | 26.8627 | 0.13168 | 0.13168 | 0.6584 | 20.4104 | 0 | 0.26336 | 0.26336 | 0.52672 | 0.39504 | 0.39504 | 0.13168 | 0.13168 | 0.26336 | 0.6584 | 1.4485 | 0.79008 | 1.0534 | 0.39504 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336
000040093 | 3.38 | 10.1923 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6545 | 0.26641 | 0.66602 | 0.53282 | 0.93243 | 1.9981 | 1.9981 | 0.53282 | 0.93243 | 0.26641 | 0.26641 | 0.39961 | 0.79923 | 1.0656 | 0.66602 | 0.26641 | 0.26641 | 0.39961 | 12.9209
000040095 | 3.38 | 10.0026 | 20 | 4.2324 | 0.26453 | 0.26453 | 30.6849 | 0.26453 | 0.13226 | 0.26453 | 0.39679 | 0.52905 | 0.66131 | 0.52905 | 1.5872 | 1.1904 | 1.3226 | 2.2485 | 0.79358 | 0.79358 | 0.52905 | 0.66131 | 0.39679 | 0.26453 | 0.39679 | 0.52905 | 22.3524
000040128 | 3.38 | 10.453 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040130 | 3.38 | 10.5739 | 20 | 0.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.4053 | 0.1351 | 0 | 0.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 0 | 0.2702 | 0.4053 | 0.1351 | 0.1351 | 0.1351
000040133 | 3.38 | 10.7414 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27187 | 0.54373 | 0.67966 | 0.54373 | 0.27187 | 0 | 0.67966 | 0.54373 | 0.27187 | 0.27187 | 0.4078 | 1.0875 | 0.4078 | 0.13593 | 0.13593 | 5.4373 | 0.13593
000040236 | 3.38 | 7.9812 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12222 | 12.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7442 | 0 | 0 | 0 | 0
000040237 | 3.38 | 6.6601 | 20 | 0.11566 | 0.11566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11566 | 0.46263 | 0.46263 | 0.69394 | 0.34697 | 0.23131 | 0.11566 | 0.23131 | 0.11566 | 0.23131 | 0.23131 | 0.57828 | 0.92525 | 0.34697 | 0.11566 | 2.7758 | 22.9001 | 0
000040339 | 3.38 | 6.0911 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45132 | 10.1547 | 4.0619 | 23.243 | 14.6679 | 0.22566 | 0.56415 | 0.11283 | 0.11283 | 0.22566 | 0.56415 | 2.4823 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56415 | 10.9445 | 0
000040341 | 3.38 | 7.2231 | 20 | 0 | 1.1845 | 0 | 0 | 0.11845 | 12.9115 | 0.23691 | 0.35536 | 0.35536 | 0.59227 | 0.59227 | 0.35536 | 0.23691 | 0.35536 | 0.71072 | 1.0661 | 0.47382 | 0.23691 | 0.23691 | 0.11845 | 0.11845 | 0.11845 | 0.23691 | 13.2668
000040422 | 3.38 | 8.9384 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12698 | 0.25395 | 0.38093 | 0.63488 | 0.5079 | 0.5079 | 0.25395 | 0.12698 | 0.38093 | 0.5079 | 0.12698 | 0.5079 | 0.38093 | 0.12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0937
000040426 | 3.38 | 8.1389 | 20 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.36901 | 0.61502 | 0.86103 | 0 | 0.123 | 0.123 | 0.24601 | 0.24601 | 0.24601 | 12.0544 | 1.107 | 0.24601 | 0 | 0 | 0.123 | 0.123
000040551 | 3.38 | 8.045 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7833 | 0
000040553 | 3.38 | 8.2997 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1238 | 0.1238 | 0.49521 | 0.1238 | 0.49521 | 0.49521 | 0.2476 | 0.1238 | 0.2476 | 0.49521 | 0.49521 | 0.2476 | 0.49521 | 0.1238 | 0 | 0 | 0.49521 | 0.61901 | 0
000040556 | 3.38 | 11.678 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14059 | 9.7004 | 0.28117 | 0.9841 | 0.56234 | 0.70293 | 0.28117 | 0.42176 | 0.14059 | 0.9841 | 0.28117 | 0.56234 | 0.70293 | 0.42176 | 0.84352 | 0.56234 | 0.42176 | 0.28117 | 0.14059 | 9.9816
000040643 | 3.38 | 10.7305 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13588 | 0 | 0.13588 | 1.087 | 0.40764 | 0.67939 | 0.54352 | 0.13588 | 0.13588 | 0.13588 | 0.81527 | 1.087 | 0.54352 | 1.9023 | 1.3588 | 0.27176 | 11.2779 | 0 | 0
000040645 | 3.38 | 9.9853 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39653 | 0.26435 | 0.26435 | 0.39653 | 7.9306 | 0.52871 | 0.39653 | 0.13218 | 8.7237 | 0.79306 | 0.26435 | 5.4192 | 0.52871 | 0.39653 | 8.988 | 0.52871 | 0.13218 | 1.1896 | 0.13218 | 0
000040648 | 3.38 | 9.1348 | 20 | 7.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5156 | 0.38385 | 0.2559 | 0.51181 | 1.0236 | 1.0236 | 0.51181 | 0.38385 | 0.38385 | 0.38385 | 0.63976 | 0.63976 | 0.63976 | 0.89566 | 0.63976 | 0.2559 | 0.38385 | 0.12795 | 5.6299
000040712 | 3.38 | 12.8109 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8199 | 0.14621 | 0 | 0.29243 | 0.43864 | 0.58486 | 1.6084 | 1.4621 | 0.14621 | 0.58486 | 2.047 | 2.3394 | 0.14621 | 0.43864 | 0.43864 | 0.14621 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 10.8199
000040714 | 3.38 | 12.0005 | 20 | 0.14219 | 0.14219 | 0.14219 | 1.4219 | 13.5079 | 0.14219 | 0.28438 | 0.85313 | 1.1375 | 0.85313 | 0.71094 | 0.42656 | 0.28438 | 0.42656 | 0.42656 | 0.28438 | 0.56875 | 0.56875 | 0.85313 | 0.14219 | 0.28438 | 10.2376 | 5.261 | 0.14219
000040717 | 3.38 | 12.3003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.28736 | 3.4483 | 0 | 0.14368 | 0.14368 | 0.28736 | 0.57471 | 0.43103 | 0.43103 | 0.28736 | 0.43103 | 0.28736 | 0.28736 | 0.28736 | 0.43103 | 0.43103 | 0.14368 | 0.43103 | 3.8793 | 0.14368 | 0
000040720 | 3.38 | 11.7708 | 20 | 0.28209 | 0.14105 | 0.14105 | 0 | 0 | 17.4898 | 0 | 0 | 0 | 0.14105 | 1.1284 | 0.14105 | 0.14105 | 0.70524 | 0.70524 | 1.4105 | 0.70524 | 0.14105 | 0.28209 | 0.28209 | 0 | 0 | 0 | 21.7212
000040801 | 3.38 | 10.7312 | 20 | 0.13588 | 0.13588 | 0.13588 | 0.13588 | 3.5329 | 0.13588 | 0.27176 | 0.67941 | 0.67941 | 0.54353 | 0.95118 | 0.40765 | 0.27176 | 0.27176 | 0.40765 | 0.54353 | 0.54353 | 0.81529 | 0.40765 | 0.40765 | 0.27176 | 3.9406 | 22.6923 | 5.7071
000040803 | 3.38 | 12.0268 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99623 | 0.14232 | 0.14232 | 0.14232 | 0.14232 | 0 | 0.14232 | 0.14232 | 0 | 0.14232 | 0.14232 | 0.14232 | 0.14232 | 0.42696 | 0.99623 | 0.14232 | 0.14232 | 4.5542
000040804 | 3.38 | 11.9715 | 20 | 0.14204 | 0.28409 | 0.28409 | 0.14204 | 15.9089 | 0.14204 | 0.14204 | 0.14204 | 0.28409 | 0.85226 | 0.85226 | 0.42613 | 0.42613 | 0.56818 | 0.42613 | 0.42613 | 0.28409 | 0.42613 | 0.28409 | 0.28409 | 18.8919 | 0.28409 | 0 | 0
000040905 | 3.38 | 13.7033 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.60259 | 11.2986 | 7.9843 | 0.15065 | 0.15065 | 0.15065 | 0.45194 | 0.3013 | 0.15065 | 0.15065 | 0.3013 | 0.15065 | 0 | 0.15065 | 0.45194 | 0.3013 | 0.15065 | 1.6571 | 20.3375 | 0 | 0
000040907 | 3.38 | 13.6928 | 20 | 5.2708 | 0 | 0.75298 | 6.325 | 0 | 0 | 0.60238 | 0.75298 | 1.0542 | 0.75298 | 0.60238 | 0.75298 | 0.75298 | 0.45179 | 0.60238 | 0.45179 | 0.75298 | 0.90357 | 1.3554 | 1.0542 | 0.60238 | 0.60238 | 0.45179 | 0.60238
000040910 | 3.38 | 17.2563 | 20 | 0 | 0.1683 | 0.1683 | 0 | 0 | 0.1683 | 0.3366 | 1.0098 | 1.1781 | 1.1781 | 1.3464 | 0.8415 | 1.3464 | 1.3464 | 0.8415 | 1.0098 | 1.3464 | 1.0098 | 1.683 | 0.8415 | 0.5049 | 0.3366 | 0.1683 | 9.4248
000041081 | 3.38 | 19.3116 | 20 | 1.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4957 | 0.17851 | 0.17851 | 0.35702 | 0.17851 | 0.53553 | 0 | 0.17851 | 0.71404 | 0.53553 | 0.71404 | 0.17851 | 0.53553 | 0.17851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1387
000041083 | 3.38 | 22.9289 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000041085 | 3.38 | 19.9622 | 20 | 0.18174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.268 | 0 | 0 | 0.18174 | 0.18174 | 0.18174 | 0.18174 | 0.36348 | 0.36348 | 0.18174 | 0.18174 | 0.36348 | 1.9992 | 1.0905 | 0 | 0 | 0.36348 | 0.18174 | 0.18174
000041087 | 3.38 | 19.6668 | 20 | 3.966 | 4.3266 | 4.3266 | 3.966 | 3.4252 | 30.1059 | 8.8335 | 3.7858 | 3.6055 | 3.966 | 4.6871 | 4.8674 | 3.2449 | 3.2449 | 3.2449 | 3.966 | 4.3266 | 4.8674 | 4.6871 | 4.3266 | 4.1463 | 32.9903 | 9.3743 | 3.6055
000041173 | 3.38 | 17.8311 | 20 | 0.34231 | 0.17115 | 0.17115 | 0 | 0.34231 | 16.0886 | 0.51346 | 0.51346 | 0.85577 | 1.0269 | 1.0269 | 1.1981 | 1.5404 | 1.5404 | 2.7385 | 3.7654 | 3.0808 | 1.0269 | 1.5404 | 1.8827 | 2.0539 | 0.34231 | 0.34231 | 17.2867
000041175 | 3.38 | 18.2638 | 20 | 5.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9322 | 0 | 0.34661 | 0.69322 | 0.86652 | 0.86652 | 0.86652 | 0.69322 | 0.69322 | 0.51991 | 0.1733 | 0.1733 | 1.2131 | 1.9064 | 1.2131 | 0.34661 | 0.34661 | 0.34661 | 2.0797
000041178 | 3.38 | 24.547 | 20 | 2.2497 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 44.3808 | 0 | 0.81808 | 1.0226 | 0.81808 | 0.81808 | 0.81808 | 0.40904 | 3.4768 | 4.704 | 4.0904 | 1.4316 | 0.81808 | 0.81808 | 0.81808 | 0.61356 | 0.61356 | 0.20452 | 46.017
000041258 | 3.38 | 23.9686 | 20 | 2.823 | 41.7408 | 0 | 28.8354 | 10.0823 | 0.20165 | 0.20165 | 0.60494 | 1.0082 | 0.80659 | 0.40329 | 0.20165 | 0.20165 | 0.20165 | 0 | 0.20165 | 1.2099 | 1.6132 | 1.4115 | 0.20165 | 0 | 0.20165 | 0.20165 | 0
000041260 | 3.38 | 22.3246 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0.38696 | 0.38696 | 0.19348 | 0.19348 | 0.19348 | 0.19348 | 0.19348 | 0 | 0.19348 | 0.58044 | 0.38696 | 0.38696 | 0.19348 | 8.3196 | 5.4174 | 0
000041262 | 3.38 | 14.7109 | 20 | 8.561 | 0 | 0 | 0 | 0.46696 | 7.627 | 0.15565 | 0.31131 | 0.31131 | 0.62261 | 0.46696 | 0.31131 | 0.31131 | 0.46696 | 1.0896 | 0.62261 | 0.62261 | 0.46696 | 0.46696 | 0.77827 | 0.15565 | 0.31131 | 0.15565 | 0.62261
000041264 | 3.38 | 13.5234 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8257 | 9.2848 | 0.44926 | 0.29951 | 0.29951 | 1.4975 | 0.14975 | 0.14975 | 0.14975 | 0.14975 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.29951 | 0.29951 | 0.14975 | 0 | 13.6276 | 4.1931 | 0.14975
000041366 | 3.38 | 13.1992 | 20 | 0 | 0.14814 | 0 | 0.14814 | 13.6292 | 1.6296 | 0.14814 | 0 | 0.29629 | 0.44443 | 0.44443 | 0.74072 | 0.29629 | 1.4814 | 1.1851 | 0.29629 | 1.3333 | 0.88886 | 0.44443 | 0.14814 | 0.14814 | 0.14814 | 8.5923 | 7.1109
000041368 | 3.38 | 12.2882 | 20 | 1.4362 | 1.4362 | 1.5798 | 1.4362 | 2.4415 | 7.899 | 1.1489 | 1.2926 | 1.5798 | 1.867 | 1.4362 | 1.7234 | 1.1489 | 1.2926 | 1.2926 | 1.4362 | 1.7234 | 2.4415 | 1.867 | 1.2926 | 1.1489 | 1.2926 | 2.5851 | 8.3298
000041370 | 3.38 | 12.2916 | 20 | 11.3471 | 10.198 | 0.4309 | 0.4309 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0.57454 | 0.71817 | 0.71817 | 1.2927 | 3.5909 | 9.049 | 1.8672 | 0.4309 | 0.4309 | 0.4309 | 0.86181 | 0.57454 | 0.4309 | 0.4309 | 0.4309 | 0.28727 | 0.28727
000041372 | 3.38 | 14.65 | 20 | 0.3107 | 0.3107 | 0.3107 | 0.3107 | 0.15535 | 0.15535 | 0.15535 | 0.15535 | 0.46605 | 0.93211 | 0.93211 | 0.15535 | 28.2739 | 0.15535 | 0.15535 | 1.0875 | 1.0875 | 30.1381 | 0.3107 | 0.3107 | 0.3107 | 0.3107 | 0.15535 | 0.15535
000043021 | 3.38 | 12.9859 | 20 | 0 | 0.29417 | 0 | 0 | 1.9121 | 0 | 0 | 0.14708 | 0 | 0.29417 | 0 | 0.29417 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44125 | 0 | 0.44125 | 0.29417 | 2.0592 | 0
000043100 | 3.38 | 12.909 | 20 | 0.73351 | 0.2934 | 0.1467 | 0.73351 | 0.58681 | 43.7171 | 1.0269 | 1.3203 | 0.58681 | 1.3203 | 2.0538 | 0.73351 | 1.1736 | 0.44011 | 1.3203 | 1.467 | 1.6137 | 0.58681 | 1.0269 | 0.44011 | 0.44011 | 0.2934 | 0.1467 | 0.88021
000043101 | 3.38 | 12.1029 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5652 | 0.1427 | 0.1427 | 0.1427 | 0.1427 | 0 | 0 | 0.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1427 | 0 | 5.7079 | 0 | 0.1427 | 0.1427 | 0
000043102 | 3.38 | 11.6276 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56134 | 0.28067 | 0.14034 | 0.28067 | 0.56134 | 0.70168 | 0.70168 | 0.56134 | 0.56134 | 0.84201 | 0.28067 | 0.28067 | 0.56134 | 0.28067 | 0.28067 | 0.28067 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034
000043103 | 3.38 | 12.2764 | 20 | 0 | 0 | 1.5791 | 10.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14356 | 0.14356 | 0.14356 | 0 | 0 | 0 | 0.14356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043104 | 3.38 | 12.9779 | 20 | 0.14704 | 0.29409 | 0.29409 | 4.1172 | 0.14704 | 0.29409 | 0.58818 | 0.73522 | 1.1764 | 0.88226 | 0.73522 | 0.58818 | 0.44113 | 0.58818 | 0.44113 | 0.14704 | 0.29409 | 0.29409 | 0.44113 | 0.44113 | 0.29409 | 0.29409 | 0.44113 | 0.29409
000043105 | 3.38 | 12.2613 | 20 | 0 | 0 | 3.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043106 | 3.38 | 12.2626 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043107 | 3.38 | 9.5417 | 20 | 0.12997 | 0.12997 | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12997 | 0.38992 | 0.25995 | 0.25995 | 0.25995 | 0.25995 | 0.12997 | 0.12997 | 0.12997 | 0.12997 | 0 | 0.12997 | 0.12997 | 0.12997 | 0 | 0 | 0.12997
000043109 | 3.38 | 9.514 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12984 | 0.12984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043112 | 3.38 | 15.0339 | 20 | 0 | 0 | 0.15726 | 0 | 0 | 0 | 0.31452 | 0.31452 | 0.15726 | 0.31452 | 0.15726 | 0.15726 | 0.15726 | 0.15726 | 0.15726 | 0.15726 | 0.15726 | 0.15726 | 0.31452 | 0.15726 | 0.15726 | 0.15726 | 0.15726 | 0
000043114 | 3.38 | 14.7156 | 20 | 0.15568 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0.15568 | 0.31135 | 0.62271 | 1.0897 | 0.93406 | 1.0897 | 0.62271 | 0.93406 | 0.62271 | 0.46703 | 0.31135 | 0.46703 | 1.4011 | 0.93406 | 1.0897 | 1.2454 | 0.77839 | 0.31135
000043115 | 3.38 | 11.9953 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14216 | 0.42649 | 0.28432 | 0.14216 | 0.42649 | 0.56865 | 0.14216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043116 | 3.38 | 12.6391 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043117 | 3.38 | 13.0978 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2343 | 1.7717 | 0
000043118 | 3.38 | 9.8614 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26312 | 6.7096 | 0.52624 | 0.13156 | 0 | 0 | 0.13156 | 0.13156 | 0 | 0 | 0.13156 | 0.13156 | 0.13156 | 0.13156 | 0.26312 | 0.26312 | 0.13156 | 6.4465 | 0
000043119 | 3.38 | 9.9195 | 20 | 5.9332 | 0.13185 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2637 | 0.39555 | 0.39555 | 0.92295 | 0.7911 | 0.13185 | 0.65925 | 0.13185 | 0.39555 | 0.5274 | 1.1866 | 1.3185 | 0.65925 | 0.5274 | 0.13185 | 0.13185
000043120 | 3.38 | 9.9981 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26448 | 0.26448 | 0.13224 | 0.26448 | 0.26448 | 0.13224 | 0.13224 | 0 | 0.26448 | 0.39672 | 0.13224 | 0.26448 | 0.26448 | 0.79344 | 0.6612 | 0.13224 | 0
000043122 | 3.38 | 13.2372 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043123 | 3.38 | 13.3654 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0015 | 0 | 0.14897 | 0.14897 | 0.14897 | 0.14897 | 0 | 0.14897 | 0 | 0 | 0 | 0.14897 | 0.14897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043124 | 3.38 | 13.4697 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44846 | 0.44846 | 0 | 0 | 0 | 0.14949 | 0.29897 | 0 | 0 | 2.9897 | 0.44846 | 0 | 0 | 0
000043125 | 3.38 | 13.5554 | 20 | 0 | 0.14991 | 0 | 0 | 0 | 0.14991 | 0 | 0.14991 | 0.14991 | 0.29983 | 0.14991 | 0.29983 | 0.29983 | 0.44974 | 0.44974 | 0.14991 | 0.14991 | 0.59965 | 0.44974 | 0.14991 | 0.14991 | 0.14991 | 0.14991 | 0.14991
000043126 | 3.38 | 18.8958 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35289 | 10.0573 | 11.2924 | 1.588 | 0.35289 | 0.70578 | 1.0587 | 1.2351 | 0.52933 | 0.35289 | 0.35289 | 0.52933 | 0.17644 | 17.9973 | 2.1173 | 0.35289 | 0 | 0
000043127 | 3.38 | 19.3175 | 20 | 0 | 0 | 10.8909 | 29.1019 | 0 | 3.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17854 | 0.71416 | 0.8927 | 0.53562 | 0.35708 | 0.53562 | 10.8909 | 35.3508 | 18.3896 | 0.8927 | 0 | 0 | 0 | 0
000043128 | 3.38 | 19.8352 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0878 | 26.6234 | 28.4345 | 6.7011 | 0.36222 | 1.2678 | 1.8111 | 20.4656 | 8.8745 | 6.3389 | 5.0711 | 0.36222 | 0.18111 | 0.18111 | 13.9456 | 26.8045 | 26.9856 | 19.3789 | 0
000043129 | 3.38 | 17.4015 | 20 | 0.16902 | 0.16902 | 0.16902 | 0.16902 | 0 | 0.16902 | 0.33804 | 0.67608 | 0.8451 | 1.1831 | 1.5212 | 0.50706 | 0.50706 | 0.8451 | 0.50706 | 6.4228 | 7.2679 | 0.8451 | 0.8451 | 0.33804 | 0.33804 | 0.33804 | 1.0141 | 0
000043130 | 3.38 | 17.846 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9383 | 31.3349 | 8.9039 | 33.5609 | 3.2534 | 0.68492 | 1.3698 | 1.3698 | 2.226 | 0.68492 | 1.7123 | 0.68492 | 0.51369 | 0.51369 | 0.51369 | 4.7944 | 35.7869 | 3.767 | 31.5061 | 2.5684
000043131 | 3.38 | 18.0004 | 20 | 4.2999 | 26.6594 | 0.51599 | 25.7994 | 0.85998 | 22.8755 | 4.8159 | 0.34399 | 0.172 | 0.34399 | 0.34399 | 0.51599 | 25.9714 | 1.032 | 26.3154 | 0.51599 | 27.5194 | 0.68798 | 0.34399 | 26.6594 | 0.34399 | 24.2514 | 2.5799 | 23.5635
000043132 | 3.38 | 11.5884 | 20 | 0.7007 | 0.7007 | 0.7007 | 0.56056 | 16.1162 | 0.56056 | 0.7007 | 16.957 | 3.9239 | 6.1662 | 6.3063 | 6.1662 | 3.2232 | 2.5225 | 3.9239 | 3.5035 | 1.8218 | 1.4014 | 1.2613 | 1.1211 | 19.3394 | 0.7007 | 18.0782 | 12.7528
000043135 | 3.38 | 12.1895 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14313 | 0.28625 | 0.28625 | 0.28625 | 0.42938 | 0.14313 | 0.14313 | 0.14313 | 0.14313 | 0.28625 | 0.14313 | 0 | 0 | 0.14313 | 0.14313
000044001 | 3.38 | 12.5832 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14508 | 0 | 0 | 0.14508 | 0.14508 | 0.14508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14508 | 0.14508 | 0.14508 | 0.14508 | 0.14508 | 0 | 0
000044002 | 3.38 | 13.0651 | 20 | 28.9055 | 16.9599 | 0.29495 | 0.44243 | 5.1617 | 1.0323 | 3.5395 | 13.5679 | 14.1578 | 10.4709 | 7.5213 | 5.8991 | 2.8021 | 1.4748 | 0.58991 | 0.73739 | 2.2122 | 3.2445 | 2.2122 | 0.88486 | 0.58991 | 0.14748 | 0.14748 | 4.7193
000044004 | 3.38 | 12.1401 | 20 | 0.14288 | 0.14288 | 0.71441 | 0.14288 | 0.14288 | 3.0005 | 4.858 | 1.0002 | 1.1431 | 0.85729 | 0.42865 | 0.42865 | 1.0002 | 1.7146 | 2.2861 | 1.8575 | 1.4288 | 1.7146 | 0.57153 | 1.0002 | 0.57153 | 0.71441 | 0.28576 | 0.57153
000044009 | 3.38 | 12.6587 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29092 | 0 | 0.29092 | 0.58183 | 0.43637 | 0 | 0 | 0 | 0.87275 | 0.72729 | 1.1637 | 0.72729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14546 | 0.29092 | 0
000044010 | 3.38 | 13.267 | 20 | 0.14848 | 0.29696 | 0.29696 | 0.14848 | 0 | 58.2043 | 77.2097 | 20.6388 | 0.14848 | 0.29696 | 0.44544 | 0.89088 | 0.29696 | 0.44544 | 0.29696 | 0.29696 | 0.29696 | 0.29696 | 0.29696 | 0.29696 | 0.14848 | 0 | 0 | 0
000044011 | 3.38 | 13.8796 | 20 | 0.45457 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30305 | 1.3637 | 1.9698 | 0.90914 | 0.90914 | 0.60609 | 0 | 0.90914 | 0.15152 | 0.45457 | 0.90914 | 0.60609 | 0.75762 | 0.15152 | 0.15152 | 0.30305 | 0 | 0
000100012 | 3.38 | 14.0122 | 20 | 2.7393 | 2.7393 | 5.1742 | 2.8915 | 2.8915 | 3.1958 | 4.2611 | 3.5002 | 3.8046 | 3.9567 | 3.9567 | 4.1089 | 4.1089 | 4.1089 | 3.6524 | 3.8046 | 3.5002 | 3.0436 | 2.5871 | 2.5871 | 2.5871 | 2.5871 | 2.5871 | 3.0436
000100061 | 3.38 | 14.797 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31216 | 0.31216 | 0.31216 | 0.78041 | 0.62433 | 0.78041 | 0.78041 | 0.93649 | 0.93649 | 0.15608 | 0.31216 | 0.15608 | 0.15608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100063 | 3.38 | 15.539 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15977 | 0.79884 | 1.1184 | 0.79884 | 0.79884 | 0.4793 | 0.63907 | 0.63907 | 0.95861 | 0.31954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100065 | 3.38 | 16.6341 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0 | 0
000100066 | 3.38 | 17.513 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100068 | 3.38 | 19.311 | 20 | 28.2041 | 3.9272 | 13.388 | 2.1421 | 1.9636 | 19.8143 | 16.6012 | 8.7469 | 17.1367 | 9.4609 | 7.3188 | 6.2478 | 24.277 | 8.9254 | 7.8543 | 10.7104 | 7.3188 | 7.6758 | 6.4263 | 8.0328 | 9.4609 | 9.8179 | 16.7797 | 24.4555
000100141 | 3.38 | 17.7753 | 20 | 0.51263 | 0.51263 | 0.51263 | 0.51263 | 0.34176 | 0.51263 | 0.68351 | 0.51263 | 0.68351 | 1.0253 | 1.367 | 1.0253 | 1.1961 | 1.1961 | 1.367 | 1.367 | 1.1961 | 1.0253 | 1.1961 | 1.1961 | 1.0253 | 0.85439 | 0.51263 | 0.51263
000100142 | 3.38 | 24.0002 | 20 | 0.80721 | 1.009 | 1.009 | 0.80721 | 0.40361 | 0.40361 | 0.40361 | 0.60541 | 0.60541 | 1.009 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2108 | 1.4126 | 1.4126 | 1.2108 | 1.4126 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2108 | 0.80721 | 0.60541 | 0.40361 | 0.40361
000100145 | 3.38 | 22.5991 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100242 | 3.38 | 22.1853 | 20 | 24.4839 | 35.0872 | 20.2426 | 56.101 | 82.32 | 27.7613 | 74.4157 | 105.0689 | 120.8774 | 74.9941 | 113.937 | 90.6098 | 138.8066 | 83.0911 | 70.9456 | 128.0105 | 86.7541 | 118.7567 | 158.0852 | 51.4741 | 63.2341 | 72.1023 | 26.219 | 74.223
000100261 | 3.38 | 22.2125 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19292 | 0.19292 | 0.19292 | 0.19292 | 0.19292 | 0.19292 | 0.19292 | 0.19292 | 0.19292 | 0.19292 | 0.38584 | 0 | 0.19292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100262 | 3.38 | 24.5831 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2047 | 0.4094 | 0.6141 | 0.4094 | 0.4094 | 0.4094 | 0.2047 | 0.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100264 | 3.38 | 23.8253 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100283 | 3.38 | 26.214 | 20 | 7.0225 | 8.7249 | 8.2993 | 6.8097 | 4.8944 | 2.7664 | 3.4048 | 14.2577 | 19.5778 | 20.8546 | 24.0466 | 15.9601 | 14.8961 | 14.0449 | 13.1937 | 14.4705 | 10.4273 | 7.8737 | 7.2353 | 5.9584 | 3.192 | 1.2768 | 0.63841 | 1.4896
000100284 | 3.38 | 27.1444 | 20 | 31.9613 | 170.243 | 125.4536 | 365.9245 | 393.5374 | 527.9054 | 479.4199 | 147.196 | 45.4416 | 41.9628 | 55.878 | 42.6151 | 36.7447 | 52.3992 | 58.7045 | 37.8318 | 24.1341 | 222.6421 | 146.9786 | 3.9136 | 3.6962 | 148.2831 | 171.7649 | 90.8832
000100302 | 3.38 | 28.9432 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45272 | 0 | 0.22636 | 0.22636 | 0.45272 | 1.1318 | 0.22636 | 0 | 0.45272 | 0.45272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100305 | 3.38 | 29.2222 | 20 | 126.3994 | 27.7851 | 87.6824 | 63.0858 | 243.6889 | 208.6159 | 27.5573 | 14.5758 | 14.8035 | 12.7538 | 20.0417 | 23.2302 | 14.348 | 26.8741 | 17.992 | 16.8532 | 18.6752 | 16.17 | 89.0489 | 24.5966 | 46.2326 | 215.9038 | 84.9495 | 26.1909
000100341 | 3.38 | 28.5444 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22438 | 84.3666 | 805.2971 | 476.5815 | 201.0438 | 118.4722 | 48.4659 | 32.535 | 0 | 0 | 18.8479 | 13.9115 | 0 | 30.9643 | 36.5738 | 4.4876 | 0 | 0
000100382 | 3.38 | 28.0601 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22197 | 0.22197 | 0.22197 | 0.22197 | 0 | 0.22197 | 0.22197 | 0 | 0.22197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100441 | 3.38 | 29.223 | 20 | 1.1388 | 28.2411 | 0.911 | 20.0421 | 0 | 0 | 0 | 1.1388 | 24.3693 | 0 | 3.4163 | 3.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100611 | 3.38 | 31.4482 | 20 | 1.6716 | 0.95522 | 0.71642 | 0.71642 | 0.71642 | 0.71642 | 0.95522 | 0.95522 | 1.4328 | 3.3433 | 5.0149 | 5.4925 | 6.9254 | 8.8358 | 8.1194 | 6.9254 | 5.9701 | 6.2089 | 6.2089 | 6.9254 | 8.1194 | 4.5373 | 2.1492 | 20.5373
000100613 | 3.38 | 33.5343 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000101061 | 3.38 | 36.3835 | 20 | 0.52665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26332 | 0.52665 | 0.26332 | 0.52665 | 0.26332 | 0.78997 | 0.52665 | 0.78997 | 1.5799 | 1.3166 | 0.78997 | 0.52665 | 0.26332 | 0.52665 | 0.26332 | 0.26332 | 1.3166 | 0.52665
000101062 | 3.38 | 37.2034 | 20 | 0.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4066 | 5.8827 | 3.2088 | 4.8132 | 4.2784 | 4.8132 | 4.8132 | 2.9414 | 0.80219 | 0.5348 | 1.6044 | 1.0696 | 0.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337
000101063 | 3.38 | 36.6305 | 20 | 1.3228 | 0.5291 | 0.5291 | 0.5291 | 0.26455 | 0.26455 | 0.26455 | 0.26455 | 0.26455 | 0.5291 | 0.5291 | 0.5291 | 1.3228 | 0.5291 | 0.5291 | 0.5291 | 0.5291 | 0.79365 | 0.5291 | 0.5291 | 0.5291 | 0.5291 | 0.26455 | 0.26455
000115511 | 3.38 | 32.8095 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3671 | 11.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24557
000140001 | 3.38 | 30.0677 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46389 | 0.69584 | 1.1597 | 1.8556 | 2.0875 | 1.1597 | 0.69584 | 1.1597 | 0.69584 | 0.69584 | 0.92779 | 1.6236 | 1.8556 | 2.3195 | 0.46389 | 0.69584 | 0.69584 | 0.46389 | 0
000160011 | 3.38 | 28.4686 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.44801 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224 | 0.224 | 0.44801 | 0.44801 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0
000307011 | 3.38 | 29.063 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45391 | 0.68087 | 0.90782 | 0.45391 | 0.22696 | 0.22696 | 0.22696 | 0.22696 | 0.22696 | 0.45391 | 0.22696 | 0.22696 | 0.45391 | 0.22696 | 0.22696 | 0.22696 | 0.22696 | 0
000307012 | 3.38 | 30.4424 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23381 | 0 | 0.23381 | 0.23381 | 0.23381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46762 | 0.23381 | 0 | 0 | 0 | 0
000307021 | 3.38 | 30.445 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23382 | 0.23382 | 0.23382 | 0.70146 | 0.70146 | 0.46764 | 0.23382 | 0.23382 | 0.23382 | 0.23382 | 0.23382 | 0.23382 | 0.46764 | 0.23382 | 0.23382 | 0.23382 | 0 | 0
000307022 | 3.38 | 31.5722 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23942 | 0.23942 | 0.23942 | 0.23942 | 0.23942 | 0.47884 | 0.47884 | 0 | 0.23942 | 0.23942 | 0.23942 | 0.23942 | 0.23942 | 0 | 0 | 0 | 0
000307031 | 3.38 | 32.6828 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24494 | 0.24494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307032 | 3.38 | 31.804 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24057 | 0.24057 | 0.48115 | 0.24057 | 0.48115 | 0 | 0.24057 | 0.48115 | 0 | 0.48115 | 0.72172 | 0.48115 | 0.72172 | 0.48115 | 0.48115 | 0.48115 | 0.48115 | 0
000307041 | 3.38 | 34.3968 | 20 | 0.25345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25345 | 0 | 0.25345 | 0.25345 | 0.25345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25345 | 0.25345 | 0 | 0 | 0 | 0
000307042 | 3.38 | 33.343 | 20 | 0.24822 | 0.24822 | 0.24822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24822 | 0.24822 | 0.74466 | 0.49644 | 0.49644 | 0.24822 | 0.74466 | 0.49644 | 0.24822 | 0.49644 | 0.24822 | 0.49644 | 0.24822 | 0.74466 | 0.24822 | 0 | 0
000307051 | 3.38 | 34.8579 | 20 | 0.25575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25575 | 0.25575 | 0.51149 | 0.25575 | 0 | 0.25575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25575 | 0.76724 | 0 | 0.25575 | 0 | 0.25575
000307052 | 3.38 | 35.1712 | 20 | 0.2573 | 0 | 0.2573 | 0 | 0 | 0.2573 | 0.2573 | 0.5146 | 0.7719 | 0.5146 | 0.5146 | 0.5146 | 0.7719 | 0.5146 | 0.2573 | 0.5146 | 0.2573 | 1.0292 | 0.5146 | 0.2573 | 0.2573 | 0.2573 | 0.2573 | 0.2573
000307061 | 3.38 | 37.008 | 20 | 0.53285 | 0.53285 | 0.53285 | 0.53285 | 0.53285 | 0.53285 | 0.53285 | 1.3321 | 1.3321 | 1.0657 | 0.79928 | 0.79928 | 0.79928 | 1.3321 | 0.79928 | 1.0657 | 1.0657 | 1.3321 | 1.865 | 0.79928 | 0.53285 | 0.53285 | 0.79928 | 0.53285
000307062 | 3.38 | 41.8727 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29059 | 0.87178 | 1.1624 | 0.87178 | 0.29059 | 0.87178 | 0.29059 | 0.87178 | 0 | 0.87178 | 0.87178 | 0.58119 | 1.453 | 1.453 | 0.87178 | 0.58119 | 0.58119 | 0
000307071 | 3.38 | 35.8044 | 20 | 0.26045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26045 | 0.52089 | 2.0836 | 1.5627 | 1.3022 | 1.3022 | 0.78134 | 0.78134 | 0.52089 | 0.52089 | 0.52089 | 1.5627 | 2.0836 | 1.8231 | 0.52089 | 1.5627 | 1.0418 | 0.26045 | 0.52089
000307072 | 3.38 | 35.1968 | 20 | 0.25743 | 0.25743 | 0.25743 | 0 | 0 | 0 | 0.51486 | 0.51486 | 0.25743 | 0.25743 | 0.25743 | 1.0297 | 0.77229 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.25743 | 0.51486 | 1.5446 | 0.51486 | 0.25743 | 0 | 0.25743
000307081 | 3.38 | 34.9857 | 20 | 0.25638 | 0.25638 | 0.25638 | 0 | 0 | 0 | 0.51276 | 0.76914 | 1.0255 | 1.5383 | 1.0255 | 0.76914 | 0.76914 | 0.51276 | 0.51276 | 0.51276 | 0.51276 | 1.0255 | 2.5638 | 1.0255 | 0.51276 | 0.51276 | 0.51276 | 0.51276
000307082 | 3.38 | 35.0896 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2569 | 0.2569 | 1.0276 | 0.77069 | 1.2845 | 1.0276 | 0.77069 | 0.77069 | 0.51379 | 0.51379 | 0.77069 | 0.2569 | 0.77069 | 1.0276 | 1.0276 | 0.51379 | 0.77069 | 0.2569 | 0
000307091 | 3.38 | 35.3862 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25837 | 0.25837 | 0.77511 | 0.51674 | 0.51674 | 0.51674 | 0 | 0 | 0 | 0.25837 | 0.25837 | 0.25837 | 0.77511 | 1.2918 | 0.77511 | 0 | 0.51674 | 0 | 0
000307092 | 3.38 | 31.952 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24131 | 0.96523 | 0.72393 | 0.48262 | 0.24131 | 0.24131 | 0.48262 | 0.24131 | 0 | 0.24131 | 0.72393 | 0.48262 | 0 | 0.24131 | 0.24131 | 0.24131 | 0
000307101 | 3.38 | 31.7344 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48045 | 0.48045 | 0.72068 | 0.48045 | 0 | 0 | 0 | 0.24023 | 0.48045 | 0.48045 | 0.96091 | 0.72068 | 0.24023 | 0.24023 | 0.48045 | 0.24023 | 0 | 0
000307102 | 3.38 | 31.0014 | 20 | 0.23659 | 0.23659 | 0.23659 | 0.23659 | 0 | 0 | 0.47317 | 0.94634 | 0.70976 | 0.47317 | 0.70976 | 0.94634 | 0.70976 | 0.47317 | 0.23659 | 0.47317 | 0.47317 | 0.70976 | 0.94634 | 0.47317 | 0.23659 | 0.47317 | 0.23659 | 0.23659
000307141 | 3.38 | 30.0849 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23203 | 1.3922 | 0.23203 | 0.23203 | 0 | 0 | 0.46407 | 0.23203 | 0.23203 | 0 | 0.23203 | 0.23203 | 0.23203 | 1.1602 | 1.3922 | 0.6961 | 0.23203 | 0.23203
000307142 | 3.38 | 28.5678 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2245 | 0.2245 | 0.2245 | 0.2245 | 0 | 0.2245 | 0.2245 | 0.2245 | 0.2245 | 0.2245 | 0.67349 | 0.44899 | 0.2245 | 0.2245 | 0.2245 | 0 | 0
000307151 | 3.38 | 28.3461 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.22339 | 0 | 0 | 0 | 0.22339 | 0.67018 | 0.67018 | 0.67018 | 0.44679 | 0.44679 | 0.22339 | 0.22339 | 0 | 0.22339 | 0.67018 | 0.89358 | 0.67018 | 0.22339 | 0 | 0 | 0
000307152 | 3.38 | 40.7432 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56997 | 0.56997 | 0.28498 | 0.28498 | 0.56997 | 0.28498 | 0.28498 | 0.28498 | 0 | 0.28498 | 0.28498 | 0.85495 | 0.56997 | 0.28498 | 0.56997 | 0 | 0.28498
000307161 | 3.38 | 40.1209 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | 0.28189 | 0.28189 | 0.28189 | 0.84568 | 0.56378 | 0.28189 | 0.56378 | 0.28189 | 0.56378 | 0 | 0.28189 | 0.28189 | 1.1276 | 0.28189 | 0 | 0.28189 | 0 | 0
000307162 | 3.38 | 38.5227 | 20 | 0.27395 | 0 | 0.27395 | 0 | 0 | 0 | 0.5479 | 0.5479 | 1.0958 | 0.82186 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5479 | 0 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5479 | 0.82186 | 0.5479 | 0.27395 | 0.27395
000307171 | 3.38 | 39.7316 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27996 | 0.55992 | 0.83987 | 1.1198 | 0.55992 | 0.27996 | 0.27996 | 0.55992 | 0.55992 | 0.27996 | 0.55992 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1198 | 0.55992 | 0 | 0.27996 | 0 | 0
000307172 | 3.38 | 41.8996 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58146 | 0.58146 | 0.58146 | 0.87219 | 0.29073 | 0.29073 | 0.29073 | 0.29073 | 0.29073 | 0.58146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307181 | 3.38 | 41.4104 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.2883 | 0.2883 | 0.2883 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.5766 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307182 | 3.38 | 40.0208 | 20 | 0.56279 | 0.56279 | 0.56279 | 0.56279 | 0.28139 | 0.28139 | 0.56279 | 0.84418 | 0.84418 | 1.1256 | 0.84418 | 0.56279 | 0.56279 | 0.56279 | 0.84418 | 1.1256 | 0.56279 | 1.1256 | 2.2512 | 1.6884 | 0.84418 | 0.84418 | 0.56279 | 0.56279
000307191 | 3.38 | 39.8831 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28071 | 0.56142 | 0.56142 | 0.84213 | 0.84213 | 1.1228 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.56142 | 0.28071 | 1.1228 | 0.56142 | 1.965 | 1.4036 | 0.56142 | 0.56142 | 0.28071 | 0.28071
000307192 | 3.38 | 39.364 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55626 | 0.83439 | 0.83439 | 0.83439 | 0.27813 | 0.55626 | 0.27813 | 0.27813 | 0.27813 | 0.55626 | 1.1125 | 1.6688 | 0.27813 | 0.27813 | 0 | 0 | 0
000307201 | 3.38 | 39.3046 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 1.667 | 0.83351 | 0.55567 | 0 | 0.55567 | 0.83351 | 0.27784 | 0.55567 | 0.27784 | 0.27784 | 0.27784 | 0.55567 | 0.27784 | 0.27784 | 0 | 0
000307202 | 3.38 | 38.9886 | 20 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627 | 0 | 0.27627 | 0.27627 | 0 | 0.27627 | 0.55253 | 0.27627 | 0.27627 | 0 | 0 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627
000307211 | 3.38 | 41.3733 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307212 | 3.38 | 42.0235 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29134 | 0.29134 | 0.58269 | 0.58269 | 0.29134 | 0 | 0 | 0.29134 | 0 | 0 | 0.29134 | 0.58269 | 0.29134 | 0.29134 | 0 | 0 | 0 | 0
000307221 | 3.38 | 12.081 | 20 | 0 | 0.14259 | 0 | 0 | 0.14259 | 0.14259 | 0.28518 | 0.57035 | 0.57035 | 0.57035 | 0.57035 | 0.57035 | 0.28518 | 0.14259 | 0 | 0.28518 | 0.57035 | 1.9962 | 1.2833 | 0.28518 | 0.14259 | 0.14259 | 0.28518 | 0.14259
000307222 | 3.38 | 17.9987 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17199 | 0 | 0 | 0 | 0.17199 | 0.34398 | 0.17199 | 0.34398 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.85994 | 0.17199 | 0 | 0 | 0 | 0
000307231 | 3.38 | 16.3437 | 20 | 0.16377 | 0.16377 | 0.16377 | 0.16377 | 0.16377 | 0.16377 | 0.16377 | 0.16377 | 0.4913 | 0.65506 | 0.32753 | 0.32753 | 0.4913 | 0.16377 | 0.32753 | 0.16377 | 0.32753 | 0.81883 | 0.4913 | 0.65506 | 0.32753 | 0.32753 | 0.32753 | 0.16377
000307232 | 3.38 | 15.0971 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15757 | 0.15757 | 0.31514 | 0 | 0.15757 | 0 | 0 | 0.15757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15757 | 0 | 0.15757 | 0 | 0
000307241 | 3.38 | 14.999 | 20 | 0.15708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15708 | 0.31417 | 0.47125 | 0.47125 | 0.62834 | 0.47125 | 0.15708 | 0.31417 | 0.31417 | 0.31417 | 0.47125 | 0.47125 | 0.47125 | 0.31417 | 0.47125 | 0.15708 | 0.15708 | 0.31417
000307242 | 3.38 | 14.9898 | 20 | 0.15704 | 0.15704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15704 | 0.15704 | 0.62816 | 0.7852 | 0.47112 | 0.47112 | 0.7852 | 0.62816 | 0.62816 | 1.2563 | 0.31408 | 0.62816 | 0.47112 | 0.47112 | 0.31408 | 0.31408 | 0.31408 | 0.31408
000307400 | 3.38 | 14.506 | 20 | 0.30927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61854 | 1.3917 | 0.77318 | 0.46391 | 0.46391 | 0.15464 | 0.15464 | 0.15464 | 0.30927 | 0.61854 | 0.30927 | 0.30927 | 0.30927 | 0.30927 | 0.15464 | 0.15464 | 0.15464
000307410 | 3.38 | 14.2517 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15337 | 0.30674 | 1.0736 | 0.30674 | 0.30674 | 0.30674 | 0.30674 | 0.30674 | 0.15337 | 0.30674 | 0.30674 | 0.30674 | 0.30674 | 0.30674 | 0.30674 | 0.30674 | 0.61349 | 0.15337
000307420 | 3.38 | 11.7937 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14116 | 0.56464 | 1.2704 | 0.56464 | 0.28232 | 0.28232 | 0.14116 | 0.28232 | 0.14116 | 0.28232 | 0.84697 | 0.7058 | 0.98813 | 0.28232 | 0.28232 | 0.28232 | 0.28232 | 0.14116
000307430 | 3.38 | 11.4606 | 20 | 0.55802 | 0.55802 | 0.55802 | 0.55802 | 0.55802 | 2.9296 | 0.97654 | 1.3951 | 0.83704 | 1.2556 | 0.69753 | 0.55802 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.27901 | 0.41852 | 0.41852 | 0.27901 | 0.55802 | 0.55802 | 1.6741 | 3.0691 | 0.41852
000307590 | 3.38 | 12.9876 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14709 | 2.9418 | 2.9418 | 1.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307600 | 3.38 | 11.8896 | 20 | 0.14164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14164 | 0.28327 | 0.42491 | 1.6996 | 0.56655 | 0.28327 | 0.28327 | 0.42491 | 0.28327 | 0.14164 | 0.28327 | 0.28327 | 0.28327 | 0.70819 | 0.70819 | 0.42491 | 0.14164 | 0.14164
000307610 | 3.38 | 10.3567 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13402 | 0.93815 | 1.3402 | 1.7423 | 1.8763 | 1.6083 | 1.7423 | 2.0103 | 1.7423 | 1.3402 | 0.53609 | 0.13402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307620 | 3.38 | 10.2435 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8026 | 0.26692 | 0.13346 | 0.13346 | 0.40038 | 0 | 0 | 0.13346 | 1.3346 | 0.13346 | 0 | 0.40038 | 0 | 1.4681 | 0 | 0.40038 | 0
000307630 | 3.38 | 11.2656 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.3854 | 0 | 0 | 0.13854 | 0 | 0.13854 | 0.13854 | 0.13854 | 0.13854 | 0 | 0 | 0 | 0.13854 | 0 | 0 | 0.27707 | 0.27707 | 0 | 1.5239 | 0 | 0
000307640 | 3.38 | 11.7335 | 20 | 0.42259 | 0.42259 | 0.42259 | 0.42259 | 0.42259 | 0.28172 | 0.42259 | 1.5495 | 1.2678 | 1.2678 | 1.4086 | 0.56345 | 0.56345 | 0.98603 | 1.8312 | 1.6903 | 0.56345 | 0.42259 | 0.56345 | 0.56345 | 0.42259 | 0.42259 | 0.42259 | 0.42259
000307650 | 3.38 | 12.0418 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71197 | 0.56957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307660 | 3.38 | 12.0167 | 20 | 0 | 0.14227 | 0.14227 | 0 | 0.14227 | 0.14227 | 0.14227 | 0.14227 | 0.42681 | 0.28454 | 0.28454 | 0.28454 | 0.28454 | 0.99588 | 2.134 | 1.4227 | 1.1381 | 0.28454 | 0.14227 | 0.14227 | 9.532 | 0.14227 | 0.14227 | 0.14227
000500001 | 3.38 | 13.2853 | 20 | 0.29714 | 0.29714 | 0.29714 | 0.29714 | 0.29714 | 0.29714 | 10.9943 | 10.4 | 28.5257 | 1.4857 | 0.74286 | 0.74286 | 0.74286 | 0.74286 | 1.04 | 2.6743 | 6.3886 | 4.4571 | 1.1886 | 2.6743 | 0.89143 | 0.89143 | 20.2057 | 0.89143
000500002 | 3.38 | 13.3164 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4207 | 4.7592 | 1.7847 | 4.0156 | 5.3541 | 7.585 | 10.857 | 4.6105 | 3.5694 | 2.2309 | 2.0822 | 2.6771 | 1.9334 | 2.9745 | 4.1643 | 1.1898 | 0.29745
000500004 | 3.38 | 13.9872 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15206 | 0 | 6.6906 | 73.5962 | 63.2562 | 0 | 0.60823 | 1.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000500005 | 3.38 | 14.1184 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2858 | 38.6356 | 27.1824 | 0 | 6.7192 | 20.4632 | 14.0493 | 0.30542 | 0 | 0.76355 | 3.3596 | 4.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1873 | 0
000500006 | 3.38 | 13.3425 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5496 | 0 | 0 | 3.4237 | 0 | 0 | 0 | 0.14886 | 0.29771 | 0 | 0 | 0 | 8.7825 | 0 | 5.3588 | 20.9886 | 15.9275
000500009 | 3.38 | 12.0478 | 20 | 9.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2575 | 0 | 0 | 0 | 9.3999 | 0 | 0 | 0 | 9.2575 | 0 | 0 | 0
000500371 | 3.38 | 11.8107 | 20 | 0.14125 | 0.14125 | 0.14125 | 2.5424 | 23.3055 | 0.14125 | 0.28249 | 0.70623 | 0.56498 | 0.28249 | 1.5537 | 0.56498 | 0.42374 | 0.70623 | 0.70623 | 0.28249 | 1.13 | 2.1187 | 0.98872 | 0.42374 | 0.42374 | 2.5424 | 23.8705 | 0.28249
000501281 | 3.38 | 10.608 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4349 | 0 | 0 | 2.1643 | 3.3818 | 3.7876 | 3.3818 | 2.0291 | 1.488 | 6.3577 | 7.7104 | 3.9228 | 3.9228 | 0.81162 | 0 | 0 | 0 | 20.8316 | 1.6232
000501301 | 3.38 | 10.3241 | 20 | 12.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000504241 | 3.38 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13225 | 0.13225 | 0.2645 | 0.2645 | 0.2645 | 0.13225 | 0.13225 | 0.13225 | 0 | 0.13225 | 0.2645 | 0.13225 | 0.2645 | 0.13225 | 0.13225 | 0.13225 | 0 | 8.993
003170003 | 3.38 | 9.9902 | 20 | 0.5288 | 0.5288 | 0.5288 | 0.5288 | 0.5288 | 0.3966 | 0.5288 | 0.661 | 3.4372 | 5.0236 | 5.288 | 5.5524 | 5.8168 | 6.0812 | 5.949 | 6.0812 | 4.0982 | 3.7016 | 3.305 | 0.79321 | 0.661 | 0.661 | 0.5288 | 0.5288
003170004 | 3.38 | 20.5694 | 20 | 2.7714 | 1.1086 | 0 | 0.9238 | 1.2933 | 0 | 0.36952 | 1.4781 | 0.73904 | 0.55428 | 0.55428 | 1.6628 | 1.6628 | 0.36952 | 1.6628 | 2.0323 | 2.9561 | 0.55428 | 1.1086 | 5.7275 | 6.6513 | 3.8799 | 0.36952 | 3.1409
010100005 | 3.38 | 10.4925 | 20 | 0.1347 | 0.1347 | 0.1347 | 0.1347 | 0.1347 | 4.9838 | 0.1347 | 17.2411 | 14.4125 | 15.7595 | 15.2207 | 12.6615 | 14.2778 | 22.3596 | 22.2249 | 5.9266 | 4.8491 | 5.1185 | 0.1347 | 0.1347 | 0.1347 | 0.1347 | 0.1347 | 0.1347
010100006 | 3.38 | 8.8789 | 20 | 7.4741 | 0.38004 | 0.38004 | 0.38004 | 0.38004 | 0.38004 | 3.0403 | 10.5144 | 4.8138 | 3.4204 | 7.4741 | 13.3014 | 21.9156 | 4.3071 | 4.4338 | 12.0346 | 1.5202 | 0.50672 | 0.25336 | 0.50672 | 0.38004 | 0.38004 | 0.38004 | 0.38004
010100009 | 3.38 | 20.3264 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100012 | 3.38 | 21.4136 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75581 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2819 | 0.56686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100013 | 3.38 | 11.7989 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 3.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100017 | 3.38 | 9.9753 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100018 | 3.38 | 37.9995 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5223 | 0 | 0.27135 | 0 | 0.81406 | 0 | 0 | 0 | 21.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100020 | 3.38 | 37.6246 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100023 | 3.38 | 37.8589 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.034 | 0.81196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100024 | 3.38 | 38.1385 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100025 | 3.38 | 38.0977 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7087 | 0.54368 | 8.9707 | 1.0874 | 6.5242 | 1.0874 | 10.6018 | 4.8931 | 8.6989 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100026 | 3.38 | 36.4196 | 20 | 0 | 47.6942 | 0 | 0 | 29.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100027 | 3.38 | 34.0145 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7022 | 9.8106 | 0 | 0 | 0 | 23.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100028 | 3.38 | 30.4944 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2561 | 5.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100029 | 3.38 | 28.8118 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0.45142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100030 | 3.38 | 26.2541 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100031 | 3.38 | 23.7711 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100032 | 3.38 | 21.2069 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.1081 | 0 | 0 | 0 | 0.37585 | 0 | 0 | 4.6982 | 0 | 0 | 0.18793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100033 | 3.38 | 19.7124 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1805 | 0.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100034 | 3.38 | 18.0091 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17204 | 0 | 0 | 0 | 6.8816 | 1.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100035 | 3.38 | 18.9967 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0918 | 0 | 0
100100036 | 3.38 | 23.211 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 0.19788 | 0.59365 | 0.79153 | 0 | 0 | 2.3746 | 3.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100037 | 3.38 | 24.7236 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3073 | 0 | 0.82159 | 0.2054 | 0.61619 | 0 | 0.82159 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100038 | 3.38 | 27.7068 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6644 | 7.047 | 0 | 8.8087 | 0.88087 | 0 | 13.8737 | 7.7076 | 0 | 10.7907 | 1.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9857 | 10.13 | 0 | 0
100100040 | 3.38 | 29.4692 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6169 | 18.5469 | 0 | 0 | 0.45795 | 7.5561 | 16.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100041 | 3.38 | 31.3146 | 20 | 0 | 0 | 17.8606 | 5.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23814
100100042 | 3.38 | 34.05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100044 | 3.38 | 36.0621 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0764 | 21.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.153 | 6.5432 | 0
100100047 | 3.38 | 18.3473 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4321 | 1.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100049 | 3.38 | 18.6317 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3783 | 0 | 3.3275 | 0 | 0.17513 | 0 | 0 | 3.5026 | 3.5026 | 0 | 5.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100050 | 3.38 | 20.1432 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4559 | 0 | 0.36528 | 2.1917 | 1.8264 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100051 | 3.38 | 20.9041 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3556 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100052 | 3.38 | 20.3112 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18348 | 0.55043 | 0 | 0 | 0.18348 | 15.779 | 2.3852 | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100056 | 3.38 | 20.0145 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.54601 | 0 | 0 | 0.54601 | 0.91001 | 0.72801 | 0.54601 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100057 | 3.38 | 19.3609 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2901 | 14.3004 | 43.9738 | 11.0828 | 2.3238 | 14.1217 | 47.7276 | 18.948 | 15.1942 | 11.7978 | 3.5751 | 0 | 0 | 0 | 0
100100060 | 3.38 | 19.7563 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18072
100100061 | 3.38 | 24.9125 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5069 | 1.4444 | 0.20634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100065 | 3.38 | 26.8608 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9069 | 0.64805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100068 | 3.38 | 19.9106 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100069 | 3.38 | 19.5208 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17955 | 0.3591 | 0.53865 | 0.53865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100076 | 3.38 | 18.8473 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1717 | 23.7875 | 31.8928 | 10.5722 | 23.7875 | 0 | 31.7166 | 31.3642 | 15.1535 | 26.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100077 | 3.38 | 19.1974 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0677 | 4.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100084 | 3.38 | 19.4834 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC412150114 | 3.38 | 18.7401 | 20 | 109.2673 | 14.5807 | 11.9456 | 16.8644 | 13.5267 | 13.878 | 17.0401 | 78.7006 | 203.0756 | 199.7379 | 196.0488 | 177.779 | 135.9693 | 139.4827 | 235.3991 | 258.7633 | 300.9243 | 284.4113 | 337.8152 | 328.856 | 305.4918 | 276.3304 | 227.8452 | 127.7128
aMC414150128 | 3.38 | 17.2749 | 20 | 127.1358 | 133.3663 | 133.5347 | 130.1668 | 116.0219 | 10.1035 | 2.3575 | 5.3885 | 11.9558 | 19.7018 | 13.8081 | 10.6087 | 6.5673 | 5.2201 | 4.5466 | 4.5466 | 4.0414 | 6.0621 | 3.873 | 4.0414 | 3.0311 | 2.6943 | 92.2787 | 118.8846
aMC415150128 | 3.38 | 19.9808 | 20 | 5.455 | 5.455 | 5.0914 | 5.0914 | 4.7277 | 19.4563 | 28.0026 | 7.2734 | 12.1829 | 17.2743 | 16.3651 | 14.5468 | 15.0923 | 15.2741 | 13.4558 | 13.6376 | 15.8196 | 16.3651 | 14.1831 | 14.5468 | 18.0016 | 17.4561 | 9.2736 | 7.0916
aMC416150128 | 3.38 | 21.1768 | 20 | 9.7644 | 6.3844 | 3.7555 | 95.9538 | 50.5119 | 45.8175 | 18.5899 | 16.5243 | 30.232 | 38.682 | 43.1886 | 42.4375 | 42.4375 | 40.372 | 38.1187 | 38.3064 | 34.5509 | 32.2976 | 29.8565 | 26.2887 | 28.9176 | 31.7342 | 61.9663 | 71.1673
|  |  | SOMA | 39773.6996
Note on B2: Tiago Correia: Ponto de cota mínima

## Node actual demand d=1.0
ID | 00:00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
000000006 | 0.25 | 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.34 | 0.55 | 0.67 | 0.71 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | 0.74 | 0.59 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.24
000000013 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 1.14 | 1.15 | 0.6 | 0.76 | 0.6 | 0.89 | 1.01 | 0.8 | 0.51 | 0.64 | 0.76 | 0.98 | 1.05 | 0.84 | 0.65 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.14
000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000000022 | 0.99 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.71 | 0.97 | 2.13 | 4.04 | 5.28 | 4.57 | 3.49 | 2.89 | 2.53 | 3.01 | 3.22 | 3.33 | 4.26 | 5.73 | 5.65 | 3.42 | 2.61 | 2.6 | 1.94 | 1.24
000000025 | 8.11 | 11.98 | 9.13 | 3.37 | 9.23 | 9.11 | 2.45 | 4.56 | 12.37 | 14.7 | 6.84 | 3.51 | 5.58 | 6.25 | 5.07 | 3.83 | 3.33 | 4.02 | 3.57 | 4.4 | 3.93 | 6.88 | 3.22 | 0.28
000000026 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
000000027 | 0.12 | 0.07 | 1.25 | 4.18 | 15.84 | 17.61 | 18.75 | 20.95 | 20.05 | 4.91 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1.53 | 1.21 | 1.57 | 1.26 | 1.53 | 1.04 | 0.72 | 0.95 | 0.57 | 0.58 | 0.22
000000034 | 1.4 | 1.25 | 1.13 | 1.12 | 0.95 | 1.11 | 2.23 | 2.91 | 7.18 | 10.07 | 8.99 | 6.11 | 3.65 | 6.85 | 7.56 | 6.35 | 6.2 | 4.89 | 3.56 | 2.65 | 2.16 | 2.13 | 1.92 | 1.4
000000037 | 0.94 | 1.15 | 0.39 | 0.63 | 0.11 | 0.46 | 1.37 | 1.55 | 0.85 | 0.84 | 0.99 | 1.3 | 0.85 | 1.23 | 1.22 | 1.64 | 1.63 | 1.52 | 1.03 | 0.69 | 0.89 | 1.02 | 1.63 | 1.05
000000038 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000000042 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.3 | 0.21 | 0.5 | 0.22 | 0.36 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04
000000044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0
000000046 | 3.05 | 0.8 | 1.8 | 1.55 | 0.82 | 1.27 | 4.43 | 2.28 | 3.28 | 9.57 | 5.37 | 9.07 | 4.44 | 3.66 | 5.6 | 8.12 | 4.71 | 3.63 | 5.76 | 5.05 | 1.19 | 1.72 | 1 | 5.16
000000048 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.5 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.51 | 0.4 | 0.31 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
000000108 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.39 | 0.44 | 0.26 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.11 | 0.08 | 0.77 | 0.5 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 1.03
000001001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.01
000001002 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 7.76 | 8.79 | 6.24 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86
000001003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.18 | 0.52 | 0.3 | 0.32 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001004 | 0.1 | 0.97 | 1.03 | 0.99 | 0.9 | 0.82 | 0.88 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 0.56 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06
000001005 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01
000001006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001007 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.17
000001008 | 0.14 | 3.18 | 2.87 | 0.07 | 3.01 | 2.88 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 3.08 | 2.87
000001009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001010 | 0.55 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 4.47 | 3.56 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 1.56 | 1.14 | 0.23 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 4.79 | 3.62
000001011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.72 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0.88 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0
000001012 | 3.14 | 3.43 | 3.43 | 2.52 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 3.18 | 3.33 | 3.37 | 3 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.29
000001014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.17 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.28 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000001019 | 2.86 | 2.1 | 0.02 | 3.05 | 3.18 | 2.71 | 2.45 | 2.91 | 1.43 | 0.82 | 0.79 | 0.26 | 0.24 | 0.53 | 0.48 | 0.78 | 1.6 | 0.29 | 0.13 | 3.54 | 3.68 | 0.08 | 0.02 | 1.22
000001020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02
000001024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001026 | 1.59 | 2.17 | 0.52 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 1.97 | 1.46 | 1.21 | 2.03 | 1.93 | 2.74 | 1.42 | 1.02 | 1.89 | 2.05 | 2.64 | 0.75 | 1.17 | 1.22 | 0.65 | 1.37 | 0.23 | 0.06
000001028 | 0.01 | 0.03 | 3.15 | 4.43 | 2.58 | 0.13 | 0.07 | 0.1 | 0.24 | 0.35 | 0.85 | 1.04 | 0.76 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01
000001030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001031 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.38 | 0.41 | 0.28 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.65 | 0.27 | 0.06 | 0.14 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.29
000001032 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.79 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03
000001033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001035 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15
000001036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001037 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02
000001038 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0
000001039 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0
000001040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.22 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
000001041 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.21 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0
000001045 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000001046 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 2.94 | 1.53 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 1.35 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.56 | 1.04
000001047 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03
000001048 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 3.24 | 0.86 | 0.11 | 0.03 | 0.26 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.08 | 0
000001049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000001050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.37 | 0.51 | 0.49 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0
000001052 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000001054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000001055 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000001056 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03
000001101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.04
000001103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001106 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.72 | 0.38 | 0.26 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
000001110 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001112 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.28
000001113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.54 | 0.25 | 0.55 | 0.32 | 0.57 | 0.84 | 0.79 | 0.55 | 0.68 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.21 | 0.01 | 0.01
000001114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001118 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001120 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0
000001121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001129 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.08
000001130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001133 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000001134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001136 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.5 | 1.38 | 1.01 | 0.9 | 0.67 | 0.38 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.54 | 0.4 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.16
000001137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000001138 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01
000001139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001141 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.18
000001142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000001144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001146 | 0.16 | 1.89 | 2.07 | 1.42 | 0.16 | 0.15 | 2.4 | 1.53 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 1.9 | 2.06 | 3.39 | 1.48
000001147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001151 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.2 | 0.11 | 0.09 | 0
000001153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001201 | 0.4 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.04 | 0.25 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.8 | 0.74 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.37
000001202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001205 | 0 | 0.96 | 1.09 | 0 | 1.74 | 1.55 | 1.44 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 2.11 | 2.06 | 1.68 | 0.09
000001206 | 0.27 | 0.24 | 0.92 | 0.17 | 0.11 | 1.39 | 0.95 | 0.5 | 0.28 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 1.8 | 0.75
000001207 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23
000001208 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0
000001209 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.19
000001210 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.88 | 0.8 | 0.97 | 1.08 | 1.6 | 1.71 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.15 | 1.08 | 0.9 | 0.46 | 0.11
000001211 | 2.69 | 2.5 | 2.6 | 2.24 | 2.15 | 1.75 | 0.81 | 0.32 | 0.8 | 0.27 | 0.35 | 0.61 | 0.37 | 0.17 | 0.34 | 0.96 | 0.41 | 0.94 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.83
000001212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 4.16 | 0.3 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
000001215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0
000001216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.83 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 0.24 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.09 | 4.12 | 0.19
000001217 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001218 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001220 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0.66 | 0.77 | 0.35 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0 | 0
000001221 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000001222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000001223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07
000001224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001225 | 0 | 0.01 | 0.44 | 0.14 | 0 | 0 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.28 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000001226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01
000001228 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000001301 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.06 | 0.03
000001302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000001303 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000001304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000001305 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04
000001306 | 0.69 | 0.09 | 3.49 | 2.37 | 1.38 | 3.52 | 0.65 | 0.09 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.22 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 1.4 | 3.65
000001307 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.91 | 3.53 | 1.18 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02
000001308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001309 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000001310 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000001311 | 2.25 | 2.23 | 0.85 | 0.02 | 2.08 | 2.3 | 0.83 | 0 | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.25 | 0.02
000001312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01
000001313 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.15 | 2.05 | 1.05 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.79 | 0.82 | 0.77
000001314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.91 | 0.65 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 2.13 | 0.55 | 0 | 0
000001317 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
000001318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000001319 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.45 | 0.52 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.2 | 0.09 | 0.22 | 0.55 | 0.51 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001320 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.26 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001401 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02
000001402 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001403 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.69 | 2.86 | 1.05 | 1.52 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 0.71 | 0.02
000001404 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.53 | 0.59 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000001405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000001406 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 0.23 | 0.49 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.42 | 0.83 | 1.1 | 0.76 | 0.61 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06
000001407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000001408 | 0.36 | 0.45 | 0.28 | 0.13 | 1.43 | 0.62 | 1.05 | 0.66 | 0.43 | 0.48 | 0.33 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.61 | 1.65 | 0.88 | 0.24
000001409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001410 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | 3.65 | 4.24 | 1.29 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 0.21 | 0.05 | 0.16 | 0.3 | 0.18 | 0.32 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 5.93 | 2.93
000001412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000001415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001417 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03
000001418 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.38 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001420 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
000001422 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000001425 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.2 | 0.14 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.19 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07
000001426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0
000001427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000001429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001433 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09
000001435 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.1 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.5 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.4
000001436 | 0.24 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.53 | 0.58 | 0.82 | 1.01 | 0.9 | 1.11 | 0.55 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1.11 | 0.83 | 0.31 | 0.17 | 0.28 | 0.32
000001437 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001439 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04
000001440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
000001441 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000001442 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.03
000001444 | 0 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.4 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0
000001445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000001447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 1.4 | 0 | 0
000001448 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000001450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001501 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001503 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08
000001505 | 0.34 | 0.15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.31 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.39 | 0.28 | 0.15 | 0.04 | 0.1 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.2 | 0.01 | 0.21 | 0.33 | 0.14 | 0
000001506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001509 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03
000001510 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.22 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0
000001511 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.19 | 0.2 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
000001512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001513 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000001514 | 0.26 | 0.71 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001515 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.22 | 0.19 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02
000001516 | 0.77 | 3.95 | 1.98 | 0.9 | 0.85 | 3.57 | 2.23 | 0.94 | 0.95 | 0.82 | 0.94 | 0.88 | 0.77 | 0.88 | 1.2 | 0.87 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 3.91 | 2.09
000001517 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001518 | 0.01 | 0.01 | 5.99 | 6.12 | 4.54 | 0.53 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000001519 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.2 | 0.11 | 0.32 | 0.88 | 1 | 0.85 | 0.87 | 0.68 | 0.64 | 0.78 | 0.62 | 0.52 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.15
000001520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000001521 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 3.44 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.24 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 3.05 | 1.35 | 0.07 | 0.06
000001522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001523 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.32 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.21 | 0.26
000001524 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000001525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.34 | 0.39 | 0.34 | 0.09 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001526 | 0.66 | 0.04 | 3.13 | 0.65 | 0.02 | 2.05 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.2 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 3.36
000001527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001530 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01
000001531 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0
000001532 | 4.54 | 2.06 | 2.01 | 4.54 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 4.14
000001533 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
000001534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001538 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.99 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.4 | 0.7 | 0.59 | 0.53 | 1.13 | 0.67 | 1.11 | 0.76 | 0.99 | 0.7 | 0.52 | 0.43 | 1.1 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.24
000001539 | 2.44 | 0.83 | 0.01 | 0.18 | 0.33 | 0.01 | 2.34 | 0.93 | 0.02 | 0.19 | 0.21 | 0.06 | 0.18 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 1.32 | 0.61 | 0.02
000001540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000001541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001545 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 3.96 | 2.91 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.89 | 1.14 | 0.2 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.49 | 4.21
000001546 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.5 | 2.54 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.22 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 1.58 | 3.4 | 0.48 | 0.02
000001547 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.12 | 3.74 | 1.7 | 0.11 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 5.74 | 2.85 | 0.01
000001548 | 2.07 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 2.18 | 2.26 | 3.25 | 0.75 | 0.45 | 0.51 | 0.83 | 0.53 | 0.39 | 0.46 | 0.78 | 0.75 | 0.6 | 0.55 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 3.33 | 3.21
000001549 | 0.26 | 3.16 | 0.74 | 3.06 | 0.26 | 3.19 | 0.17 | 0.28 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 3.36
000001550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000001601 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
000001602 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 2.34 | 1.98 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.34 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.04 | 2.91 | 1.53 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.66 | 0.05 | 0.05 | 0.64 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
000001604 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 4.13 | 3.16 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.06 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 3.97
000001605 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21
000001606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000001607 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.92 | 2.92 | 1.06 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 1.94 | 1.78 | 1.27 | 0.42
000001608 | 0.51 | 0.01 | 4.02 | 0 | 0 | 3.74 | 0.55 | 0.08 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 2.32 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.27 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 3.92
000001609 | 1.37 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.37 | 0.05 | 0.36 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 3.14 | 1.95
000001610 | 0.42 | 0 | 0 | 1.55 | 2.22 | 1.99 | 0.46 | 0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 2.27 | 2.01
000001611 | 0.96 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 3.52 | 2.92 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.41 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 2.17 | 3.43 | 0.8 | 0.03
000001707 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000001708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.4
000001710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001711 | 3.45 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 3.85 | 3.46 | 1.84 | 0.04 | 0.3 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0.37 | 2.92 | 3.52
000001712 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000001714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
000001804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001904 | 0.22 | 3.1 | 3.28 | 2.85 | 0.73 | 1.81 | 0.39 | 0.31 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.41 | 0.31
000001906 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.32 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.12
000002001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.3 | 0.19 | 0.1 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000002004 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0
000002005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000002006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002007 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000002008 | 1.1 | 0 | 2.69 | 0.69 | 0.01 | 1 | 0.93 | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.45 | 0.09 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.45 | 0.31 | 0.03 | 0.01 | 2.78 | 0.76 | 0.01 | 1.25
000002009 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 4.8 | 4.48 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | 0.33 | 0.03 | 0.05 | 7.03 | 2.52 | 0.01
000002010 | 0.67 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 4.35 | 1.49 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.27 | 0.46 | 0.46 | 0.32 | 0.19 | 1.64 | 4.44
000002011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000002014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002015 | 0.79 | 0.59 | 0.91 | 0.48 | 0.6 | 2.14 | 3.27 | 1.14 | 1.04 | 0.43 | 0.8 | 1.14 | 0.98 | 0.86 | 1.12 | 0.9 | 0.73 | 1.06 | 0.81 | 0.5 | 0.88 | 2.53 | 2.79 | 1.1
000002017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.04 | 0.01
000002018 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 3.42 | 2.99 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 2.01 | 4.51 | 0.21 | 0.02 | 0.01
000002019 | 0.53 | 1.45 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 1.7 | 1.98 | 2.17 | 0.94 | 0.17 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.14 | 1.9
000002020 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
000002021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.73 | 0.35 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000002024 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.6 | 0.47 | 0.44 | 0.38 | 0.3 | 0.36 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04
000002027 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.29 | 1.76 | 0.9 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.28 | 0.17 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 2.1 | 3.2
000002028 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04
000002030 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.25 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
000002031 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03
000002032 | 0.82 | 1.76 | 2.24 | 1.48 | 1 | 0.85 | 1.94 | 2.15 | 1.49 | 0.48 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04
000002033 | 1.64 | 0.36 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 1.2 | 1.43 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 1.75 | 1.43 | 0.84 | 0.24 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 1.32
000002034 | 0.93 | 1.03 | 1.02 | 0.84 | 0.89 | 0.57 | 0.73 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.48 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.87
000002035 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03
000002036 | 1.05 | 0.1 | 2.93 | 0.43 | 0.02 | 2.18 | 0.94 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.37
000002037 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.02
000002038 | 0.01 | 0.01 | 4.67 | 5.05 | 1.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000002039 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11
000002040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002041 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
000002042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.57 | 0.62 | 0.25 | 0
000002043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002046 | 2 | 0.43 | 0.11 | 0.34 | 2.7 | 2.65 | 2.84 | 2.22 | 0.57 | 0.42 | 0.53 | 0.45 | 0.3 | 0.31 | 0.37 | 0.53 | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 2.65 | 3.03 | 2.42
000002047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
000002048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.11 | 0.03 | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0
000002051 | 0.29 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 3.17 | 3.75 | 0.3 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.52 | 3.37
000002052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.48 | 0.92 | 0.85 | 0.66 | 0.22 | 0.63 | 0.88 | 0.98 | 0.81 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01
000002054 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
000002055 | 1.08 | 0.67 | 0 | 0 | 0.07 | 0.59 | 1.18 | 0.44 | 0.27 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.97 | 1.25 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.78
000002056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002063 | 0 | 0 | 2.62 | 1.97 | 0.04 | 1.69 | 0.43 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0.14 | 0.38 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.61 | 0
000002064 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12
000002065 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.4 | 0.43 | 0.51 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.42 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.59 | 0.98 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000002066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
000002076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002077 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 5.24 | 4.45 | 0.91 | 0.69 | 0.61 | 0.42 | 0.65 | 0.63 | 0.94 | 0.65 | 1.13 | 1.93 | 1.61 | 1.06 | 0.42 | 0.3 | 5.84 | 5.09 | 1.09 | 0.17
000002080 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.4 | 0.34 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.61 | 0.61 | 0.85 | 0.82 | 0.71 | 0.42 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1
000002081 | 1.39 | 0.67 | 0.15 | 0.02 | 0.86 | 1.52 | 1.39 | 0.58 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.31 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.74
000002082 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.23 | 0.06 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
000002083 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.03
000002084 | 0.81 | 0.47 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.77 | 1.28 | 0.8
000002086 | 2.07 | 0.51 | 0.59 | 1.44 | 0.15 | 1.49 | 2.14 | 0.59 | 0.06 | 0.1 | 0.28 | 0.17 | 0.03 | 1.03 | 1.14 | 0.58 | 0.32 | 0.73 | 1.57 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 1.7
000002088 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.27 | 0.46 | 0.34 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03
000002089 | 0.39 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.65 | 0.74 | 0.58 | 0.42 | 0.61 | 0.65 | 0.7 | 0.83 | 0.94 | 0.92 | 1.06 | 1.1 | 0.91 | 0.74 | 0.61 | 0.52 | 0.47 | 0.34
000002090 | 1 | 0.55 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.98 | 0.87 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.4 | 0.2 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.5 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.21
000002091 | 0.14 | 0.05 | 1.43 | 1.82 | 0.21 | 0.39 | 1.47 | 0.45 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.26 | 1.19 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.47
000002093 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 0.21 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03
000002094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002095 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.42 | 2.05 | 0.79 | 0 | 0.13 | 0.49 | 0.41 | 0.95 | 0.59 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0 | 1.99 | 1.12 | 0.02
000002097 | 4.32 | 1.4 | 0.77 | 3.56 | 3.38 | 0.48 | 1.73 | 1.69 | 0.65 | 0.45 | 0.34 | 0.41 | 0.33 | 0.83 | 1.15 | 0.41 | 0.15 | 0.9 | 4.01 | 3.52 | 0.83 | 0.21 | 1.75 | 4.34
000002099 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 3.75
000002100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 2.05 | 2.02 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.23 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 4.58 | 0.29 | 0.08 | 0.06
000002102 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01
000002103 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 5.62 | 0.5 | 2.55 | 0.13 | 0.08 | 0.47 | 0.09 | 0.05 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.38 | 0.1 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05
000002104 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.32 | 0.66 | 0.11 | 1.29 | 1.52 | 0.1 | 0.37 | 0.32 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
000002105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.44 | 0.27 | 0.29 | 0.2 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002106 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.45 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01
000002108 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02
000002109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000002110 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 3.38 | 2.44 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.2 | 0.4 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.66 | 2.69
000002111 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.26 | 0.21 | 0.32 | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.2
000002112 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 3.15 | 1.14 | 2.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 4.2 | 0.14 | 2.24 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000002113 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01
000002114 | 0.03 | 2.31 | 0.2 | 5.1 | 1.16 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.33 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
000002115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002116 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0
000002117 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 1.96 | 2.47 | 0.4 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 3.39 | 1.55
000002118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002119 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01
000002121 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000002122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002123 | 4.1 | 0.73 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.26 | 0.18 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.34 | 0.3 | 0.39 | 0.25 | 0.13 | 0.17 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.1 | 0.18 | 3.49 | 3.78
000002124 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01
000002125 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 1.03 | 2.39 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 2.81 | 1.61 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 2.9 | 1.49 | 0.03
000002126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
000002127 | 0.27 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07
000002128 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000002129 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.93 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.78 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.58
000002131 | 2.12 | 1.2 | 0.05 | 0.02 | 0.36 | 1.41 | 1.57 | 0.43 | 0.28 | 0.23 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.33 | 0.26 | 0.23 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 3.06 | 4 | 3.75
000002134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002135 | 3 | 2.46 | 5.15 | 0.5 | 3.75 | 3.3 | 0.74 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.42 | 0.29 | 0.85 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.87 | 0.26 | 3.86
000002136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000002137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002140 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000002141 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01
000002142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002143 | 4.67 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 4.51 | 5.25 | 0.29 | 0.21 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.18 | 6.34 | 3.63 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 5.09
000002145 | 5.19 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 4.91 | 0.81 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.12 | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.46
000002146 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02
000002147 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02
000002148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002202 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0.23 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.37 | 1.48 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.23 | 0.06 | 0.69 | 0.15 | 0.91 | 1.21 | 0.06 | 0
000002203 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 3.45 | 2.13 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.12 | 0.79 | 2.4 | 2.05 | 1.43 | 0.49
000002204 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01
000002205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000002206 | 0.21 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 1.99 | 2.75 | 0.32 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.4 | 0.34 | 0.3 | 0.23 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 1.06 | 2.3 | 0.18
000002207 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03
000002208 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000002209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002210 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002211 | 1.26 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.97 | 1.58 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 2.29 | 0.79 | 0.05 | 1.11
000002212 | 0.88 | 0.41 | 0.03 | 0.02 | 0 | 4.37 | 2.04 | 0.07 | 0.41 | 0.72 | 0.12 | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.66 | 0.31 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4.45 | 2.03
000002213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0.26 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.37 | 0.44 | 0.6 | 0.69 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06
000002214 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000002215 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01
000002217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000002301 | 3.89 | 1.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.3 | 0.3 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.2 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.04 | 2.97
000002302 | 0.65 | 1.35 | 1 | 0.61 | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.31
000002304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002307 | 0.33 | 0.72 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.33 | 0.56 | 0.57 | 0.37 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.15
000002401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0
000002402 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.2 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13
000002501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002502 | 0.09 | 0.64 | 0.13 | 0.01 | 1.95 | 0.35 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.72 | 0.19 | 0.08 | 0 | 0.02 | 1.87 | 0 | 0.2
000002504 | 1.19 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | 3.87 | 4.32 | 2.53 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.55 | 4.96 | 4.36
000002505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002506 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.71 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 2.01 | 0.04 | 0.02
000002507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.49 | 1.41 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 2.49 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 2.03 | 0.99 | 0.2 | 0
000002508 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03
000002509 | 2.18 | 0 | 0 | 0.88 | 2.95 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18
000002510 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000002511 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.01
000002513 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07
000002516 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.27 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.26 | 0.35 | 0.98 | 0.07 | 0.88 | 0.32 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.19
000002517 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
000002518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000002519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
000002520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.25 | 0.06 | 0.07 | 0.4 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002521 | 1.53 | 2.43 | 1.78 | 0.81 | 0.79 | 2.23 | 1.24 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 1.01 | 0.79
000002522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000002523 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.7 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000002524 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.1 | 3.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4.15 | 0.02 | 0.03
000002525 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13
000002526 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.29 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.16
000002527 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000002528 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
000002529 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002530 | 0.12 | 0.89 | 0.89 | 0.11 | 3.09 | 2.85 | 1.99 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03
000002532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0
000002534 | 0.02 | 0.23 | 3.5 | 4.3 | 3.75 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000002535 | 1.24 | 1.43 | 0.12 | 0.04 | 0.95 | 0.75 | 1.11 | 1.35 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.04 | 0.84
000002536 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002538 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.44 | 0.54 | 0.34 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.63 | 0.06
000002601 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04
000002602 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000002603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000002605 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.89 | 2.4 | 1.55 | 0.92 | 1.37 | 0.36 | 0.04 | 0.17 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.9 | 0.93 | 1.26 | 0.35 | 1.76 | 2.04 | 2.51
000002606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.34 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0
000002607 | 1.42 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.96 | 1.44 | 1.19 | 1.29 | 1.88 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.59 | 2.69 | 1.9
000002608 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.64 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.51 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0
000002609 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.2 | 1.11 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2.31 | 0.21 | 0.08 | 0.05
000002610 | 1.22 | 2.57 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | 0.87 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 1.2 | 2.49 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.43 | 0.96 | 0.03
000002611 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.2 | 0.12 | 0.09 | 0.28 | 0.26 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.34
000002612 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000002613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002614 | 0.02 | 2.75 | 4.13 | 4.75 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07
000002615 | 0 | 1.73 | 1.54 | 0 | 0.94 | 2.58 | 1.77 | 0.11 | 0.11 | 0.2 | 0.47 | 1.89 | 1.56 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.47 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.89 | 2.63 | 1.76
000002616 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05
000002617 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.19 | 0.06 | 0.15
000002618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002619 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06
000002620 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
000002621 | 1.94 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1.55
000002622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002623 | 0 | 3.61 | 3.97 | 2.98 | 0 | 0.01 | 2.03 | 0.86 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 1.97 | 0
000002625 | 2.97 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.44 | 0.19 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.28 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.35
000002626 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 3.23 | 2.59 | 0.64 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000002627 | 0.74 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 1.6 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.76 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 1.67
000002628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.49 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.12 | 0.24
000002629 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02
000002630 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.78 | 5.7 | 4.64 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.29 | 5.74 | 3.35 | 0.13 | 0.29 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 3.14 | 1.5
000002631 | 0.07 | 0.03 | 2.84 | 1.95 | 0.23 | 2.32 | 0.34 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 2.81 | 1.82 | 0.12 | 0.09 | 2.26 | 0.57
000002632 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 3.35 | 0.67 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
000002633 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4.92 | 1.97 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.33 | 0.21 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4.84 | 2.1
000002634 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 1.78 | 2.46 | 1.12 | 0.39 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 2.17 | 0.94 | 0.23 | 0.27 | 0.4 | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.05
000002635 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002636 | 0.77 | 1.38 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.49 | 1.6 | 0.38 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.41 | 0.36
000002638 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1
000002639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000002641 | 0 | 0 | 0.3 | 1.55 | 0.37 | 1.04 | 0.34 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.69 | 2.49 | 0.56 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.54 | 0.7 | 1.36 | 0.98 | 0.01
000002642 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04
000002643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000002645 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03
000002701 | 5 | 3.5 | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0.26 | 0.69 | 0.49 | 0.65 | 0.61 | 0.2 | 1.02 | 3.93 | 4.94 | 3.47 | 0.45 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.14 | 3.99
000002702 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 2.95 | 0.01 | 3.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 3.7
000002703 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000002704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
000002707 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.71 | 1.28 | 0.09 | 0.07 | 0.53 | 0.83 | 0.04 | 1.56 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 2.58 | 0.94 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000002712 | 2.02 | 3.05 | 1.99 | 0.09 | 0.09 | 0.89 | 3.08 | 2.66 | 0.43 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.09
000002713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.45 | 0.37 | 0.17 | 1.81 | 2.5 | 0.93 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 1.46 | 2.67 | 2.07 | 2.75 | 1.09 | 0 | 0
000002716 | 2.95 | 3.03 | 2.8 | 2.5 | 3.34 | 1.18 | 0.79 | 0.85 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.37 | 0.23 | 0.17 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.79 | 0.89
000002717 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.08 | 0.26 | 0.2 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002719 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 3.41 | 1.96 | 0.01 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 3.3
000002721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002723 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.8 | 0.82 | 0.57 | 0.14 | 3.09 | 2.65 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 1.52 | 0.02 | 0.09 | 3.76
000002724 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09
000002725 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 2.82 | 3.41 | 1.76 | 0.29 | 0.28 | 0.58 | 0.86 | 0.5 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.04
000002726 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.27 | 0.16 | 0.1 | 0.04 | 0.17 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.04
000002727 | 0.78 | 0.29 | 2.51 | 4.65 | 2 | 0.33 | 0.55 | 1.65 | 1.42 | 0.45 | 0.41 | 0.52 | 0.67 | 1.16 | 0.8 | 0.61 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 1.18 | 0.83 | 0.39 | 2.49 | 3.25
000002728 | 0.32 | 0 | 0 | 0.71 | 2.45 | 3.39 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.88 | 2.18 | 3.34
000002729 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0 | 1.69 | 4.3 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 1.65 | 4.12
000002730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000002731 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.79 | 0.67 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.78 | 0.95 | 0.13 | 0.2 | 0.24 | 0.38 | 0.45 | 0.39 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 0.11 | 0.02
000002732 | 0.94 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.4 | 0.94 | 0.35 | 0.42 | 0.34 | 0.47 | 0.82 | 0.75 | 0.5 | 0.49 | 0.78 | 0.29 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.5 | 0.63 | 0.32 | 0.53
000002801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.31 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002802 | 2.73 | 0.12 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.4 | 0.56 | 0.45 | 0.23 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.67 | 3.15 | 2.4
000002803 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000002804 | 1.58 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.96 | 4.26 | 1.58 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.98 | 4.27
000002805 | 0 | 0 | 2.62 | 3.61 | 0 | 2.07 | 2.34 | 0.01 | 0.14 | 0.12 | 0.31 | 0.4 | 0.27 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.37
000002806 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
000002807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000002808 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.41 | 0.89 | 2.15 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 1.58 | 0.98 | 0 | 2.23 | 0 | 0.03
000002809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002810 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.07 | 0.18 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000002811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0
000002813 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02
000002814 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000003014 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.02 | 1.46 | 0.68 | 0.16 | 0.27 | 1.32 | 0.91 | 0.3 | 0.71 | 1.39 | 1.14 | 0.64 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.36 | 1.05 | 0.07 | 3.03
000003021 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
000003023 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 1.42 | 4.3 | 1.12 | 3.55 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.47 | 2.93 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.16 | 0.23 | 1.07 | 0.99
000004003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
000004005 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000004007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000004009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000004011 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01
000004013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
000004015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000004019 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000004021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000004023 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000004025 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000004026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000004028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0
000004034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
000004038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004042 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01
000004044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004046 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000004048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
000004052 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000004054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005032 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.04
000005033 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0
000005034 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000005101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0
000005102 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02
000005104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
000005105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000005107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000005108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
000005109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0
000005201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000005202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000005203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000005205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000005301 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02
000005302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000005303 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03
000005304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01
000005305 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000005306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
000005308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000005401 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0.32 | 1.48 | 0.27 | 0.1
000005402 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02
000005403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0
000005404 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
000005405 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 1.12 | 1.31 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1.14 | 1.37
000005406 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.92 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.36 | 2.24 | 0.01 | 0.01 | 0
000005407 | 0.01 | 0.25 | 0.4 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 2.36 | 1.27 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 2.8 | 1.31 | 0.01 | 0.01
000005408 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.67 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.76 | 0.01 | 0.01
000005409 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.26 | 1.26 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.25 | 0.33 | 0.01
000005410 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000005411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.48 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.49 | 0
000005412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.01
000005413 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.66 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.35 | 0.41 | 0 | 0
000005414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.31 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.93
000005415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0 | 0
000005417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.47 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.48 | 0
000005418 | 1.16 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.23
000005419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.66 | 0.28 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0
000005420 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.85
000005421 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000005422 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.27 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000005423 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.54 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 1.33 | 1.58
000005424 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.91 | 0.66 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.45 | 2.17 | 0.09
000005425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.49 | 1.6 | 1.32 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005427 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.85 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03
000005428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.64 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005429 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.43
000005430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0
000005431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000005432 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 1.16 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0
000005433 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000005434 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04
000005435 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000005436 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.08 | 2.03 | 0.98 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 1.14 | 2.15 | 1.93
000005437 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.29 | 2.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.24 | 1.09
000005438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000005440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000005443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0
000005444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.47 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.49 | 0.01
000005445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
000005446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0
000005447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000005448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
000005449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 1.32
000005450 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.02
000005451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.33 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.55
000005452 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.7 | 0.01 | 0
000005453 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.11 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.21 | 0 | 0
000005454 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | 0.01
000005456 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.21 | 0
000005457 | 0 | 0 | 1.85 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.67 | 0
000005458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.64 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 0.01
000005459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005460 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.41 | 0.16 | 0.9 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
000005463 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.38 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005464 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000005465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 1.22 | 0.01 | 0
000005466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0
000005467 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000005468 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000005469 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000005470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.66 | 0 | 0.03 | 0.28
000005471 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.48 | 0.02
000005472 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.27 | 0.2 | 0
000005473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
000005474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0
000005475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000005476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
000005477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
000005478 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.33 | 0.07 | 0
000005479 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0
000005480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.67 | 0
000005482 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005484 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
000005485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.07 | 0.31 | 0
000005486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000005487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.38 | 0
000005489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0
000005490 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005491 | 0.06 | 0.06 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05
000005492 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000005493 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0
000006003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
000006006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000006009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0
000006011 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
000006014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000006016 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000006017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000006019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000006021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
000006023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0
000006025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0
000006031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000006033 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000006036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0
000006039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000006041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000006043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000006048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
000006050 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000006052 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
000006055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000006057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000006063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000006065 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02
000006067 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000006070 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0
000006073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
000006075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000006077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000006080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000006083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000006087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000006090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
000006131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01
000040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040001 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000040004 | 2.85 | 1.18 | 0.17 | 0.16 | 1.79 | 2.19 | 0.17 | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.3 | 0.34 | 0.23 | 0.37 | 0.29 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 1.12
000040006 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.55 | 1.82 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.57 | 1.77 | 0.05 | 0.3 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.28 | 1.59 | 0.44 | 0.04 | 0.02
000040007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.29 | 1.3 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.83 | 2.03 | 1.42 | 0 | 0.01 | 0.01
000040008 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03
000040010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000040011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01
000040012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000040013 | 0.74 | 0.04 | 0.01 | 0 | 1.85 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1.34
000040021 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02
000040024 | 2.13 | 2.46 | 0.02 | 0.02 | 1.81 | 1.93 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03
000040025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
000040026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 1.05 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0
000040030 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000040032 | 0.04 | 0.03 | 1.2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 3.11 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 1.2 | 2.17
000040033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.36 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 2.27 | 0.02 | 0
000040034 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.13 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 2.2 | 0.62 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000040035 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 2.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.53
000040038 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.23 | 0.4 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.69 | 1.43 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000040039 | 2.79 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.64 | 0.87 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000040040 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.92 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040041 | 0.78 | 0.1 | 0.57 | 0.13 | 0.03 | 0.54 | 0.98 | 0.24 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 1.01 | 0.42 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.85 | 0.59 | 1.01
000040045 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.18 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.2 | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000040046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040047 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.64 | 0.73 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.8 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04
000040050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0
000040051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000040054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000040055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01
000040089 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.48
000040091 | 0.06 | 2.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 1.55 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000040093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.97
000040095 | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 2.32 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 1.69
000040128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040130 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000040133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.01
000040236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0
000040237 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.24 | 1.98 | 0
000040339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.36 | 2.06 | 1.3 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.97 | 0
000040341 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 1.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.12
000040422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000040426 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.98 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000040551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0
000040553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0
000040556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.71
000040643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.1 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0
000040645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.66 | 0.06 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | 0.68 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0
000040648 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.44
000040712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.74
000040714 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.95 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.72 | 0.37 | 0.01
000040717 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0
000040720 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000040801 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.29 | 1.67 | 0.42
000040803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.32
000040804 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.33 | 0.02 | 0 | 0
000040905 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.75 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 1.35 | 0 | 0
000040907 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0.42 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04
000040910 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.56
000041081 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000041083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000041085 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000041087 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 1.67 | 0.49 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 1.83 | 0.52 | 0.2
000041173 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 1.01
000041175 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
000041178 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.17 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.23 | 0.2 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 2.25
000041258 | 0.14 | 2.07 | 0 | 1.43 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000041260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.43 | 0.28 | 0
000041262 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.49 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04
000041264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.62 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.91 | 0.28 | 0.01
000041366 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.92 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.58 | 0.48
000041368 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.55 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.58
000041370 | 0.79 | 0.71 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.25 | 0.63 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000041372 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 1.82 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 1.94 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000043021 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0
000043100 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 2.98 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06
000043101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000043102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000043103 | 0 | 0 | 0.11 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043104 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
000043105 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043107 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
000043109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043112 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000043114 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.02
000043115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.12 | 0
000043118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.49 | 0
000043119 | 0.45 | 0.01 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01
000043120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0
000043122 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0
000043125 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000043126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.57 | 0.64 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 1.02 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0
000043127 | 0 | 0 | 0.61 | 1.63 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.61 | 1.98 | 1.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000043128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.47 | 1.57 | 0.37 | 0.02 | 0.07 | 0.1 | 1.13 | 0.49 | 0.35 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.77 | 1.48 | 1.49 | 1.07 | 0
000043129 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.38 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0
000043130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1.83 | 0.52 | 1.96 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | 2.09 | 0.22 | 1.84 | 0.15
000043131 | 0.25 | 1.55 | 0.03 | 1.5 | 0.05 | 1.33 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 1.51 | 0.06 | 1.53 | 0.03 | 1.6 | 0.04 | 0.02 | 1.55 | 0.02 | 1.41 | 0.15 | 1.37
000043132 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1.15 | 0.04 | 0.05 | 1.21 | 0.28 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.23 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 1.38 | 0.05 | 1.29 | 0.91
000043135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000044001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000044002 | 1.96 | 1.15 | 0.02 | 0.03 | 0.35 | 0.07 | 0.24 | 0.92 | 0.96 | 0.71 | 0.51 | 0.4 | 0.19 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.32
000044004 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04
000044009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0
000044010 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 3.92 | 5.2 | 1.39 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000044011 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
000100012 | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2
000100061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000100066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100068 | 1.58 | 0.22 | 0.75 | 0.12 | 0.11 | 1.11 | 0.93 | 0.49 | 0.96 | 0.53 | 0.41 | 0.35 | 1.36 | 0.5 | 0.44 | 0.6 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.94 | 1.37
000100141 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03
000100142 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100242 | 1.27 | 1.82 | 1.05 | 2.91 | 4.27 | 1.44 | 3.86 | 5.45 | 6.27 | 3.89 | 5.91 | 4.7 | 7.2 | 4.31 | 3.68 | 6.64 | 4.5 | 6.16 | 8.2 | 2.67 | 3.28 | 3.74 | 1.36 | 3.85
000100261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100283 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 0.13 | 0.16 | 0.67 | 0.92 | 0.98 | 1.13 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.49 | 0.37 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.07
000100284 | 1.47 | 7.83 | 5.77 | 16.83 | 18.1 | 24.28 | 22.05 | 6.77 | 2.09 | 1.93 | 2.57 | 1.96 | 1.69 | 2.41 | 2.7 | 1.74 | 1.11 | 10.24 | 6.76 | 0.18 | 0.17 | 6.82 | 7.9 | 4.18
000100302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100305 | 5.55 | 1.22 | 3.85 | 2.77 | 10.7 | 9.16 | 1.21 | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.88 | 1.02 | 0.63 | 1.18 | 0.79 | 0.74 | 0.82 | 0.71 | 3.91 | 1.08 | 2.03 | 9.48 | 3.73 | 1.15
000100341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.76 | 35.89 | 21.24 | 8.96 | 5.28 | 2.16 | 1.45 | 0 | 0 | 0.84 | 0.62 | 0 | 1.38 | 1.63 | 0.2 | 0 | 0
000100382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100441 | 0.05 | 1.24 | 0.04 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.07 | 0 | 0.15 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100611 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.19 | 0.09 | 0.86
000100613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000101061 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02
000101062 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
000101063 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000115511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
000140001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0
000160011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000307011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000307012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000307021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000307022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000307031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
000307041 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000307042 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0
000307051 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
000307052 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000307061 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
000307062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0
000307071 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02
000307072 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01
000307081 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000307082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0
000307091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0
000307092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000307101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
000307102 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000307141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000307142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000307151 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000307152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01
000307161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000307162 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000307171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000307172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307182 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000307191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000307192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000307201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000307202 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000307211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000307221 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000307222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000307231 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000307232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000307241 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02
000307242 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000307400 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000307410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01
000307420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000307430 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.22 | 0.03
000307590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307600 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000307610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0
000307630 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0
000307640 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
000307650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307660 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000500001 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.74 | 0.7 | 1.92 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.43 | 0.3 | 0.08 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 1.36 | 0.06
000500002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.32 | 0.12 | 0.27 | 0.36 | 0.51 | 0.73 | 0.31 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.2 | 0.28 | 0.08 | 0.02
000500004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.44 | 4.84 | 4.16 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000500005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 2.53 | 1.78 | 0 | 0.44 | 1.34 | 0.92 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.22 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0
000500006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.36 | 1.41 | 1.07
000500009 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0
000500371 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 1.65 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 1.69 | 0.02
000501281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.11 | 0.47 | 0.57 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.12
000501301 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000504241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.68
003170003 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04
003170004 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.31 | 0.36 | 0.21 | 0.02 | 0.17
010100005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 1.28 | 1.07 | 1.17 | 1.13 | 0.94 | 1.06 | 1.66 | 1.65 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
010100006 | 0.59 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.83 | 0.38 | 0.27 | 0.59 | 1.05 | 1.73 | 0.34 | 0.35 | 0.95 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
010100009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100012 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.39 | 0.18 | 0.32 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100026 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100032 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
100100036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0 | 0.63 | 0.35 | 0 | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.46 | 0 | 0
100100040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.81 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100041 | 0 | 0 | 0.75 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
100100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.25 | 0
100100047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.86 | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.8 | 2.46 | 0.62 | 0.13 | 0.79 | 2.67 | 1.06 | 0.85 | 0.66 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
100100060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
100100061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.35 | 1.81 | 0.6 | 1.35 | 0 | 1.8 | 1.78 | 0.86 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC412150114 | 6.22 | 0.83 | 0.68 | 0.96 | 0.77 | 0.79 | 0.97 | 4.48 | 11.56 | 11.37 | 11.16 | 10.12 | 7.74 | 7.94 | 13.4 | 14.73 | 17.13 | 16.19 | 19.23 | 18.72 | 17.39 | 15.73 | 12.97 | 7.27
aMC414150128 | 7.55 | 7.92 | 7.93 | 7.73 | 6.89 | 0.6 | 0.14 | 0.32 | 0.71 | 1.17 | 0.82 | 0.63 | 0.39 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.36 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 5.48 | 7.06
aMC415150128 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 1.07 | 1.54 | 0.4 | 0.67 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.83 | 0.84 | 0.74 | 0.75 | 0.87 | 0.9 | 0.78 | 0.8 | 0.99 | 0.96 | 0.51 | 0.39
aMC416150128 | 0.52 | 0.34 | 0.2 | 5.11 | 2.69 | 2.44 | 0.99 | 0.88 | 1.61 | 2.06 | 2.3 | 2.26 | 2.26 | 2.15 | 2.03 | 2.04 | 1.84 | 1.72 | 1.59 | 1.4 | 1.54 | 1.69 | 3.3 | 3.79

## INPUT
ID | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
000000006 | 0.25 | 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.34 | 0.55 | 0.67 | 0.71 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | 0.74 | 0.59 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.24
000000013 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 1.14 | 1.15 | 0.6 | 0.76 | 0.6 | 0.89 | 1.01 | 0.8 | 0.51 | 0.64 | 0.76 | 0.98 | 1.05 | 0.84 | 0.65 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.14
000000014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000000022 | 0.99 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.71 | 0.97 | 2.13 | 4.04 | 5.28 | 4.57 | 3.49 | 2.89 | 2.53 | 3.01 | 3.22 | 3.33 | 4.26 | 5.73 | 5.65 | 3.42 | 2.61 | 2.6 | 1.94 | 1.24
000000025 | 8.11 | 11.98 | 9.13 | 3.37 | 9.23 | 9.11 | 2.45 | 4.56 | 12.37 | 14.7 | 6.84 | 3.51 | 5.58 | 6.25 | 5.07 | 3.83 | 3.33 | 4.02 | 3.57 | 4.4 | 3.93 | 6.88 | 3.22 | 0.28
000000026 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
000000027 | 0.12 | 0.07 | 1.25 | 4.18 | 15.84 | 17.61 | 18.75 | 20.95 | 20.05 | 4.91 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1.53 | 1.21 | 1.57 | 1.26 | 1.53 | 1.04 | 0.72 | 0.95 | 0.57 | 0.58 | 0.22
000000034 | 1.4 | 1.25 | 1.13 | 1.12 | 0.95 | 1.11 | 2.23 | 2.91 | 7.18 | 10.07 | 8.99 | 6.11 | 3.65 | 6.85 | 7.56 | 6.35 | 6.2 | 4.89 | 3.56 | 2.65 | 2.16 | 2.13 | 1.92 | 1.4
000000037 | 0.94 | 1.15 | 0.39 | 0.63 | 0.11 | 0.46 | 1.37 | 1.55 | 0.85 | 0.84 | 0.99 | 1.3 | 0.85 | 1.23 | 1.22 | 1.64 | 1.63 | 1.52 | 1.03 | 0.69 | 0.89 | 1.02 | 1.63 | 1.05
000000038 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000000042 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.3 | 0.21 | 0.5 | 0.22 | 0.36 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04
000000044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0
000000046 | 3.05 | 0.8 | 1.8 | 1.55 | 0.82 | 1.27 | 4.43 | 2.28 | 3.28 | 9.57 | 5.37 | 9.07 | 4.44 | 3.66 | 5.6 | 8.12 | 4.71 | 3.63 | 5.76 | 5.05 | 1.19 | 1.72 | 1 | 5.16
000000048 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.5 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.51 | 0.4 | 0.31 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
000000108 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.39 | 0.44 | 0.26 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.11 | 0.08 | 0.77 | 0.5 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 1.03
000001001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.01
000001002 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 7.76 | 8.79 | 6.24 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86
000001003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.18 | 0.52 | 0.3 | 0.32 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001004 | 0.1 | 0.97 | 1.03 | 0.99 | 0.9 | 0.82 | 0.88 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 0.56 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06
000001005 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01
000001006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001007 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.17
000001008 | 0.14 | 3.18 | 2.87 | 0.07 | 3.01 | 2.88 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 3.08 | 2.87
000001009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001010 | 0.55 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 4.47 | 3.56 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 1.56 | 1.14 | 0.23 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 4.79 | 3.62
000001011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.72 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0.88 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0
000001012 | 3.14 | 3.43 | 3.43 | 2.52 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 3.18 | 3.33 | 3.37 | 3 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.29
000001014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.17 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.28 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000001019 | 2.86 | 2.1 | 0.02 | 3.05 | 3.18 | 2.71 | 2.45 | 2.91 | 1.43 | 0.82 | 0.79 | 0.26 | 0.24 | 0.53 | 0.48 | 0.78 | 1.6 | 0.29 | 0.13 | 3.54 | 3.68 | 0.08 | 0.02 | 1.22
000001020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02
000001021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001026 | 1.59 | 2.17 | 0.52 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 1.97 | 1.46 | 1.21 | 2.03 | 1.93 | 2.74 | 1.42 | 1.02 | 1.89 | 2.05 | 2.64 | 0.75 | 1.17 | 1.22 | 0.65 | 1.37 | 0.23 | 0.06
000001027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001028 | 0.01 | 0.03 | 3.15 | 4.43 | 2.58 | 0.13 | 0.07 | 0.1 | 0.24 | 0.35 | 0.85 | 1.04 | 0.76 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01
000001029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001031 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.38 | 0.41 | 0.28 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.65 | 0.27 | 0.06 | 0.14 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.29
000001032 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.79 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03
000001033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001035 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15
000001036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001037 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02
000001038 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0
000001039 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0
000001040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.22 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
000001041 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.21 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0
000001045 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000001046 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 2.94 | 1.53 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 1.35 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.56 | 1.04
000001047 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03
000001048 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 3.24 | 0.86 | 0.11 | 0.03 | 0.26 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.08 | 0
000001049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000001050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.37 | 0.51 | 0.49 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0
000001052 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000001054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000001055 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000001056 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03
000001101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.04
000001103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001106 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.72 | 0.38 | 0.26 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
000001110 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001112 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.28
000001113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.54 | 0.25 | 0.55 | 0.32 | 0.57 | 0.84 | 0.79 | 0.55 | 0.68 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.21 | 0.01 | 0.01
000001114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001118 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001120 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0
000001121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001129 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.08
000001130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001133 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000001134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001136 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.5 | 1.38 | 1.01 | 0.9 | 0.67 | 0.38 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.54 | 0.4 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.16
000001137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000001138 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01
000001139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001141 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.18
000001142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000001144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001146 | 0.16 | 1.89 | 2.07 | 1.42 | 0.16 | 0.15 | 2.4 | 1.53 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 1.9 | 2.06 | 3.39 | 1.48
000001147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001151 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.2 | 0.11 | 0.09 | 0
000001153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001201 | 0.4 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.04 | 0.25 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.8 | 0.74 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.37
000001202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001205 | 0 | 0.96 | 1.09 | 0 | 1.74 | 1.55 | 1.44 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 2.11 | 2.06 | 1.68 | 0.09
000001206 | 0.27 | 0.24 | 0.92 | 0.17 | 0.11 | 1.39 | 0.95 | 0.5 | 0.28 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 1.8 | 0.75
000001207 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23
000001208 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0
000001209 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.19
000001210 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.88 | 0.8 | 0.97 | 1.08 | 1.6 | 1.71 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.15 | 1.08 | 0.9 | 0.46 | 0.11
000001211 | 2.69 | 2.5 | 2.6 | 2.24 | 2.15 | 1.75 | 0.81 | 0.32 | 0.8 | 0.27 | 0.35 | 0.61 | 0.37 | 0.17 | 0.34 | 0.96 | 0.41 | 0.94 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.83
000001212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 4.16 | 0.3 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
000001215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0
000001216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.83 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 0.24 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.09 | 4.12 | 0.19
000001217 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001218 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001220 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0.66 | 0.77 | 0.35 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0 | 0
000001221 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000001222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000001223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07
000001224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001225 | 0 | 0.01 | 0.44 | 0.14 | 0 | 0 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.28 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000001226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01
000001228 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000001301 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.06 | 0.03
000001302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000001303 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000001304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000001305 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04
000001306 | 0.69 | 0.09 | 3.49 | 2.37 | 1.38 | 3.52 | 0.65 | 0.09 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.22 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 1.4 | 3.65
000001307 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.91 | 3.53 | 1.18 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02
000001308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001309 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000001310 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000001311 | 2.25 | 2.23 | 0.85 | 0.02 | 2.08 | 2.3 | 0.83 | 0 | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.25 | 0.02
000001312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01
000001313 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.15 | 2.05 | 1.05 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.79 | 0.82 | 0.77
000001314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.91 | 0.65 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 2.13 | 0.55 | 0 | 0
000001317 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
000001318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000001319 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.45 | 0.52 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.2 | 0.09 | 0.22 | 0.55 | 0.51 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001320 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.26 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001401 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02
000001402 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001403 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.69 | 2.86 | 1.05 | 1.52 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 0.71 | 0.02
000001404 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.53 | 0.59 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000001405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000001406 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 0.23 | 0.49 | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.42 | 0.83 | 1.1 | 0.76 | 0.61 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06
000001407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000001408 | 0.36 | 0.45 | 0.28 | 0.13 | 1.43 | 0.62 | 1.05 | 0.66 | 0.43 | 0.48 | 0.33 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.61 | 1.65 | 0.88 | 0.24
000001409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001410 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | 3.65 | 4.24 | 1.29 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 0.21 | 0.05 | 0.16 | 0.3 | 0.18 | 0.32 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 5.93 | 2.93
000001412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000001415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001417 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03
000001418 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.38 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001420 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
000001422 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000001425 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.2 | 0.14 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.19 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07
000001426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0
000001427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000001429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001433 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09
000001435 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.1 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.5 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.4
000001436 | 0.24 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.53 | 0.58 | 0.82 | 1.01 | 0.9 | 1.11 | 0.55 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1.11 | 0.83 | 0.31 | 0.17 | 0.28 | 0.32
000001437 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001439 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04
000001440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
000001441 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000001442 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.03
000001444 | 0 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.4 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0
000001445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000001447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 1.4 | 0 | 0
000001448 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000001450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001501 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001503 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08
000001504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001505 | 0.34 | 0.15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.31 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.39 | 0.28 | 0.15 | 0.04 | 0.1 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.2 | 0.01 | 0.21 | 0.33 | 0.14 | 0
000001506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001509 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03
000001510 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.22 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0
000001511 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.19 | 0.2 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
000001512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001513 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000001514 | 0.26 | 0.71 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001515 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.22 | 0.19 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02
000001516 | 0.77 | 3.95 | 1.98 | 0.9 | 0.85 | 3.57 | 2.23 | 0.94 | 0.95 | 0.82 | 0.94 | 0.88 | 0.77 | 0.88 | 1.2 | 0.87 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 3.91 | 2.09
000001517 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001518 | 0.01 | 0.01 | 5.99 | 6.12 | 4.54 | 0.53 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000001519 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.2 | 0.11 | 0.32 | 0.88 | 1 | 0.85 | 0.87 | 0.68 | 0.64 | 0.78 | 0.62 | 0.52 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.15
000001520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000001521 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 3.44 | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.24 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 3.05 | 1.35 | 0.07 | 0.06
000001522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001523 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.32 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.21 | 0.26
000001524 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000001525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.34 | 0.39 | 0.34 | 0.09 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001526 | 0.66 | 0.04 | 3.13 | 0.65 | 0.02 | 2.05 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.2 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 3.36
000001527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001530 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01
000001531 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0
000001532 | 4.54 | 2.06 | 2.01 | 4.54 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 4.14
000001533 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
000001534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001538 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.99 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.4 | 0.7 | 0.59 | 0.53 | 1.13 | 0.67 | 1.11 | 0.76 | 0.99 | 0.7 | 0.52 | 0.43 | 1.1 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.24
000001539 | 2.44 | 0.83 | 0.01 | 0.18 | 0.33 | 0.01 | 2.34 | 0.93 | 0.02 | 0.19 | 0.21 | 0.06 | 0.18 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 1.32 | 0.61 | 0.02
000001540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000001541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001545 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 3.96 | 2.91 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.89 | 1.14 | 0.2 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.49 | 4.21
000001546 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.5 | 2.54 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.22 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 1.58 | 3.4 | 0.48 | 0.02
000001547 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.12 | 3.74 | 1.7 | 0.11 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 5.74 | 2.85 | 0.01
000001548 | 2.07 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 2.18 | 2.26 | 3.25 | 0.75 | 0.45 | 0.51 | 0.83 | 0.53 | 0.39 | 0.46 | 0.78 | 0.75 | 0.6 | 0.55 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 3.33 | 3.21
000001549 | 0.26 | 3.16 | 0.74 | 3.06 | 0.26 | 3.19 | 0.17 | 0.28 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 3.36
000001550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000001601 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
000001602 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 2.34 | 1.98 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.34 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.04 | 2.91 | 1.53 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000001603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.66 | 0.05 | 0.05 | 0.64 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
000001604 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 4.13 | 3.16 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.06 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 3.97
000001605 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21
000001606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000001607 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.92 | 2.92 | 1.06 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 1.94 | 1.78 | 1.27 | 0.42
000001608 | 0.51 | 0.01 | 4.02 | 0 | 0 | 3.74 | 0.55 | 0.08 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 2.32 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.27 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 3.92
000001609 | 1.37 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.37 | 0.05 | 0.36 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 3.14 | 1.95
000001610 | 0.42 | 0 | 0 | 1.55 | 2.22 | 1.99 | 0.46 | 0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 2.27 | 2.01
000001611 | 0.96 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 3.52 | 2.92 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.41 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 2.17 | 3.43 | 0.8 | 0.03
000001707 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000001708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.4
000001710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001711 | 3.45 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 3.85 | 3.46 | 1.84 | 0.04 | 0.3 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0.37 | 2.92 | 3.52
000001712 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000001714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
000001804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000001904 | 0.22 | 3.1 | 3.28 | 2.85 | 0.73 | 1.81 | 0.39 | 0.31 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.41 | 0.31
000001906 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.32 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.12
000002001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.3 | 0.19 | 0.1 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000002004 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0
000002005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000002006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002007 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000002008 | 1.1 | 0 | 2.69 | 0.69 | 0.01 | 1 | 0.93 | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.45 | 0.09 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.45 | 0.31 | 0.03 | 0.01 | 2.78 | 0.76 | 0.01 | 1.25
000002009 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 4.8 | 4.48 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | 0.33 | 0.03 | 0.05 | 7.03 | 2.52 | 0.01
000002010 | 0.67 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 4.35 | 1.49 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.27 | 0.46 | 0.46 | 0.32 | 0.19 | 1.64 | 4.44
000002011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000002014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002015 | 0.79 | 0.59 | 0.91 | 0.48 | 0.6 | 2.14 | 3.27 | 1.14 | 1.04 | 0.43 | 0.8 | 1.14 | 0.98 | 0.86 | 1.12 | 0.9 | 0.73 | 1.06 | 0.81 | 0.5 | 0.88 | 2.53 | 2.79 | 1.1
000002017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.04 | 0.01
000002018 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 3.42 | 2.99 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 2.01 | 4.51 | 0.21 | 0.02 | 0.01
000002019 | 0.53 | 1.45 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 1.7 | 1.98 | 2.17 | 0.94 | 0.17 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.14 | 1.9
000002020 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
000002021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.73 | 0.35 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000002024 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.6 | 0.47 | 0.44 | 0.38 | 0.3 | 0.36 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04
000002027 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.29 | 1.76 | 0.9 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.28 | 0.17 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 2.1 | 3.2
000002028 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04
000002030 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.25 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
000002031 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03
000002032 | 0.82 | 1.76 | 2.24 | 1.48 | 1 | 0.85 | 1.94 | 2.15 | 1.49 | 0.48 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04
000002033 | 1.64 | 0.36 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 1.2 | 1.43 | 0.77 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 1.75 | 1.43 | 0.84 | 0.24 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 1.32
000002034 | 0.93 | 1.03 | 1.02 | 0.84 | 0.89 | 0.57 | 0.73 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.48 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.87
000002035 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03
000002036 | 1.05 | 0.1 | 2.93 | 0.43 | 0.02 | 2.18 | 0.94 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.37
000002037 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.02
000002038 | 0.01 | 0.01 | 4.67 | 5.05 | 1.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000002039 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11
000002040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002041 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
000002042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.57 | 0.62 | 0.25 | 0
000002043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002046 | 2 | 0.43 | 0.11 | 0.34 | 2.7 | 2.65 | 2.84 | 2.22 | 0.57 | 0.42 | 0.53 | 0.45 | 0.3 | 0.31 | 0.37 | 0.53 | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 2.65 | 3.03 | 2.42
000002047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
000002048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.11 | 0.03 | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0
000002051 | 0.29 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 3.17 | 3.75 | 0.3 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 3.52 | 3.37
000002052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.48 | 0.92 | 0.85 | 0.66 | 0.22 | 0.63 | 0.88 | 0.98 | 0.81 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01
000002054 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
000002055 | 1.08 | 0.67 | 0 | 0 | 0.07 | 0.59 | 1.18 | 0.44 | 0.27 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.97 | 1.25 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.78
000002056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002063 | 0 | 0 | 2.62 | 1.97 | 0.04 | 1.69 | 0.43 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0.14 | 0.38 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.61 | 0
000002064 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12
000002065 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.4 | 0.43 | 0.51 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.42 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.59 | 0.98 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000002066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
000002067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002077 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 5.24 | 4.45 | 0.91 | 0.69 | 0.61 | 0.42 | 0.65 | 0.63 | 0.94 | 0.65 | 1.13 | 1.93 | 1.61 | 1.06 | 0.42 | 0.3 | 5.84 | 5.09 | 1.09 | 0.17
000002080 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.4 | 0.34 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.61 | 0.61 | 0.85 | 0.82 | 0.71 | 0.42 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1
000002081 | 1.39 | 0.67 | 0.15 | 0.02 | 0.86 | 1.52 | 1.39 | 0.58 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.31 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.74
000002082 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.23 | 0.06 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
000002083 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.03
000002084 | 0.81 | 0.47 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.77 | 1.28 | 0.8
000002086 | 2.07 | 0.51 | 0.59 | 1.44 | 0.15 | 1.49 | 2.14 | 0.59 | 0.06 | 0.1 | 0.28 | 0.17 | 0.03 | 1.03 | 1.14 | 0.58 | 0.32 | 0.73 | 1.57 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 1.7
000002088 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.27 | 0.46 | 0.34 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03
000002089 | 0.39 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.65 | 0.74 | 0.58 | 0.42 | 0.61 | 0.65 | 0.7 | 0.83 | 0.94 | 0.92 | 1.06 | 1.1 | 0.91 | 0.74 | 0.61 | 0.52 | 0.47 | 0.34
000002090 | 1 | 0.55 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.98 | 0.87 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.4 | 0.2 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.5 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.21
000002091 | 0.14 | 0.05 | 1.43 | 1.82 | 0.21 | 0.39 | 1.47 | 0.45 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.26 | 1.19 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.47
000002093 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 0.21 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03
000002094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002095 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.42 | 2.05 | 0.79 | 0 | 0.13 | 0.49 | 0.41 | 0.95 | 0.59 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0 | 1.99 | 1.12 | 0.02
000002097 | 4.32 | 1.4 | 0.77 | 3.56 | 3.38 | 0.48 | 1.73 | 1.69 | 0.65 | 0.45 | 0.34 | 0.41 | 0.33 | 0.83 | 1.15 | 0.41 | 0.15 | 0.9 | 4.01 | 3.52 | 0.83 | 0.21 | 1.75 | 4.34
000002099 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 3.75
000002100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 2.05 | 2.02 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.23 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 4.58 | 0.29 | 0.08 | 0.06
000002102 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01
000002103 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 5.62 | 0.5 | 2.55 | 0.13 | 0.08 | 0.47 | 0.09 | 0.05 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.38 | 0.1 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05
000002104 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.32 | 0.66 | 0.11 | 1.29 | 1.52 | 0.1 | 0.37 | 0.32 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
000002105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.44 | 0.27 | 0.29 | 0.2 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002106 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.45 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01
000002108 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02
000002109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000002110 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 3.38 | 2.44 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.2 | 0.4 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.66 | 2.69
000002111 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.26 | 0.21 | 0.32 | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.2
000002112 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 3.15 | 1.14 | 2.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 4.2 | 0.14 | 2.24 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000002113 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01
000002114 | 0.03 | 2.31 | 0.2 | 5.1 | 1.16 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.33 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
000002115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002116 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0
000002117 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 1.96 | 2.47 | 0.4 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 3.39 | 1.55
000002118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002119 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01
000002121 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000002122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002123 | 4.1 | 0.73 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.26 | 0.18 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.34 | 0.3 | 0.39 | 0.25 | 0.13 | 0.17 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.1 | 0.18 | 3.49 | 3.78
000002124 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01
000002125 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 1.03 | 2.39 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 2.81 | 1.61 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 2.9 | 1.49 | 0.03
000002126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
000002127 | 0.27 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07
000002128 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000002129 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.93 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.78 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.58
000002131 | 2.12 | 1.2 | 0.05 | 0.02 | 0.36 | 1.41 | 1.57 | 0.43 | 0.28 | 0.23 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.33 | 0.26 | 0.23 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 3.06 | 4 | 3.75
000002134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002135 | 3 | 2.46 | 5.15 | 0.5 | 3.75 | 3.3 | 0.74 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.42 | 0.29 | 0.85 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.87 | 0.26 | 3.86
000002136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000002137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002140 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000002141 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01
000002142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002143 | 4.67 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 4.51 | 5.25 | 0.29 | 0.21 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.18 | 6.34 | 3.63 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 5.09
000002145 | 5.19 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 4.91 | 0.81 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.12 | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.46
000002146 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02
000002147 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02
000002148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002202 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0.23 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.37 | 1.48 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.23 | 0.06 | 0.69 | 0.15 | 0.91 | 1.21 | 0.06 | 0
000002203 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 3.45 | 2.13 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.12 | 0.79 | 2.4 | 2.05 | 1.43 | 0.49
000002204 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01
000002205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000002206 | 0.21 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 1.99 | 2.75 | 0.32 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.4 | 0.34 | 0.3 | 0.23 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 1.06 | 2.3 | 0.18
000002207 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03
000002208 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000002209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002210 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002211 | 1.26 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.97 | 1.58 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 2.29 | 0.79 | 0.05 | 1.11
000002212 | 0.88 | 0.41 | 0.03 | 0.02 | 0 | 4.37 | 2.04 | 0.07 | 0.41 | 0.72 | 0.12 | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.66 | 0.31 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4.45 | 2.03
000002213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0.26 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.37 | 0.44 | 0.6 | 0.69 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06
000002214 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000002215 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01
000002216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000002301 | 3.89 | 1.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.3 | 0.3 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.2 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.04 | 2.97
000002302 | 0.65 | 1.35 | 1 | 0.61 | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.31
000002304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002307 | 0.33 | 0.72 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.33 | 0.56 | 0.57 | 0.37 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.15
000002310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0
000002402 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.2 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13
000002501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002502 | 0.09 | 0.64 | 0.13 | 0.01 | 1.95 | 0.35 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.72 | 0.19 | 0.08 | 0 | 0.02 | 1.87 | 0 | 0.2
000002504 | 1.19 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | 3.87 | 4.32 | 2.53 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.55 | 4.96 | 4.36
000002505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002506 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.71 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 2.01 | 0.04 | 0.02
000002507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.49 | 1.41 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 2.49 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 2.03 | 0.99 | 0.2 | 0
000002508 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03
000002509 | 2.18 | 0 | 0 | 0.88 | 2.95 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18
000002510 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000002511 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.01
000002513 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07
000002516 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.27 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.26 | 0.35 | 0.98 | 0.07 | 0.88 | 0.32 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.19
000002517 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
000002518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000002519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
000002520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.25 | 0.06 | 0.07 | 0.4 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002521 | 1.53 | 2.43 | 1.78 | 0.81 | 0.79 | 2.23 | 1.24 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 1.01 | 0.79
000002522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000002523 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.7 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000002524 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.1 | 3.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4.15 | 0.02 | 0.03
000002525 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13
000002526 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.29 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.16
000002527 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000002528 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
000002529 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002530 | 0.12 | 0.89 | 0.89 | 0.11 | 3.09 | 2.85 | 1.99 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03
000002532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0
000002534 | 0.02 | 0.23 | 3.5 | 4.3 | 3.75 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000002535 | 1.24 | 1.43 | 0.12 | 0.04 | 0.95 | 0.75 | 1.11 | 1.35 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.04 | 0.84
000002536 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002538 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.44 | 0.54 | 0.34 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.63 | 0.06
000002601 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04
000002602 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000002603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000002605 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.89 | 2.4 | 1.55 | 0.92 | 1.37 | 0.36 | 0.04 | 0.17 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.9 | 0.93 | 1.26 | 0.35 | 1.76 | 2.04 | 2.51
000002606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.34 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0
000002607 | 1.42 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.96 | 1.44 | 1.19 | 1.29 | 1.88 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.59 | 2.69 | 1.9
000002608 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.64 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.51 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0
000002609 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.2 | 1.11 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2.31 | 0.21 | 0.08 | 0.05
000002610 | 1.22 | 2.57 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | 0.87 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 1.2 | 2.49 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.43 | 0.96 | 0.03
000002611 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.2 | 0.12 | 0.09 | 0.28 | 0.26 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.34
000002612 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000002613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002614 | 0.02 | 2.75 | 4.13 | 4.75 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07
000002615 | 0 | 1.73 | 1.54 | 0 | 0.94 | 2.58 | 1.77 | 0.11 | 0.11 | 0.2 | 0.47 | 1.89 | 1.56 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.47 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.89 | 2.63 | 1.76
000002616 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05
000002617 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.19 | 0.06 | 0.15
000002618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002619 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06
000002620 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
000002621 | 1.94 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1.55
000002622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002623 | 0 | 3.61 | 3.97 | 2.98 | 0 | 0.01 | 2.03 | 0.86 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 1.97 | 0
000002625 | 2.97 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.44 | 0.19 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.28 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.35
000002626 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 3.23 | 2.59 | 0.64 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000002627 | 0.74 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 1.6 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.76 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 1.67
000002628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.49 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.12 | 0.24
000002629 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02
000002630 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.78 | 5.7 | 4.64 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.29 | 5.74 | 3.35 | 0.13 | 0.29 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 3.14 | 1.5
000002631 | 0.07 | 0.03 | 2.84 | 1.95 | 0.23 | 2.32 | 0.34 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 2.81 | 1.82 | 0.12 | 0.09 | 2.26 | 0.57
000002632 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 3.35 | 0.67 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
000002633 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4.92 | 1.97 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.33 | 0.21 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4.84 | 2.1
000002634 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 1.78 | 2.46 | 1.12 | 0.39 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 2.17 | 0.94 | 0.23 | 0.27 | 0.4 | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.05
000002635 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002636 | 0.77 | 1.38 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.49 | 1.6 | 0.38 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.41 | 0.36
000002638 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1
000002639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000002641 | 0 | 0 | 0.3 | 1.55 | 0.37 | 1.04 | 0.34 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.69 | 2.49 | 0.56 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.54 | 0.7 | 1.36 | 0.98 | 0.01
000002642 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04
000002643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000002645 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03
000002701 | 5 | 3.5 | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0.26 | 0.69 | 0.49 | 0.65 | 0.61 | 0.2 | 1.02 | 3.93 | 4.94 | 3.47 | 0.45 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.14 | 3.99
000002702 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 2.95 | 0.01 | 3.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 3.7
000002703 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000002704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
000002706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002707 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.71 | 1.28 | 0.09 | 0.07 | 0.53 | 0.83 | 0.04 | 1.56 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 2.58 | 0.94 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000002712 | 2.02 | 3.05 | 1.99 | 0.09 | 0.09 | 0.89 | 3.08 | 2.66 | 0.43 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.09
000002713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.45 | 0.37 | 0.17 | 1.81 | 2.5 | 0.93 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 1.46 | 2.67 | 2.07 | 2.75 | 1.09 | 0 | 0
000002716 | 2.95 | 3.03 | 2.8 | 2.5 | 3.34 | 1.18 | 0.79 | 0.85 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.37 | 0.23 | 0.17 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.79 | 0.89
000002717 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.08 | 0.26 | 0.2 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002719 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 3.41 | 1.96 | 0.01 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 3.3
000002720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002723 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.8 | 0.82 | 0.57 | 0.14 | 3.09 | 2.65 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 1.52 | 0.02 | 0.09 | 3.76
000002724 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09
000002725 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 2.82 | 3.41 | 1.76 | 0.29 | 0.28 | 0.58 | 0.86 | 0.5 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.04
000002726 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.27 | 0.16 | 0.1 | 0.04 | 0.17 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.04
000002727 | 0.78 | 0.29 | 2.51 | 4.65 | 2 | 0.33 | 0.55 | 1.65 | 1.42 | 0.45 | 0.41 | 0.52 | 0.67 | 1.16 | 0.8 | 0.61 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 1.18 | 0.83 | 0.39 | 2.49 | 3.25
000002728 | 0.32 | 0 | 0 | 0.71 | 2.45 | 3.39 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.88 | 2.18 | 3.34
000002729 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0 | 1.69 | 4.3 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 1.65 | 4.12
000002730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000002731 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.79 | 0.67 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.78 | 0.95 | 0.13 | 0.2 | 0.24 | 0.38 | 0.45 | 0.39 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 0.11 | 0.02
000002732 | 0.94 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.4 | 0.94 | 0.35 | 0.42 | 0.34 | 0.47 | 0.82 | 0.75 | 0.5 | 0.49 | 0.78 | 0.29 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.5 | 0.63 | 0.32 | 0.53
000002801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.31 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002802 | 2.73 | 0.12 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.4 | 0.56 | 0.45 | 0.23 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.67 | 3.15 | 2.4
000002803 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000002804 | 1.58 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.96 | 4.26 | 1.58 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.98 | 4.27
000002805 | 0 | 0 | 2.62 | 3.61 | 0 | 2.07 | 2.34 | 0.01 | 0.14 | 0.12 | 0.31 | 0.4 | 0.27 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.37
000002806 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
000002807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000002808 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.41 | 0.89 | 2.15 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 1.58 | 0.98 | 0 | 2.23 | 0 | 0.03
000002809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002810 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.07 | 0.18 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000002811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0
000002813 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02
000002814 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000002904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000002905 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000002906 | 1.15 | 0.01 | 1.62 | 1 | 0.01 | 0.9 | 2.81 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.33 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 1.06 | 1.63
000002907 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
000002908 | 4.23 | 1.49 | 0.08 | 3.1 | 4.21 | 1.61 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.48 | 0.2 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.17 | 0.24 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 3.54
000002909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000003014 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.02 | 1.46 | 0.68 | 0.16 | 0.27 | 1.32 | 0.91 | 0.3 | 0.71 | 1.39 | 1.14 | 0.64 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.36 | 1.05 | 0.07 | 3.03
000003021 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
000003023 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 1.42 | 4.3 | 1.12 | 3.55 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.47 | 2.93 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.16 | 0.23 | 1.07 | 0.99
000004003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
000004005 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000004007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000004009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000004011 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01
000004013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
000004015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000004019 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000004021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000004023 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000004025 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000004026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000004028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0
000004034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
000004038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004042 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01
000004044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004046 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000004048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
000004052 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000004054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.91 | 0 | 0 | 0
000004106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1.4 | 0.04 | 0 | 0
000004112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000004115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005032 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.04
000005033 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0
000005034 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000005101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0
000005102 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02
000005104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
000005105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000005107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000005108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
000005109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0
000005201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000005202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000005203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000005205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000005301 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02
000005302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000005303 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03
000005304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01
000005305 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000005306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
000005308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000005401 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0.32 | 1.48 | 0.27 | 0.1
000005402 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02
000005403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0
000005404 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
000005405 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 1.12 | 1.31 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1.14 | 1.37
000005406 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.92 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.36 | 2.24 | 0.01 | 0.01 | 0
000005407 | 0.01 | 0.25 | 0.4 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 2.36 | 1.27 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 2.8 | 1.31 | 0.01 | 0.01
000005408 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.67 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.76 | 0.01 | 0.01
000005409 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.26 | 1.26 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.25 | 0.33 | 0.01
000005410 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000005411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.48 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.49 | 0
000005412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.01
000005413 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.66 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.35 | 0.41 | 0 | 0
000005414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.31 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.93
000005415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0 | 0
000005416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.47 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.48 | 0
000005418 | 1.16 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.23
000005419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.66 | 0.28 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0
000005420 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.85
000005421 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000005422 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.27 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000005423 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.54 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 1.33 | 1.58
000005424 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.91 | 0.66 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.45 | 2.17 | 0.09
000005425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.49 | 1.6 | 1.32 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005427 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.85 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03
000005428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.64 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005429 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.43
000005430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0
000005431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000005432 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 1.16 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0
000005433 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000005434 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04
000005435 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000005436 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.08 | 2.03 | 0.98 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 1.14 | 2.15 | 1.93
000005437 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.29 | 2.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.24 | 1.09
000005438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000005440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000005443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0
000005444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.47 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.49 | 0.01
000005445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
000005446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0
000005447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000005448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
000005449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 1.32
000005450 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.02
000005451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.33 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.55
000005452 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.7 | 0.01 | 0
000005453 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.11 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.21 | 0 | 0
000005454 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | 0.01
000005455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005456 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.21 | 0
000005457 | 0 | 0 | 1.85 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.67 | 0
000005458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.64 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 0.01
000005459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005460 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.41 | 0.16 | 0.9 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
000005463 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.38 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005464 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000005465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 1.22 | 0.01 | 0
000005466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0
000005467 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000005468 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000005469 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000005470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.66 | 0 | 0.03 | 0.28
000005471 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.48 | 0.02
000005472 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.27 | 0.2 | 0
000005473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
000005474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0
000005475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000005476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
000005477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
000005478 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.33 | 0.07 | 0
000005479 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0
000005480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.67 | 0
000005482 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005484 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
000005485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.07 | 0.31 | 0
000005486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000005487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.38 | 0
000005489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0
000005490 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000005491 | 0.06 | 0.06 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05
000005492 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000005493 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0
000006003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
000006006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000006009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0
000006011 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
000006014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000006016 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000006017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000006019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000006021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
000006023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0
000006025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0
000006031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000006033 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000006036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0
000006039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000006041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000006043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000006048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
000006050 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000006052 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
000006055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000006057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000006063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000006065 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02
000006067 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000006070 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0
000006073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
000006075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000006077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000006080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000006083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000006087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000006090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000006093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
000006131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01
000040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040001 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000040004 | 2.85 | 1.18 | 0.17 | 0.16 | 1.79 | 2.19 | 0.17 | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.3 | 0.34 | 0.23 | 0.37 | 0.29 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 1.12
000040006 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.55 | 1.82 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.57 | 1.77 | 0.05 | 0.3 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.28 | 1.59 | 0.44 | 0.04 | 0.02
000040007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.29 | 1.3 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.83 | 2.03 | 1.42 | 0 | 0.01 | 0.01
000040008 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03
000040010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000040011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01
000040012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000040013 | 0.74 | 0.04 | 0.01 | 0 | 1.85 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1.34
000040018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040021 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02
000040024 | 2.13 | 2.46 | 0.02 | 0.02 | 1.81 | 1.93 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03
000040025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
000040026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 1.05 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0
000040030 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000040031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040032 | 0.04 | 0.03 | 1.2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 3.11 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 1.2 | 2.17
000040033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.36 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 2.27 | 0.02 | 0
000040034 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.13 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 2.2 | 0.62 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000040035 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 2.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.53
000040038 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.23 | 0.4 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.69 | 1.43 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000040039 | 2.79 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.64 | 0.87 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000040040 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.92 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040041 | 0.78 | 0.1 | 0.57 | 0.13 | 0.03 | 0.54 | 0.98 | 0.24 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 1.01 | 0.42 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.85 | 0.59 | 1.01
000040043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040045 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.18 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.2 | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000040046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040047 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.64 | 0.73 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.8 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04
000040050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0
000040051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000040054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000040055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01
000040089 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.48
000040091 | 0.06 | 2.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 1.55 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000040093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.97
000040095 | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 2.32 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 1.69
000040128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000040130 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000040133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.01
000040236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0
000040237 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.24 | 1.98 | 0
000040339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.36 | 2.06 | 1.3 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.97 | 0
000040341 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 1.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.12
000040422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000040426 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.98 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000040551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0
000040553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0
000040556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.71
000040643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.1 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0
000040645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.66 | 0.06 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | 0.68 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0
000040648 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.44
000040712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.74
000040714 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.95 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.72 | 0.37 | 0.01
000040717 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0
000040720 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000040801 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.29 | 1.67 | 0.42
000040803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.32
000040804 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1.33 | 0.02 | 0 | 0
000040905 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.75 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 1.35 | 0 | 0
000040907 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0.42 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04
000040910 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.56
000041081 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000041083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000041085 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000041087 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 1.67 | 0.49 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 1.83 | 0.52 | 0.2
000041173 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 1.01
000041175 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
000041178 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.17 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.23 | 0.2 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 2.25
000041258 | 0.14 | 2.07 | 0 | 1.43 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000041260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.43 | 0.28 | 0
000041262 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.49 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04
000041264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.62 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.91 | 0.28 | 0.01
000041366 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.92 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.58 | 0.48
000041368 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.55 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.58
000041370 | 0.79 | 0.71 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.25 | 0.63 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000041372 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 1.82 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 1.94 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000042003 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 1.47 | 1.87 | 0.5 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 1.22 | 1.38 | 0.37 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 1.57 | 1.84 | 0.47 | 0.18 | 0.15
000042004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0.34 | 0.06 | 0.71 | 0.13 | 0
000042006 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2.47 | 1.56 | 0.29 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
000042007 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.27 | 0.42 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2.15 | 0.41
000042008 | 0 | 1.51 | 2.62 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.96 | 0.13 | 0.38 | 5.14 | 0.32 | 0.41 | 0.29 | 0.36 | 0.1 | 0.11 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000042009 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0.71 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 1.53 | 1.27 | 1 | 0.8
000042012 | 2.4 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13
000042013 | 0.01 | 0 | 3.27 | 3.96 | 0.64 | 2.93 | 1.44 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 2.45 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 1.44
000042014 | 0.24 | 0.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.13 | 0.26 | 0.45 | 0.07 | 0.32 | 0.12 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 1.45 | 0.06
000042015 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 3.95 | 2.17 | 0.03 | 0.02
000042016 | 0.06 | 0.07 | 0.24 | 0.1 | 0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 1.92 | 1.52 | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.68 | 2.67 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.06
000042017 | 3.34 | 1.36 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.48
000042018 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.08 | 2.25 | 0.07 | 3.17 | 2.18 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09
000042019 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.45 | 0.54 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000042020 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 2 | 0.62 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.41
000042021 | 0.02 | 2.85 | 3.39 | 0.71 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03
000042022 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 2.91 | 0.28 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 2.96 | 0.2 | 0.09
000042023 | 0.02 | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.35 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.9 | 0.1
000042024 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 1.87 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02
000042025 | 3.38 | 1.51 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000042026 | 0 | 0 | 0.57 | 0.07 | 0 | 1.89 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.21 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 2 | 0.01
000042027 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.71 | 0.64 | 0.36 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.1 | 1.04 | 0.51 | 0.27 | 0.17 | 0.15
000042028 | 0.39 | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 0.61 | 2.51 | 1.1 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.76 | 2.92
000042029 | 0.08 | 0.06 | 0.72 | 0.88 | 0.14 | 0.6 | 0.21 | 0.22 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.54 | 0.13 | 0.79 | 1.36 | 0.32
000042030 | 1.89 | 0.09 | 0.01 | 0 | 2.95 | 1.31 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.92 | 1.95
000042031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 2.15 | 0.4 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.2 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.01 | 1.72 | 0.08 | 0.12 | 1.5 | 0.86 | 0.06 | 0.07 | 0.01
000042032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.19 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.1 | 0 | 0 | 1.69 | 1.95 | 0
000042033 | 0 | 0 | 0.01 | 0.46 | 2.17 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.48 | 2.2 | 0
000042034 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0.33 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 2.7 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000042035 | 0.01 | 3.7 | 0.74 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01
000042036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
000042037 | 0 | 1.48 | 0.02 | 1.48 | 0.01 | 0.97 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000042038 | 0.01 | 0 | 1.76 | 1.88 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.01
000042039 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.04 | 1.19 | 0.86 | 0.36 | 0.14 | 0.14
000042040 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.64 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.68 | 0.35 | 0.41 | 0.5 | 0.48
000042041 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.89 | 1.75 | 0.14
000042042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 3.86 | 0.47 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000042043 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 2.12 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000042044 | 2.02 | 3.21 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03
000042045 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 1.36 | 1.38
000042046 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.2 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.16 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12
000042047 | 2.96 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07
000042048 | 3.04 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 1.26 | 1.89 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000042101 | 0.05 | 0.03 | 2.29 | 0.36 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.74 | 0
000042102 | 0.87 | 2.07 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000042103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000042104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000042105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000042106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000042107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000042108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000042109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000042110 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.67 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.8 | 1.03
000042111 | 0.01 | 0.31 | 1.82 | 0.5 | 0.27 | 0.44 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.46 | 0.02
000042160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000042161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043021 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0
000043100 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 2.98 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06
000043101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
000043102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000043103 | 0 | 0 | 0.11 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043104 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
000043105 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043107 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
000043109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043112 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000043114 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.02
000043115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.12 | 0
000043118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.49 | 0
000043119 | 0.45 | 0.01 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01
000043120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0
000043122 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000043124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0
000043125 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000043126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.57 | 0.64 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 1.02 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0
000043127 | 0 | 0 | 0.61 | 1.63 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.61 | 1.98 | 1.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
000043128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.47 | 1.57 | 0.37 | 0.02 | 0.07 | 0.1 | 1.13 | 0.49 | 0.35 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.77 | 1.48 | 1.49 | 1.07 | 0
000043129 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.38 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0
000043130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1.83 | 0.52 | 1.96 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | 2.09 | 0.22 | 1.84 | 0.15
000043131 | 0.25 | 1.55 | 0.03 | 1.5 | 0.05 | 1.33 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 1.51 | 0.06 | 1.53 | 0.03 | 1.6 | 0.04 | 0.02 | 1.55 | 0.02 | 1.41 | 0.15 | 1.37
000043132 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1.15 | 0.04 | 0.05 | 1.21 | 0.28 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.23 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 1.38 | 0.05 | 1.29 | 0.91
000043135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000044001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000044002 | 1.96 | 1.15 | 0.02 | 0.03 | 0.35 | 0.07 | 0.24 | 0.92 | 0.96 | 0.71 | 0.51 | 0.4 | 0.19 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.32
000044004 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04
000044009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0
000044010 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 3.92 | 5.2 | 1.39 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000044011 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
000046000 | 6.68 | 6.46 | 3.57 | 0.64 | 0.24 | 0.2 | 0.28 | 0.58 | 1.05 | 1.06 | 0.86 | 0.79 | 0.63 | 0.61 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.62 | 0.55 | 0.42 | 0.43 | 0.4 | 0.32 | 2.5
000046001 | 0 | 0 | 0.31 | 0.95 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000046002 | 1.84 | 1 | 0.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 2.45
000046003 | 0.18 | 1.46 | 0.26 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.86
000046004 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 1.31 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 1.26
000046005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
000046006 | 1.7 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 1.73 | 1.71 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.36 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 1.97
000046007 | 0.98 | 0.95 | 0.42 | 1.68 | 0.17 | 1.39 | 1.25 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
000046008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.49 | 0.28 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.38 | 0.47 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.01
000046009 | 0.38 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.57 | 0.35 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.44 | 2.18
000046010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.13 | 0.4 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.18 | 0.41
000046011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000046012 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.11
000046013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.75 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.19 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.5 | 1.41
000046014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000046016 | 1.92 | 1.78 | 1.81 | 1.79 | 1.92 | 1.5 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03
000046017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.58 | 0.27 | 0.17 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000046018 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.35 | 0.15 | 0.07 | 0.86 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.01 | 0.42 | 0.02
000046019 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.49 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
000046020 | 0.5 | 1.75 | 0.16 | 0.02 | 1.74 | 0.55 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000046021 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.31 | 0.94 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.28 | 0.92
000046022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.36 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0
000046023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000046024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000046025 | 0.32 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 2.61 | 1.6 | 0.23 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.15
000046026 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000046027 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000046028 | 2.14 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 2.61 | 1.89 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 3.1
000046029 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 1.32 | 3.54 | 1.31 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 1.08 | 0.12 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04
000046030 | 0.02 | 0.4 | 1.4 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
000046031 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 1.21 | 0.79 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 1.78 | 0.22
000046032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01
000046034 | 0.45 | 0 | 0 | 0.02 | 1.81 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.48
000046035 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 1.14 | 0.98 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 2.15 | 0.08 | 0.07
000046036 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.21 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000046037 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.76 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.34 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000046038 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04
000046039 | 0 | 0 | 0.04 | 1.14 | 1.91 | 1.04 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.26 | 0.38 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 4.01 | 3.07
000046041 | 1.47 | 1.66 | 1.7 | 1.49 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.5 | 0.31 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.21
000046042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000046044 | 0.47 | 2.08 | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 1.02 | 1.61 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05
000046045 | 2.24 | 1.51 | 0.13 | 0.04 | 1.17 | 2.18 | 1.74 | 0.23 | 0.08 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.42
000046046 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 1.66 | 1.17 | 0.38 | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 2 | 1.13 | 0.01
000046047 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 1.22 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.05 | 0.48 | 0.01
000046048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000046049 | 0.3 | 0.99 | 0 | 0 | 1.07 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02
000046050 | 0.21 | 0.22 | 0.05 | 1.1 | 0.64 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.19 | 0.32 | 0.27 | 0.07 | 0.11 | 0.34 | 0.66 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.1 | 0.2 | 0.18 | 0.04 | 0.07
000046051 | 0.56 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.52 | 0.36 | 0.1 | 0.23 | 0.4 | 0.22 | 0.2 | 0.27 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.51 | 0.53 | 0.25 | 1.97 | 1.37
000046052 | 0.94 | 0.66 | 0.5 | 0.38 | 0.14 | 0.5 | 0.61 | 0.33 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.92
000046053 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 0.01
000046054 | 0.35 | 0.02 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.38
000046055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000046104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.06 | 0
000046105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000046106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0
000046107 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.3 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.28
000046108 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000046109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000046110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000046115 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.22 | 0.09 | 1.88 | 0.87 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.24 | 0.07 | 1.96 | 1.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06
000046116 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000046117 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.17 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08
000046120 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.96 | 0.8 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03
000100012 | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2
000100061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000100066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100068 | 1.58 | 0.22 | 0.75 | 0.12 | 0.11 | 1.11 | 0.93 | 0.49 | 0.96 | 0.53 | 0.41 | 0.35 | 1.36 | 0.5 | 0.44 | 0.6 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.94 | 1.37
000100141 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03
000100142 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000100144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100242 | 1.27 | 1.82 | 1.05 | 2.91 | 4.27 | 1.44 | 3.86 | 5.45 | 6.27 | 3.89 | 5.91 | 4.7 | 7.2 | 4.31 | 3.68 | 6.64 | 4.5 | 6.16 | 8.2 | 2.67 | 3.28 | 3.74 | 1.36 | 3.85
000100261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100283 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 0.13 | 0.16 | 0.67 | 0.92 | 0.98 | 1.13 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.49 | 0.37 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.07
000100284 | 1.47 | 7.83 | 5.77 | 16.83 | 18.1 | 24.28 | 22.05 | 6.77 | 2.09 | 1.93 | 2.57 | 1.96 | 1.69 | 2.41 | 2.7 | 1.74 | 1.11 | 10.24 | 6.76 | 0.18 | 0.17 | 6.82 | 7.9 | 4.18
000100302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100305 | 5.55 | 1.22 | 3.85 | 2.77 | 10.7 | 9.16 | 1.21 | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.88 | 1.02 | 0.63 | 1.18 | 0.79 | 0.74 | 0.82 | 0.71 | 3.91 | 1.08 | 2.03 | 9.48 | 3.73 | 1.15
000100341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.76 | 35.89 | 21.24 | 8.96 | 5.28 | 2.16 | 1.45 | 0 | 0 | 0.84 | 0.62 | 0 | 1.38 | 1.63 | 0.2 | 0 | 0
000100382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100441 | 0.05 | 1.24 | 0.04 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.07 | 0 | 0.15 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000100611 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.19 | 0.09 | 0.86
000100613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000101061 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02
000101062 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
000101063 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000115511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
000140001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0
000160011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000301127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000307012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000307021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000307022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000307031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
000307041 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000307042 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0
000307051 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
000307052 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000307061 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
000307062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0
000307071 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02
000307072 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01
000307081 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000307082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0
000307091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0
000307092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
000307101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
000307102 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000307141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000307142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000307151 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000307152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01
000307161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000307162 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000307171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000307172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307182 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000307191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000307192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000307201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000307202 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000307211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000307221 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
000307222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000307231 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000307232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000307241 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02
000307242 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000307400 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000307410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01
000307420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
000307430 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.22 | 0.03
000307590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307600 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000307610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0
000307630 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0
000307640 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
000307650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000307660 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000404001 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 5.57 | 4.4 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.38 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 2.91 | 5.91 | 1.47
000404002 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.79 | 4.67 | 4.07 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 5.4 | 5.48 | 2.78 | 0.03
000404004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.55 | 2.18 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000404005 | 0.03 | 2.76 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 3.99 | 2.47 | 0.2 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 4.28 | 2.07 | 0.03
000404006 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.53 | 2.94 | 0.74 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000404007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.89 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.32 | 3.2 | 0.19 | 0
000404008 | 0.1 | 5.49 | 4.7 | 2.56 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
000404009 | 2.59 | 2.65 | 2.74 | 1.14 | 0 | 0.03 | 1.61 | 1.56 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06
000404010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.29 | 0.14 | 0.09 | 0.28 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 2.7 | 0.22
000404011 | 1.03 | 2.87 | 0.84 | 0.02 | 0.57 | 2.45 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404012 | 3.82 | 4.79 | 5.02 | 1.16 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14
000404013 | 2.86 | 2.11 | 0.6 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.21
000404014 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 2.44 | 1.45 | 0.8 | 0.3 | 0.06 | 0.19 | 0.3 | 0.5 | 0.62 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 2.26 | 1.06
000404015 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 1.79 | 2.89 | 4.47 | 0.09
000404016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.23 | 2.14 | 0.88 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01
000404017 | 2.57 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 2.02 | 0.6 | 0.06 | 0.13 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.79
000404018 | 0.12 | 0.13 | 1.82 | 4.06 | 3.14 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.3 | 0.35 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.12
000404019 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.7 | 0.58 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 1.11 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.66 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03
000404020 | 1.79 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.99 | 2.59 | 1.72 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3.01 | 2.9
000404022 | 0.4 | 0.41 | 0.05 | 0.4 | 0.32 | 0.94 | 0.83 | 0.34 | 0.31 | 0.43 | 0.3 | 0.62 | 0.53 | 0.4 | 0.42 | 0.38 | 0.4 | 0.47 | 0.74 | 0.96 | 0.37 | 0.13 | 0.15 | 0.58
000404023 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 1.15 | 1.16 | 0.48 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000404024 | 1.86 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.48 | 3.65
000404025 | 1.14 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.28 | 1.06 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 3.09
000404026 | 5.39 | 0.71 | 2.85 | 0 | 3.36 | 2.64 | 3.57 | 0.02 | 2.05 | 1.82 | 0.33 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.53 | 3.24
000404027 | 0.16 | 2.7 | 2.27 | 0.71 | 0.06 | 2.18 | 1.31 | 0.43 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.22 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1.02
000404028 | 0.06 | 0.03 | 0.61 | 0.2 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.52 | 0.15
000404029 | 4.93 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 4.85 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.9
000404031 | 0 | 0 | 0.01 | 3.56 | 0.48 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 0.61 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01
000404032 | 0.4 | 0.43 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 0.78 | 2.01 | 2.64 | 1.03 | 0.2 | 0.41 | 1.89 | 3.27 | 3.25 | 0.3 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.13
000404033 | 4.71 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 3.84 | 4.63 | 0.87 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 4.45
000404034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 3.17 | 1.69 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0
000404035 | 3.36 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 4.66 | 1.8 | 0.28 | 0.64 | 0.41 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 5.2
000404036 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0.29 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.29 | 0.39 | 0.39 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.92 | 0.54 | 0.01
000404037 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.56 | 2.84 | 1.56 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000404038 | 3.61 | 4.12 | 1.68 | 0 | 3.53 | 3.76 | 1.93 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000404039 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 2.72 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 0.28 | 0.3 | 0.37 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 2.09 | 1.32 | 0.17
000404040 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.8 | 2.88 | 2.6 | 0.88 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 1.24 | 1.64 | 0.08
000404041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404043 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 6.34 | 3.13 | 0.21 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | 0.07 | 0.03 | 0.21 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02
000404044 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 1.1 | 0.17 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 1.17 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 1.1
000404045 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 1.2 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.75 | 2.25 | 1.21
000404046 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 3.07 | 1.54 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04
000404047 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2.27 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.59 | 0.37 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.12 | 1.23 | 0.02 | 0.01
000404048 | 1.55 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1.62 | 3.49 | 2.49 | 1.02 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 3.56 | 3.06
000404049 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000404050 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.26 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.71 | 5.45 | 1.23
000404051 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 1.63 | 0.38 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.29 | 1.82 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 1.8 | 0.16 | 0.11 | 0.11
000404052 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 2.09 | 1.24 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.09 | 2.3 | 1.28 | 0.09
000404053 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 3.93 | 0.73 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 4.29 | 0.31 | 0.04
000404054 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.12 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.49 | 0.69 | 0
000404055 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.48 | 2.59 | 2.48 | 0.41 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.19
000404056 | 1.37 | 1.08 | 0.07 | 0.06 | 1.36 | 1.03 | 0.1 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 1.53 | 0.8 | 0.09
000404057 | 0.66 | 2.65 | 0.57 | 1 | 0.67 | 0.16 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 0.44 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03
000404058 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.72 | 4.47 | 1.32 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.68 | 4.32 | 1.26
000404060 | 1.52 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.64 | 1.32 | 0.4 | 0.54 | 0.44 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.57 | 2.14 | 1.28 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 1.54
000404062 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404063 | 1.71 | 1.58 | 1.52 | 0.52 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.1 | 2.13
000404064 | 1.81 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 1.22 | 0.34 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.91
000404065 | 0.52 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 1.59 | 1.7 | 0.79 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.64 | 1.95
000404066 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.62 | 2.02 | 0.16 | 0.11 | 0.28 | 0.3 | 1.26 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 3.46 | 1.15 | 0.06 | 0.02
000404067 | 1.03 | 0.9 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.09 | 0.95 | 0.8 | 0.35 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 1.02 | 1.02
000404068 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07
000404069 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 3.14 | 2.04 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01
000404070 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 3.59 | 0.7 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 3.75 | 0.58 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 3.38 | 4.38
000404071 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 1.04 | 1.1 | 1.05 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 1.37 | 1.33 | 0.75 | 0.07 | 0.06 | 0.06
000404072 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.3 | 0.2 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 2.25 | 1.31 | 0.06
000404073 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0
000404074 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 1.69 | 2.59 | 0.62 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 2 | 2.63 | 0.27
000404075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.63 | 3.48 | 0.8 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.63 | 3.33 | 0.53
000404076 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 1.19 | 1.91 | 0.7 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.31 | 2.01 | 1.28 | 0.29
000404077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.14 | 2.94 | 2.26 | 0 | 0.23 | 0.42 | 0 | 0 | 0
000404078 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404079 | 0.01 | 0.71 | 5.04 | 5.22 | 4.26 | 0.59 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000404080 | 4.17 | 4.43 | 4.43 | 4.31 | 4.29 | 2.12 | 3.94 | 4.24 | 0.4 | 0.55 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
000404081 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.14 | 2.35 | 2.42 | 1.33 | 0.09 | 0.07 | 0.54 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.27 | 1.5 | 1.44 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0.24
000404082 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 4.24 | 3.43 | 0.13
000404084 | 0.03 | 0.02 | 3.19 | 3.67 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
000404085 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05
000404086 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.78 | 1.42 | 0.54 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.36 | 0.11 | 0.53 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.01 | 2.14
000404087 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.92 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000404088 | 0.01 | 2.32 | 0.84 | 0.01 | 0 | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 1.5 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.19
000404090 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.87 | 0.93 | 0.1 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 3.06 | 0.69 | 1.22 | 0.01 | 0
000404092 | 20.15 | 20.19 | 18.3 | 0.63 | 0 | 2.13 | 19.85 | 23.07 | 19.44 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 15.12 | 20.96
000404093 | 11.01 | 20.94 | 22.73 | 16.2 | 0.97 | 1.41 | 1.33 | 0 | 0.03 | 0.76 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.11 | 0.4 | 0.36 | 1.74 | 0.63 | 0 | 0 | 0.84 | 1.09 | 2.91
000404094 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 3.64 | 3.81 | 0.59 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 3.81 | 2.09 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.03
000404095 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.17 | 0.59 | 0.3 | 0.19 | 0.1 | 0.23 | 0.21 | 0.45 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
000404096 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.3 | 0.25 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.05
000404097 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000404099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000404102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000404103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000404105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000404106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000404111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000404113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01
000404114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000404115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000404116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000404117 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000404118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000404119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0
000404121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
000404122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000404123 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
000404124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000404125 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
000404126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000404129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404131 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01
000404132 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404134 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.04
000404135 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000404136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404137 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
000404138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000404141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000404142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01
000404146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000404151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000404153 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000404154 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
000404155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404158 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000404159 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000404160 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000404161 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03
000404162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000404163 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
000404164 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01
000404165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000404166 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
000404167 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
000404168 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
000404169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
000404170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
000404171 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04
000404172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
000404173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
000404175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0
000405059 | 0.6 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 2.91 | 3.72 | 0.81 | 0.62 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.86 | 0.68 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 2.17
000405061 | 1.59 | 0.57 | 0.3 | 0.3 | 0.17 | 0.12 | 0.97 | 2.27 | 2.26 | 1.34 | 0.42 | 0.28 | 0.47 | 0.56 | 0.44 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.67 | 2.16 | 2.14
000405174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
000420131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000500001 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.74 | 0.7 | 1.92 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.43 | 0.3 | 0.08 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 1.36 | 0.06
000500002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.32 | 0.12 | 0.27 | 0.36 | 0.51 | 0.73 | 0.31 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.2 | 0.28 | 0.08 | 0.02
000500004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.44 | 4.84 | 4.16 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000500005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 2.53 | 1.78 | 0 | 0.44 | 1.34 | 0.92 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.22 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0
000500006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.36 | 1.41 | 1.07
000500009 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0
000500371 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 1.65 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 1.69 | 0.02
000501281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.11 | 0.47 | 0.57 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.12
000501301 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
000504241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.68
003170003 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04
003170004 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.31 | 0.36 | 0.21 | 0.02 | 0.17
004040921 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.6 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
004040922 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
004140201 | 4.66 | 6.41 | 2.42 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.08 | 0.65 | 0.45 | 0.23 | 0.3 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.3 | 0.11 | 0.2 | 0.61
010100005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 1.28 | 1.07 | 1.17 | 1.13 | 0.94 | 1.06 | 1.66 | 1.65 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
010100006 | 0.59 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.83 | 0.38 | 0.27 | 0.59 | 1.05 | 1.73 | 0.34 | 0.35 | 0.95 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
010100009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100012 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.39 | 0.18 | 0.32 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100026 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100032 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
100100036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0 | 0.63 | 0.35 | 0 | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.46 | 0 | 0
100100040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.81 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100041 | 0 | 0 | 0.75 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
100100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.25 | 0
100100045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.86 | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.8 | 2.46 | 0.62 | 0.13 | 0.79 | 2.67 | 1.06 | 0.85 | 0.66 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
100100060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
100100061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
100100065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.28 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.35 | 1.81 | 0.6 | 1.35 | 0 | 1.8 | 1.78 | 0.86 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100082 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.72 | 0.33 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100100084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC401150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC402150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC403150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC404150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC405150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC406150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC407150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC409150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC410150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC412150114 | 6.22 | 0.83 | 0.68 | 0.96 | 0.77 | 0.79 | 0.97 | 4.48 | 11.56 | 11.37 | 11.16 | 10.12 | 7.74 | 7.94 | 13.4 | 14.73 | 17.13 | 16.19 | 19.23 | 18.72 | 17.39 | 15.73 | 12.97 | 7.27
aMC414150128 | 7.55 | 7.92 | 7.93 | 7.73 | 6.89 | 0.6 | 0.14 | 0.32 | 0.71 | 1.17 | 0.82 | 0.63 | 0.39 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.36 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 5.48 | 7.06
aMC415150128 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 1.07 | 1.54 | 0.4 | 0.67 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.83 | 0.84 | 0.74 | 0.75 | 0.87 | 0.9 | 0.78 | 0.8 | 0.99 | 0.96 | 0.51 | 0.39
aMC416150128 | 0.52 | 0.34 | 0.2 | 5.11 | 2.69 | 2.44 | 0.99 | 0.88 | 1.61 | 2.06 | 2.3 | 2.26 | 2.26 | 2.15 | 2.03 | 2.04 | 1.84 | 1.72 | 1.59 | 1.4 | 1.54 | 1.69 | 3.3 | 3.79
aMC417150128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC420150128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC421150128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC422150128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC423150427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC823150507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC824150507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC825150504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC826150504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMC827150504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMI10150205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMI816150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMI817150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMI818150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aMI820150114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NODE999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PA | -102.97 | -98.47 | -88.96 | -65.24 | -94.29 | -121.05 | -106.42 | -67.11 | -49.1 | -22.35 | -16.82 | -19.93 | -17.95 | -19.83 | -16.41 | -14.73 | -16.5 | -17.12 | -18.06 | -19.5 | -25.34 | -61.89 | -94.69 | -96.16
QV | -47.35 | -42.38 | -34.92 | -39.19 | -47.86 | -57.32 | -33.05 | -18.41 | -12.21 | -10.7 | -12.86 | -17.1 | -10.29 | -10.24 | -10.25 | -9.03 | -10.83 | -13.7 | -9.58 | -17.57 | -16.02 | -22.61 | -45.9 | -40.61
G | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.48 | -74.93 | -24.79 | -4.32 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.62 | -18.13 | -8.55
P | -203.12 | -151.96 | -158.04 | -206.48 | -261.49 | -315.48 | -273.59 | -210.9 | -221.88 | -192.2 | -160.64 | -160.99 | -147.95 | -130.66 | -147.19 | -148.54 | -134.64 | -141.54 | -131.54 | -116.66 | -149.88 | -200.51 | -256.12 | -277.14