## Dados base
EE à entrada
EE intermédia
Sobrepressora
Reservatório
Furo de captação
|  | Nome da EG | Infraquinta
|  | Ano de referência | - | 2015
|  | Cota mínima do sistema | m | 3.0726
|  | Cota mínima do eixo da bomba submersível (caso aplicável) | m
|  | Água entrada | m3/ano | 1789745
|  | Consumo autorizado total | m3/ano | 1707395
|  | Consumo faturado | m3/ano | 1676512
|  | Perdas de água totais | m3/ano | 40243.135
|  | Custos de energia | €/ano
|  | Custos correntes | €/ano
|  | Custo unitário de energia | €/m3
*Preenchimento obrigatório
Símbolos |  | Layout do sistema |  |  | Subsistema* | Designação | Tipos de ineficiência* | Descrição | Tipos de soluções em implementação | Observação | Subsistema* | Designação | Tipos de ações já implementadas* | Descrição | Observação
Captação superficial
Captação subterrânea
Reservatório elevado
Reservatório apoiado/Câmara de aspiração
Grupo eletrobomba
Válvula de controlo de caudal ou de pressão
Rede de distribuição
Conduta gravítica puramente adutora
Conduta elevatória puramente adutora
Conduta gravítica adutora-distribuidora
Conduta elevatória adutora-distribuidora
Limite do subsistema
Reservatório IQ
Pinheiros Altos
EE Pinheiros Altos
Pressurizada
Quinta do Lago
Reservatório Cerro do Galo
Varandas do lago
Quinta das Salinas
EE Conrad
Qta Verde
ADA
ADA
CML
CML

## Fornecido
Energia fornecida ao sistema | kWh | 514736.655
Ponto de cota mínima | m | 3.0726
Volume fornecido ao sistema | m3 | 2192280
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR GRAVIDADE | kWh | 26522.7795
VOLUME TOTAL FORNECIDO NOS PONTOS DE ENTREGA | m3 | 162765
Pontos de entrega no sistema | Unidades
Designação do ponto de entrega | - | Varandas Lago | Quinta de Salinas
Designação do subsistema (opcional) | - | Varandas do Lago | Quinta de Salinas
Cota do ponto de entrega | m | 33 | 27.76
Pressão média | m c.a. | 32 | 30
Volume anual entrado no sistema | m3 | 116280 | 46485
Energia entrada por gravidade | kWh | 19602.4992 | 6920.2803
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR GRAVIDADE | kWh | 222783.8755
VOLUME TOTAL FORNECIDO NOS RESERVATÓRIOS | m3 | 2029515
Reservatórios de entrada (não incluir reserv. intermédios) | Unidades
Designação do reservatório | - | Principal
Designação do subsistema (opcional) | - | Infraquinta
Cota de soleira do reservatório | m | 40.667
Altura mínima de exploração | m | 2.44
Altura máxima de exploração | m | 3.02
Altura média de exploração (opcional) | m | 2.73
Volume anual abastecido | m3 | 2029515
Variação da altura | m | 0.58
Nível médio relativo à cota mínima | m | 40.3244
Energia entrada por gravidade | kWh | 222783.8755
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR GRAVIDADE | kWh | 0
VOLUME TOTAL FORNECIDO NOS RESERVATÓRIOS | m3 | 0
Reservatórios de entrada DAS ÁREAS DE ANÁLISE (Res. Intermédios) | Unidades
Designação do reservatório | -
Designação do subsistema (opcional) | -
Cota de soleira do reservatório | m
Altura mínima de exploração | m
Altura máxima de exploração | m
Altura média de exploração (opcional) | m
Volume anual abastecido | m3
Variação da altura | m
Nível médio relativo à cota mínima | m
Energia entrada por gravidade | kWh
CÁLCULO DA ENERGIA FORNECIDA POR BOMBEAMENTO (FATURAS) | kWh | 265430
CÁLCULO DA ENERGIA POTENCIAL | kWh | 0
CÁLCULO DA ENERGIA ÚTIL NO BOMBEAMENTO | kWh | 97354.9722
CÁLCULO DA ENERGIA DISSIPADA NO BOMBEAMENTO | kWh | 172269.0249
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS | kWh/m3/100 m | 0.74219
VOLUME TOTAL FORNECIDO POR BOMBEAMENTO | m3 | 0
FATOR DE UNIFORMIZAÇÃO | m3/ano∙100m | 357630.51
Estações elevatórias | Unidades
Designação da EE* | - | Simplificado | Simplificado | Simplificado | Simplificado
Designação do conjunto de grupos* | - | Pressurizada | Conrad | Quinta Verde | Pinheiros Altos
Localização da EE no sistema |  | EE à entrada | EE à entrada | EE à entrada | EE à entrada
Tipo de EE | - | Reservatório | Reservatório | Reservatório | Reservatório
Cota do eixo das bombas | m | 40.62 | 39.15 | 39.15 | 39.43
Pressão a montante do grupo ou altura piezométrica de montante (caso sobrepressora) | m c.a. | 2.777 | 4.247 | 4.247 | 3.967
Pressão a jusante do grupo | m c.a. | 24.777 | 44.247 | 30.247 | 28.967
Altura de elevação | m c.a. | 22 | 40 | 26 | 25
Rendimento da bomba (opcional) | %
Volume anual bombeado | m3 | 1170892 | 8537 | 46122 | 338511
Energia elétrica anual consumida (fatura energética) | kWh | 200581 |  |  | 64849
Energia potencial associada à localização da EE (apenas EE de entrada)** | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
Energia potencial associada à localização da EE (areas de analise) | kWh | 0 | 0 | 0 | 0
Energia de pressão fornecida | kWh | 70123.4209 | 929.5844 | 3264.4127 | 23037.5542
Energia útil fornecida relativa à cota de referência | kWh | 70123.4209 | 929.5844 | 3264.4127 | 23037.5542
Eficiência do bombeamento | - | 0.37051 |  |  | 0.35525
Energia dissipada no bombeamento | kWh | 130457.5791 |  |  | 41811.4458
Fator de uniformização | m3/ano∙100m | 273002.76 |  |  | 84627.75
Eficiência energética das estações elevatórias | kWh/m3/100 m | 0.73472 |  |  | 0.76629
Volume fornecido por bombeamento | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
*Quando na EE existam grupos diferentes ou com condições de operação distintas, devem listar-se em colunas separadas as caracteristicas de cada conjunto de grupos. Caso energia elétrica anual consumida (fatura energética) não seja separável por conjunto de grupo, preencher apenas o valor na primeira coluna.
** calculada em relação à cota mínima
Note on D13: Regina Casimiro: Volume entrado via conduta do litora, i.e., sem incluir o volume fornecido via reservatório principal
Note on C27: Regina Casimiro: Inclui componente pressurizada e gravitica
Note on A63: Introduzir dados do reservatório de montante na secção acima, caso reserv. de entrada
Note on D68: Regina Casimiro: incl. na fatura energética da pressurizada
Note on E68: Regina Casimiro: Regina Casimiro: incl. na fatura energética da pressurizad
Note on A69: Valores negativos são esperados sempre que o nível dinâmico dos furos é inferior à cota de referência.

## Mínimo
Energia mínima | kWh | 170794.7602
Ponto de cota mínima | m | 3.0726
Volume consumo autorizado | m3 | 1718218
Zonas de pressão "constante" | Unidades
Designação da zona de análise* | - | Pressurizada | Pinheiros Altos | Conrad | Quinta Verde | V. do lago | Q. Salinas
Designação do subsistema (opcional)
Cota média | m | 18 | 20.83 | 39.1 | 32.78 | 22.9 | 13.1
Cota máxima (ponto de consumo) | m |  | 27.93 | 39.1 | 41.98 | 33.09 | 29.22
Cota mínima (ponto de consumo) | m |  | 4.96 | 39.1 | 23.03 | 10.14 | 3.86
Pressão mínima requerida | m c.a. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Volume anual consumido (c. autorizado) | m3 | 1182313 | 275086 | 48347 | 43706 | 113307 | 55459
Energia mínima (ponto de cota média) | kWh | 112414.4908 | 28274.4486 | 7373.8377 | 5914.0594 | 12284.6354 | 4533.2883
* Podem não corresponder às "areas de análise" do balanço hídrico, uma vez que estas áreas deverão ter associada uma pressão mínima constante.
Zonas de pressão "constante" | Unidades
Designação da zona de análise* | - | Pinheiros Altos | Encosta do lago | BSL | Salinas Nascente | Valverde | Quinta das Salinas | Atlântico | Varandas do Lago | BLV | Quinta verde | São Lourenço | Golfe Leste
Designação do subsistema (opcional)
Cota média | m | 20.83 | 13.41 | 6.53 | 12.98 | 28.19 | 13.1 | 15.27 | 22.9 | 13.07 | 32.78 | 6.83 | 23.01
Pressão mínima requerida | m c.a. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Volume anual fornecido (consumido+perdas, só componente de distribuição) | m3 | 281662 | 63294 | 46404 | 37254 | 65225 | 57829 | 178196 | 116577 | 65812 | 119666 | 47795 | 1759
Volume anual consumido (c. autorizado) | m3 | 275086 | 60228 | 43015 | 34711 | 63509 | 55459 | 169944 | 113307 | 59222 | 114860 | 45011 | 1692
Energia mínima (associada Vconsumido só da distribuição, exclui abastecimento aos reservatorios intermédios) | kWh | 28274.4486 | 4973.9381 | 2746.7768 | 2825.9818 | 7800.1493 | 4533.2883 | 14895.3329 | 12284.6354 | 4836.0442 | 15542.2337 | 2910.9929 | 183.9517
Percurso da gota de água (análise da eficiência do abastecimento) | Unidades
Designação da zona de análise* | -
Designação do subsistema (opcional)
Ponderação de volumes (quando necessário) | %
Energia Fornecida (potencial gravítica) | kWh
Energia Fornecida (bombeamento) | kWh
Fator de uniformização | m3/ano∙100m
Energia Mínima (percurso, entrega nos reservatorios intermédios) | kWh
Volume Fornecido | m3
Volume C. Autorizado | m3
Eficiência energética das estações elevatórias | kWh/m3/100 m
E1= Energia em excesso /Vfornecido | kWh/m3
E2= Energia em excesso /Vfaturado | kWh/m3
E3 = Efornecida/Eminima | -
E3CA associado a consumo autorizado | -
E3PA associado a perdas de água | -
E3GRAV energia potencial gravítica | -
E3BOMB energia de pressão (bombeamento) | -
Área de análise (hierarquização de áreas de análise) | Unidades
Designação da zona de análise* | - | Pinheiros Altos | Encosta do lago | BSL | Salinas Nascente | Valverde | Quinta das Salinas | Atlântico | Varandas do Lago | BLV | Quinta verde | São Lourenço | Golfe Leste
Ponderação de volumes (quando necessário) | % | 27.62% | 5.853% | 4.291% | 3.445% | 6.031% |  | 16.48% |  | 6.085% | 11.07% | 4.419% | 0.1626%
Energia Fornecida (potencial gravítica) | kWh | 61535.4175 | 13038.5896 | 9559.2428 | 7674.3391 | 13436.3764 | 6920.2803 | 36708.4481 | 19602.4992 | 13557.2986 | 24651.2444 | 9845.7893 | 362.3547
Energia Fornecida (bombeamento) | kWh | 64849 | 11739.15 | 8606.5586 | 6909.5064 | 12097.293 | 0 | 33050.0455 | 0 | 12206.164 | 22194.4754 | 8864.5476 | 326.2421
Fator de uniformização | m3/ano∙100m | 84627.75 | 15977.6866 | 11714.0419 | 9404.2522 | 16465.1406 | 0 | 44983.0923 | 0 | 16613.3206 | 30208.011 | 12065.1805 | 444.035
Energia Mínima (percurso, entrega nos reservatorios intermédios) | kWh | 28274.4486 | 4973.9381 | 2746.7768 | 2825.9818 | 7800.1493 | 4533.2883 | 14895.3329 | 12284.6354 | 4836.0442 | 15542.2337 | 2910.9929 | 183.9517
Volume Fornecido | m3 | 281662 | 63294 | 46404 | 37254 | 65225 | 57829 | 178196 | 116577 | 65812 | 119666 | 47795 | 1759
Volume C. Autorizado | m3 | 275086 | 60228 | 43015 | 34711 | 63509 | 55459 | 169944 | 113307 | 59222 | 114860 | 45011 | 1692
Eficiência energética das estações elevatórias | kWh/m3/100 m | 0.76629 | 0.73472 | 0.73472 | 0.73472 | 0.73472 |  | 0.73472 |  | 0.73472 | 0.73472 | 0.73472 | 0.73472
E1= Energia em excesso /Vfornecido | kWh/m3 | 0.34833 | 0.31289 | 0.33228 | 0.31561 | 0.27188 | 0.041277 | 0.30788 | 0.062773 | 0.31799 | 0.26159 | 0.33056 | 0.28689
E2= Energia em excesso /Vfaturado | kWh/m3 | 0.35665 | 0.32881 | 0.35846 | 0.33874 | 0.27923 | 0.043041 | 0.32283 | 0.064584 | 0.35337 | 0.27254 | 0.35101 | 0.29825
E3 = Efornecida/Eminima | - | 4.4699 | 4.9815 | 6.6135 | 5.1606 | 3.2735 | 1.5265 | 4.6832 | 1.5957 | 5.3274 | 3.0141 | 6.4275 | 3.7434
E3CA associado a consumo autorizado | - | 4.3656 | 4.7402 | 6.1305 | 4.8084 | 3.1874 | 1.464 | 4.4664 | 1.5509 | 4.7939 | 2.893 | 6.0531 | 3.6008
E3PA associado a perdas de água | - | 0.10436 | 0.24131 | 0.483 | 0.35227 | 0.086122 | 0.062562 | 0.21687 | 0.044759 | 0.53345 | 0.12105 | 0.37439 | 0.14258
E3GRAV energia potencial gravítica | - | 2.1764 | 2.6214 | 3.4802 | 2.7156 | 1.7226 | 1.5265 | 2.4644 | 1.5957 | 2.8034 | 1.5861 | 3.3823 | 1.9698
E3BOMB energia de pressão (bombeamento) | - | 2.2936 | 2.3601 | 3.1333 | 2.445 | 1.5509 | 0 | 2.2188 | 0 | 2.524 | 1.428 | 3.0452 | 1.7735
Note on F13: Regina Casimiro: via central de bombagem QV

## Turbinado
Energia recuperada em microturbinas | kWh | 0
Energia dissipada em microturbinas | kWh | 0
Caudal | m3/h | 0
Volume | m3 | 0
Turbinas | Unidades
Caudal turbinado | m3/h
Queda útil | m
Rendimento da turbina | %
Δt | h
Potencia turbinada | kW
Energia turbinada | kWh
Potencia dissipada na turbina | kW
Energia dissipada na turbina | kWh

## Output 1 (hidden)
Natural input energy | Total energy input | 488213.8755 | Energy associated to authorized consumption | Energy delivered to users | Minimum energy required
170794.7602
Superfluous energy
|  |  |  | Energy dissipated | … in conduits
… in valves
… in pumps
3.0726
222783.8755 |  |  |  |  | … in turbines
Shaft input energy |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Energy recovered | … from authorized consumption
|  |  | Energy associated with water losses |  | … from water losses
0
Energy in the nodes where losses occur
Energy dissipated (conduits, pumps, valves, turbines)
265430

## BE (kWh)
Energia potencial (gravítica) | Energia fornecidao sistema | 514736.655 | Energia associada a consumo autorizado | Energa entregue aos consumidores | Energia mínima
170794.7602
Energia supérflua
|  |  |  | Energia dissipada associada a consumo autorizado | … nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas
135017.306
249306.655 |  |  |  |  | … nas turbinas
Energia de pressão (para bombeamento) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Energia recuperada | … associada a consumo
|  |  | 403429.2088 |  | 0
|  |  | Energia associada a perdas de água |  | … associada a perdas
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Energia dissipada associada a perdas de água | … nos pontos onde ocorrem as perdas
… nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas
37251.719
… nas turbinas
265430 |  |  | 111307.4462 |  | 0
em kWh/ano

## Output 1 (3) (hidden)
Energia potencial (gravítica) | Energia fornecidao sistema | Energia associada ao consumo autorizado | Energa entregue aos consumidores | Energia mínima | Energia mínima | Legenda:
Definir procedimentos para o cálculo
|  |  |  | Energia supérflua | Energia em excesso |  | Calculadas por diferença
Calcular posteriormente
|  |  | Energia dissipada | … nas condutas |  |  | Necessita de modelação
Calcular posteriormente
… nas válvulas /res. Intermédios
… nas bombas
… nas turbinas
Energia de pressão (para bombeamento)
|  |  | Energia recuperada | … a partir do consumo autorizado | Energia recuperada
|  | Energia associada às perdas de água |  | … a partir das perdas de água
|  |  | Energia perdida associada às perdas de água | Energia nos pontos onde ocorrem as perdas | Energia em excesso
Energia dissipada (nas condutas, bombas, válvulas, res. Intermédios, turbinas)

## BE (%)
Energia potencial (gravítica) | Energia fornecidao sistema | 100% | Energia associada a consumo autorizado | Energa entregue aos consumidores | Energia mínima
33.18%
Energia supérflua
|  |  |  | Energia dissipada associada a consumo autorizado | … nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas
26.23%
48.43% |  |  |  |  | … nas turbinas
Energia de pressão (para bombeamento) |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Energia recuperada | … associada a consumo
|  |  | 78.38% |  | 0%
|  |  | Energia associada a perdas de água |  | … associada a perdas
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | Energia dissipada associada a perdas de água | … nos pontos onde ocorrem as perdas
… nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas
7.237%
… nas turbinas
51.57% |  |  | 21.62% |  | 0%
em %

## Indicadores sistema
Indicadores de eficiência energética |  | ANO 0 |  | ANO ____
2015
Eficiência energética das estações elevatórias | kWh/m3/100 m | 0.74219
Energia total consumida nas estações elevatórias durante o período de referência / ∑ (volume bombeado durante o período de referência x altura manométrica / 100) |  |  | Poupança anual [kWh/ano] | Preencher ano de análise e meta
|  |  | Poupança anual [Eur/ano] | Preencher ano de análise e meta e custo unitário de energia (na folha Dados base)
E1 | kWh/m3 | 0.15689
Energia em excesso por volume de água entrada no sistema. Este índice traduz o potencial teórico de redução de energia por m3 de água entrada no sistema.
E2 | kWh/m3 | 0.20017
Energia em excesso por volume de consumo autorizado. Traduz o potencial teórico de redução de energia por m3 de água facturada.
E3 | - | 3.0138
Rácio energia fornecida/energia mínima. Traduz de forma muito direta o número de vezes que a energia fornecida ao sistema é superior à energia mínima teoricamente necessária
E3CA associado a consumo autorizado | - | 2.3621
E3PA associado a perdas de água | - | 0.6517
E3GRAV energia potencial gravítica | - | 1.4597
E3BOMB energia de pressão (bombeamento) | - | 1.5541
Emissões devido às estações elevatórias | ton CO2equiv | 51.5221
Custos energia/Custos correntes | % | #DIV/0!
| Energia | Volume |  | Análise de sensibilidade à cota mínima usada
| kWh | m3 |  | cota mínima [m]
Valor fornecido | 514736.655 | 2192280 |  | E1 [kWh/m3]
Valor consumo autorizado | 403429.2088 | 1718218 |  | E2 [kWh/m3]
Valor recuperado | 0 | 0 |  | E3 [-]
Valor mínimo necessário | 170794.7602 | 1718218 |  | E3, captação [-]
Valor faturado (BH) |  | 1676512 |  | Observações:
Valor em excesso | 343941.8947 | 474062
Valor fornecido Energia elétrica | 265430
Energy mix | (g/kWh) | 194.108
Ineficiências irrelevantes |  | Perdas de água - Gestão de pressões
Não sabe |  | Perdas de água - Reparação de roturas
Perdas de água - Perdas reais |  | Perdas de água - Controlo ativo
Perdas de água - Perdas aparentes |  | Perdas de água - Reabilitação
Perdas de água - Outro |  | Perdas de água - Outro
Estações elevatórias - Grupos ineficientes por dimensionamento inadequado |  | Estações elevatórias - Realização de auditorias energéticas
Estações elevatórias - Grupos ineficientes por operação ineficiente |  | Estações elevatórias - Reabilitação ou substituição de componentes
Estações elevatórias - Grupos ineficientes equipamento degradado |  | Estações elevatórias - Outro
Estações elevatórias - Configuração da EE por ineficiência de aspiração/compressão |  | Válvulas - Alteração da regulação das válvulas
Estações elevatórias - Configuração da EE por perdas de carga excessivas em válvulas de controlo |  | Válvulas - Outro
Estações elevatórias - Outro |  | Condutas - Outro
Válvulas - Perdas de carga excessivas em válvulas de regulação de pressão |  | Condutas - Reabilitação de condutas
Válvulas - Perdas de carga excessivas em válvulas de regulação de caudal |  | Operação do sistema - Outro
Válvulas - Outro
Condutas - Elevadas perdas por fricção
Condutas - Outro
Operação do sistema - Modo de operação da EE
Operação do sistema - Modo de operação dos reservatórios
Operação do sistema - Outro
Configuração do sistema - Planeamento inexistente/inadequado
Configuração do sistema - Uuso inadequado de válvulas
Configuração do sistema - Outro
Note on C2: colocar ano inicial
Note on E2: colocar ano de análise
Note on E3: colocar metas
Note on F25: ex.: cota mínima abastecimento
Note on G25: ex.: nível dinâmico mínimo
Note on E29: permite avaliar a componente de E3 associada a captações
Note on A33: http://www.edpsu.pt/pt/origemdaenergia/Pages/OrigensdaEnergia.aspx

## Output2 (hidden)
Subsistema | SS1 | SS2 | Global
grav |  |  | 0
elev |  |  | 0
Energia fornecida ao sistema
Energia mínima
E1
E2
E3

## Levantamento de valvulas (hidden)
Válvulas
Função | DN | Tipo | Pressão a montante | Pressão a jusante
Válvula de seccionamento a jusante de res. e ee |  | Borboleta
Válvula redutora de pressão |  | Cunha
Válvula de controlo de caudal |  | Esférica
Outra 1 |  | Globo
Outra 2 |  | Outras
os medidores de caudal provocam grandes perdas de carga |  |  | esta dentro da gama de erros dos manómetros